发布

2022 - XX - XX实施

河北省市场监督管理局河北省水利厅

2022 - XX - XX发布

钢铁企业节水管理规范

(征求意见稿)

DB 13/T XXXX—XX

DB13

河北省地方标准

ICS13.***.**

P **

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  节水制度管理	2

6  节水技术管理	2

7  节水指标	4

附 录 A（资料性附录）技术指标的计算方法	6

参 考 文 献	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

***

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利厅、河北省水资源研究与水利技术试验推广中心。

本文件主要起草人：***

钢铁企业节水管理规范

- 1  范围

本文件规定了钢铁企业节约用水管理的术语和定义、基本要求、节水制度管理、节水技术管理和节水指标。

本文件适用于钢铁企业节约用水管理工作。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB/T 21534 节约用水 术语

GB/T 26924 节水型企业 钢铁行业

GB/T 50977 化学工程节水设计规范

DB13/T 5448.2 工业取水定额 第2部分：钢铁企业

- 3  术语和定义

GB/T 21534界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  基本要求

4.1  企业节水工作应遵守相关法律、法规、标准和文件要求。

4.2  企业应严格执行取水许可制度、计划用水制度和用水定额管理制度。

4.3  企业应按照规定定期进行水平衡测试。

4.4  企业生产用水水源宜使用再生水，严格控制开采地下水。地表水能够满足用水需求的区域，生产用水禁止取用地下水。

4.5  企业应当按照国家和本省技术标准安装取用水计量设施，加强日常维护和定期检查，保障计量设施正常运行。

4.6  企业应按照规定安装在线计量监测设备，与水行政主管部门的监测设备联网并保证其正常运行。

4.7  新建、改建、扩建建设项目应当制定节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

4.8  企业应采用符合国家产业政策、技术政策和发展方向的成熟可靠的节水新工艺、新技术和新设备；禁止使用列入国家淘汰名目的节水技术、工艺、产品和设备。

- 5  节水制度管理

5.1  企业应制定科学合理的节约用水管理制度，建立健全用水管理组织机构，并建立取用水工作管理档案，实现取用水全过程管理。

5.2  企业应重视节约用水工作，有专（兼）职用水管理部门并设专（兼）职水务经理，岗位职责明确。

5.3  企业应制定节水规划和用水计划，实行量化管理，建立节奖超罚制度。

5.4  企业应建立取用水台账管理制度，建立全厂水务管理台账、用水计量仪表校验和维护记录台账以及主要生产用水管理台账等，并定期进行分析，实现取用水全过程监督管理。

5.5  企业应有详细的供、排水管网图和计量网络图，有日常巡查和维护记录台账，并定期对管网及取用水设备进行检修维护。

5.6  水计量器具应定期进行检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求的或超过检定周期的水计量器具一律不准使用。

5.7  企业应每半年至少开展一次节水宣传教育，留存相关资料，增强职工节水意识。

5.8  企业应按规定进行水平衡测试。

5.9  企业节水工作应遵循雨污分流、梯级利用、分类处理、充分回用的原则，提高水的利用率。

- 6  节水技术管理

6.1  焦化

6.1.1  熄焦工艺应采用干熄焦技术和设备。

6.1.2  煤、焦处理工艺除尘系统应采用干式除尘。

6.1.3  需要冷却的高温介质，应先于低温介质相互换热、充分利用介质余热后，再用水冷却。

6.1.4  焦炉装煤、出焦及干熄焦生产过程中产生的高温烟气需冷却后再除尘时，宜采用风冷冷却。

6.2  烧结与球团

6.2.1  混合机、造球机物料加湿搅拌用水宜采用浓含盐废水和回用水。

6.2.2  抽风机、环冷机、热筛等设备冷却用水应循环使用。

6.3  炼铁

6.3.1  高炉炉渣粒化用水和铸铁机冷却用水，宜使用浓含盐废水。

6.3.2  高炉煤气净化宜采用干法除尘技术。

6.3.3  高炉煤气凝结水、水封溢流水应回收处理利用。

6.3.4  高炉本体冷却和热风炉热风阀等冷却宜选用软水闭式循环冷却工艺，软水降温宜选用空气冷却器。系统排污水应回收处理利用或串级利用。

6.3.5  炉渣及粒化渣堆渗出的水和炉渣喷淋冷却水，应回收利用。

6.3.6  冲渣系统补水应采用浓含盐废水和回用水，冲渣水循环系统溢流水不应外排。

6.3.7  鼓风机站设备冷却系统宜采用间冷开式循环冷却水系统，沿海地区可利用海水作为冷却介质。

6.4  炼钢

6.4.1  转炉的烟罩、烟道应采用汽化冷却，蒸汽应回收利用或串级利用。

6.4.2  转炉一次烟气除尘宜采用干法除尘工艺。采用湿法除尘工艺的补充水应采用排污水或回用水。

6.4.3  转炉渣水淬应配置独立水循环系统，其补充水应使用浓含盐废水和回用水，不应补用新水，不应外排水。采用有压热焖工艺的用水宜采用回用水。

6.4.4  电炉的烟道应采用汽化冷却，蒸汽应回收利用。

6.4.5  电炉冶炼产生的一、二次烟尘，应采用干法除尘技术。

6.4.6  钢包精炼炉、常压或真空吹氧脱碳精炼装置等产生的烟尘除尘工艺，应采用干法除尘技术。

6.4.7  连铸机的二次冷却宜采用水雾化冷却方式，其用水量宜采用动态控制，循环供水泵宜采用变频控制。

6.4.8  结晶器、氧枪应采用软水闭式循环冷却工艺，软水降温宜选用空气冷却器。系统排污水应处理回用或串级利用。

6.5  轧钢

6.5.1  轧钢车间主要设备冷却用水应根据需求实时调节和控制用水量。

6.5.2  加热炉炉底水梁和立柱冷却宜采用汽化冷却，蒸汽应回收利用。

6.5.3  加热炉汽化冷却系统蒸汽应回收利用，排污水应回收处理利用或串级利用。

6.5.4  酸洗机组、热镀锌机组、脱脂机组、彩涂机组、修磨/抛光机组的热水漂洗段用水应采用冷凝水，热水漂洗段宜采用逆流串级漂洗工艺。

6.5.5  净环系统排污水应串级利用。

6.6  生产辅助车间

6.6.1  制氧站、空压站和煤气加压站、锅炉房等生产辅助车间工艺设备应选用节水型设备，设备冷却用水应循环使用。

6.6.2  站区煤气管道排水器的排水应收集后集中处理。

6.6.3  接触煤气的循环水应与不接触煤气的设备冷却水的排水分流。

6.6.4  洗石水、圆锥破碎机水封排水、冲洗橡皮模具用水和冷却切削刀具用水宜处理后循环使用。

6.6.5  石灰石原料、耐火原料贮运及其他需抑尘的场所，应采用雾化喷水。

6.6.6  冶金石灰、耐火材料各生产工序的除尘应采用干法除尘技术。

6.6.7  需要冷却各种炉窑排放的高温烟气时，宜采用空气冷却技术。

6.7  办公生活区

6.7.1  企业应使用再生水和回用水用于厂区绿化灌溉，冲厕等。

6.7.2  企业应采用节水水龙头和节水马桶等节水型器具。

6.7.3  企业应设置生活污水处理站，生活污水经处理合格后回收利用。

- 7  节水指标

7.1  单位产品取水量应符合DB 13/T 5448.2的要求。

7.2  水计量器具的配备及管理

7.2.1 水计量器具的配备应符合表1的要求。

表1  水计量器具的配备

| 考核项目 | 用水单位 | 次级用水单位 | 主要用水设备（用水系统） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水计量器具配备率/% | 100 | 98 | ≥85 |
| 水计量率/% | 100 | 98 | ≥90 |

7.2.2 水计量器具的精确度应符合表2的要求。

表2  水计量器具精确度

| 计量位置 | 精确度 |
| --- | --- |
| 用水单位 | ±1.0% |
| 次级用水单位 | ±2.0% |
| 主要用水设备（用水系统） | ±2.5% |

7.2.3 水计量器具的管理应符合GB 24789的规定。

7.3  节水器具普及率应为100%。

7.4  超滤系统的产水率宜≥90%，一级反渗透系统的产水率宜≥75%，二级反渗透系统的产水率宜≥90%。

7.5  企业直接冷却水循环率应≥95%。

7.6  企业废水回用率应≥75%。

7.7  企业重复利用率应≥97%。

7.8 循环冷却水浓缩倍数应符合表3的要求。

表3  循环冷却水浓缩倍数

| 补充水水源类型 |  | 浓缩倍率 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 |  | ≥5.0 |
| 地表水 | 当地地表水 | ≥5.0 |
|  | 引江水、引黄水 | ≥5.8 |
| 海水淡化水 |  | ≥5.0 |
| 再生水 |  | ≥3.0 |

- 附 录 A

- （资料性附录）

- 技术指标的计算方法

A.1  单位产品取水量

单位产品取水量按式（A.1）计算：

Vui=ViQ                 ...............................(A.1)

式中：

Vui——单位产品取水量，单位为立方米每单位产品；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）；

Q——在一定计量时间内的产品产量。

A.2  水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.2）计算：

RP=NsN1×100                 ………………………….(A.2)

式中：

RP——水计量器具配备率，%；

Ns——实际安装配备的水计量器具数量；

N1——测量全部水量所需配备的水计量器具数量。

A.3  水计量率

水计量率按式（A.3）计算：

Km=VmiVi×100                 ………………………….(A.3)

式中：

Km——水计量率，%；

Vmi——在一定计量时间内，水计量器具计量的水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

A.4  直接冷却水循环率

直接冷却水循环率按式（A.4）计算：

Rd=VdrVdr+Vdf×100                 ………………………….(A.4)

式中：

Rd——直接冷却水循环率，%；

Vdr——直接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3/h）；

Vdf——直接冷却水循环系统补充水量，单位为立方米每小时（m3/h）。

A.5  废水回用率

废水回用率按式（A.5）计算：

Kw=VwVd+Vw×100                 ………………………….(A.5)

式中：

Kw——废水回用率，%；

Vw——在一定的计量时间内，企业对外排废水自行处理后的回用水量，单位为立方米（m3）；

Vd——在一定的计量时间内，企业向外排放的废水量，单位为立方米（m3）。

A.6  重复利用率

重复利用率按式（A.6）计算：

R=VrVi+Vr×100                 ………………………….(A.6)

式中：

R——重复利用率，%；

Vr——在一定的计量时间内，企业的重复利用水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

A.7  循环冷却水浓缩倍数

循环冷却水浓缩倍数按式（A.7）计算：

N=ρk循ρk补×100                 ………………………….(A.7)

式中：

N——循环水浓缩倍数；

ρk循——循环冷却水中钾离子的质量浓度的数值，单位为毫克每升（mg/L）；

ρk补——补充水中钾离子的质量浓度的数值，单位为毫克每升（mg/L）。

注：也可采用在系统中相对稳定的其他离子。

参 考 文 献

  - GB/T 7119  节水型企业评价导则

  - GB/T 18820-2011  工业企业产品取水定额编制通则

  - GB/T 21534-2021 节约用水 术语

  - GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

  - GB/T 26924-2011  节水型企业 钢铁企业

  - GB/T 31329-2014  循环冷却水节水技术规范

  - GB 50506-2009  钢铁企业节水设计规范

  - GB/T 50977-2014  化学工程节水设计规范

  - JJG 162-2019 饮用冷水水表

  - DL/T 1337-2014 火力发电厂水务管理导则

  - DB13/T 2082-2014 钢铁企业节水技术导则