发布

2022 - XX - XX实施

河北省市场监督管理局河北省水利厅

2022 - XX - XX发布

火力发电企业节水管理规范

(征求意见稿)

DB 13/T XXXX—XX

DB13

河北省地方标准

ICS13.***.**

P **

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  节水制度管理	2

6  节水技术管理	2

7  节水指标及要求	3

附 录 A（资料性）技术指标的计算方法	5

参 考 文 献	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

***

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利厅、河北省水资源研究与水利技术试验推广中心。

本文件主要起草人：***

火力发电企业节水管理规范

- 1  范围

本文件规定了火力发电、生物质能发电企业节约用水管理的术语和定义、基本要求、节水制度管理、节水技术管理和节水指标及要求。

本文件适用于火力发电、生物质能发电企业节约用水管理工作。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21534 节约用水 术语

DB13/T 5448.1 工业取水定额 第1部分：火力发电

- 3  术语和定义

GB/T 21534界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  基本要求

## 4.1  企业节水工作应遵守相关法律、法规、标准和文件要求。

  - 4.2  企业应严格执行计划用水制度、取水许可制度和用水定额管理制度。

  - 4.3  企业应按照国家和本省技术标准安装取用水计量设施，加强日常维护和定期检查，保障计量设施正常运行。

  - 4.4  企业应采用符合国家产业政策、技术政策和发展方向的成熟可靠的节水新工艺、新技术和新设备。企业应禁止使用列入国家淘汰名录的节水技术、工艺、产品和设备。

  - 4.5  新建、改建、扩建建设项目应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

4.6  企业生产用水水源宜使用再生水，严格控制开采地下水。地表水能够满足用水需求的区域，生产用水禁止取用地下水。

  - 4.7  企业节水工作应遵循雨污分流、梯级利用、分类处理和充分回用的原则，提高水的利用率。

- 5  节水制度管理

  - 5.1  企业应制定科学合理的节约用水管理制度，建立健全用水管理组织机构，并建立取用水工作管理档案，实现取用水全过程管理。

  - 5.2  企业应重视节约用水工作，有用水管理部门和专（兼）职用水管理人员。

  - 5.3  企业应制定节水规划和用水计划，实行量化管理，建立节奖超罚制度。

  - 5.4  企业应建立全厂水务管理台账，包括用水管理台账、排水管理台账、水计量器具校验和维护记录台账以及主要用水系统管理台账等。

  - 5.5  水计量器具应定期进行检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求的或超过检定周期的水计量器具一律不准使用。

  - 5.6  企业应有详细的供排水管网和计量网络图；有日常巡查和保修检修制度。有问题及时解决、定期对管道和设备进行检修。

  - 5.7  企业各级用水关键点位应配备流量表、水质测定仪表，并进行在线检测。

  - 5.8  企业应按规定进行水平衡测试。

  - 5.9  企业应加强节水宣传，每半年至少开展一次节水宣传教育，留存相关资料，增强职工节水意识。

- 6  节水技术管理

  - 6.1  冷却系统

6.1.1 在地下水超采地区采用地下水的新建、扩建火力发电建设项目宜采用空冷技术。

6.1.2 循环冷却水系统的补水宜使用符合水质要求的再生水，充分利用符合水质要求或经处理后符合水质要求的锅炉补给水处理系统排水、凝结水精处理系统排水等。

6.1.3 循环冷却水系统排污水应回收利用。

  - 6.2  化学水处理系统

6.2.1 原水预处理系统的澄清设备排泥水和过滤设备反冲洗排水，经澄清处理后，应回收利用。

6.2.2 凝结水精处理系统宜采用高效节水的再生工艺，排水宜进行分质回用。

  - 6.3  热力系统

6.3.1 热力设备和管道应设置疏水、放水和锅炉排污水回收利用系统。

6.3.2 热网回水根据水质污染情况进行处理后重复利用。

  - 6.4 烟气脱硫系统

6.4.1 新建、改建、扩建建设项目宜采用干法烟气脱硫系统。

6.4.2 湿法烟气脱硫系统工艺用水宜采用循环冷却水排污水、处理合格的化学水处理系统再生废水等。

  - 6.5  除灰渣系统

6.5.1 新建、改建、扩建建设项目宜采用气力除灰、风冷机械除渣系统。

6.5.2 现有企业采用水力除渣系统的宜进行节水改造。

6.5.3 除灰渣系统禁止使用地下水、地表水和公共管网水。

  - 6.6  输煤系统

6.6.1 输煤系统冲洗水、煤场的喷洒水和除尘器补充水等禁止使用地下水、地表水和公共管网水。

6.6.2 含煤废水经处理合格后应循环使用。

  - 6.7  生活及其他用水

6.7.1 企业厂区内办公楼、职工宿舍、公共浴室、食堂、卫生间等场所应采用节水型用水设备和器具。

6.7.2 应设置生活污水处理站，生活污水经处理合格后回收利用。

6.7.3 垃圾电厂的垃圾渗滤液经处理合格后，应回收利用。

6.7.4 道路喷洒、绿化、景观用水宜采用再生水和回用水，景观水禁止采用地下水和公共管网水。

- 7  节水指标及要求

7.1  单位发电量取水量应符合DB 13/T 5448.1的要求。

7.2  水计量器具的配备及管理

7.2.1 企业应按照表1要求配备水计量器具。

表1  水计量器具配备要求

| 考核项目 | 用水单位 | 次级用水单位 | 主要用水设备 （用水系统） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水计量器具配备率/% | 100 | 98 | ≥85 |
| 水计量率/% | 100 | 98 | ≥90 |

7.2.2 水计量器具的精确度应符合表2要求。

表2  水计量器具精确度要求

| 计量位置 | 精确度/% |
| --- | --- |
| 用水单位 | ±1.0 |
| 次级用水单位 | ±2.0 |
| 主要用水设备（用水系统） | ±2.5 |

7.2.3 水计量器具的管理应符合GB 24789的规定。

7.3  循环冷却水系统的浓缩倍率应符合表3要求。

表3  循环冷却水浓缩倍率

| 补充水水源类型 |  | 浓缩倍率 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 |  | >5.0 |
| 地表水 | 当地地表水 | >5.0 |
|  | 引江水、引黄水 | >5.8 |
| 海水淡化水 |  | >5.0 |
| 再生水 |  | >3.0 |

7.4  火力发电企业循环冷却水排污水回用率应不低于90%，生物质能发电企业循环冷却水排污水回用率应不低于85%。

7.5  火力发电企业全厂废水回用率应不低于85%，生物质能发电企业全厂废水回用率应不低于80%。

7.6  节水器具普及率应为100%。

- 附 录 A

- （资料性）

- 技术指标的计算方法

A.1 水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.1）计算：

RP=NsN1×100                 ………………………….(A.1)

式中：

RP——水计量器具配备率，%；

Ns——实际安装配备的水计量器具数量；

N1——测量全部水量所需配备的水计量器具数量。

A.2 水计量率

水计量率按式（A.2）计算：

Km=VmiVi×100                 ………………………….(A.2)

式中：

Km——水计量率，%；

Vmi——在一定计量时间内，水计量器具计量的水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

A.3 循环冷却水排污水回用率

循环冷却水排污水回用率按式（A.3）计算：

Kp=VphVp+Vph×100                 ………………………….(A.3)

式中：

Kp——循环冷却水排污水回用率，%；

Vph——在一定计量时间内，企业对外排循环冷却水排污水自行处理后的回用水量，单位为立方米（m3）；

Vp——在一定计量时间内，企业生产过程中的循环冷却水排污水排放量总和，单位为立方米（m3）。

A.4 全厂废水回用率

全厂废水回用率按式（A.4）计算：

Kw=VwVd+Vw×100                 ………………………….(A.4)

式中：

Kw——全厂废水回用率，%；

Vw——在一定计量时间内，企业对外排废水自行处理后的回用水量，单位为立方米（m3）；

Vd——在一定计量时间内，企业向外排放的废水量，单位为立方米（m3）。

参 考 文 献

- GB/T 4754-2017 国民经济行业分类

- GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

- GB/T 26925-2011 节水型企业 火力发电行业

- JJG 162-2019 饮用冷水水表检定规程

- DL/T 783-2018 火力发电厂节水导则

- DL/T 1337-2014 火力发电厂水务管理导则

- DL/T 5513-2016 发电厂节水设计规程