ICS

DB13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—2022

橡胶坝安全监测技术规范

Technical specification for rubber dam safety monitoring

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

发 布

河北省质量技术监督局

河北省市场监督管理局   发布

目   次

前 言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本规定	3

5 安全监测设计	4

5.1 一般规定	4

5.2 坝袋内压力监测布置	4

5.3 环境量监测布置	5

5.4 变形监测布置	6

5.5 渗流监测布置	6

5.6 应力、应变监测布置	7

5.7 专项监测布置	7

5.8 安全监测自动化系统布置	7

6 安全监测施工	8

6.1 一般规定	8

6.2 安全监测施工准备	9

6.3 安全监测设施安装埋设	9

6.4 安全监测设施验收移交	12

7 安全监测运行	13

7.1 一般规定	13

7.2 检查观测	13

7.3 监测设施观测	15

8 安全监测设施维护	18

8.1 一般规定	18

8.2 坝袋安全监测维护	18

8.3 环境量监测设施维护	19

8.4 变形监测设施维护	19

8.5 渗流监测设施维护	19

8.6 应力、应变监测设施维护	20

8.7 测量仪表维护	20

8.8 自动化系统维护	20

9 安全监测资料整编与分析	21

9.1 一般规定	21

9.2 安全监测资料整编	21

9.3 安全监测资料分析	22

附录A（推荐性附录）橡胶坝安全监测项目分类	23

附录B（推荐性附录）橡胶坝检查观测表	24

附录C（推荐性附录）检査观测报告格式	25

附录D（推荐性附录）橡胶坝安全监测项目测次	26

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为首次发布，由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省南运河河务中心、沧州市水利工程质量技术中心、沧州水利勘测规划设计院有限公司、沧州水务发展集团有限责任公司、沧州昊海水利工程质量检测有限公司

本文件主要起草人：

橡胶坝安全监测技术规范

1 范围

本文件规定了河北省内橡胶坝安全监测技术的术语和定义、基本规定、安全监测设计、安全监测施工、安全监测运行、安全监测设施维护、安全监测资料整编与分析。

本文件适用于河北省内坝高5m及以下袋式橡胶坝工程的安全监测，其它橡胶坝的安全监测可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 19517 国家电气设备安全技术规范

GB/T 25295 电气设备安全设计导则

GB 50026 工程测量规范

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50179 河流流量测验规范

GB 50201 防洪标准

GB 50979 橡胶坝工程技术规范

GB/T 51416 混凝土坝安全监测技术标准

SL 27 水闸施工规范

SL 43 河流推移质泥沙及床沙测验规程

SL 75 水闸技术管理规程

SL 105 水工金属结构防腐蚀规范

SL 211 水工建筑物抗冰冻设计规范

SL 214 水闸安全评价导则

SL 226 水利水电工程金属结构报废标准

SL 265 水闸设计规范

SL 316 泵站安全鉴定规程

SL 551 土石坝安全监测技术规范

SL 554 橡胶坝坝袋

SL 601 混凝土坝安全监测技术规范

SL 725 水利水电工程安全监测设计规范

SL 764 水工隧洞安全监测技术规范

SL 768 水闸安全监测技术规范

SL/T 782 水利水电工程安全监测系统运行管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

橡胶坝安全监测 rubber dam safety monitoring

通过人工或仪器对橡胶坝安全性态信息进行采集、记录和分析的过程。

3.2

检查观测 inpecation and observation

通过人工巡查或工器具对橡胶坝安全性态及完整性进行检查、记录的过程。

3.3

仪器监测 instrument monitoring

通过布置监测仪器，对橡胶坝安全性态的参量进行采集和数据处理的过程。

3.4

观测 observation

通过各种仪器设备或人工完成一次数据采集、记录的过程。

3.5

监测仪器设备 monitoring instrument and equipment

基于各种原理的传感器、监测装置及其相应的监测信息采集、传输和供电设备的总称。

3.6

监测设施 monitoring facilities

各类监测仪器设备及其保护装置、观测房、观测便道等辅助设施的总称。

3.7

监测系统 monitoring system

各类监测设施和监测信息管理软件组成的系统。

3.8

施工期监测 construction period monitoring

从监测设施施工开始到首次蓄水（或通水）期间的监测。

3.9

初期运行期监测 initial operation period monitoring

从工程首次蓄水（或通水）后前1年或到竣工验收期间的监测。

3.10

运行期监测 operation period monitoring

初期运行期之后的监测。

3.11

基准点 datum point

观测沉降变形时最可靠、最基本的已知其高程的点。

3.12

初始值 initial value

监测仪器设备安装埋设后正常工作后的首次测值。

3.13

基准值 baseline value

作为计算起点的测值。

4 基本规定

4.1 橡胶坝安全监测工作应贯穿于橡胶坝设计、施工、运行各个阶段。

4.2 橡胶坝安全监测范围应包括坝袋、锚固结构、控制系统、安全与观测设备、土建工程以及与橡胶坝安全有关的其他建筑物和设施。

4.3 橡胶坝安全监测应采用仪器监测和检查观测相结合的方式。

4.4 橡胶坝安全监测项目应根据工程规模、等级、工程施工和运行条件，并结合地形、地质条件和地理环境等因素设置。监测项目应至少包括坝袋内压力，坝袋变形、老化，河流上、下游水位，河床变形，上、下游河床淤积和冲刷，扬压力，坝下渗水，侧向渗流，水流形态，水位，流量，推移质，漂浮物，冰凌，工程整体位移。具备条件的可采用自动化监测。

4.5 橡胶坝运行管理单位应配备安全监测专业人员，并制定安全监测系统运行管理制度和规程。

4.6 安全监测专业人员应进行培训，熟悉相关专业基础知识，了解工程结构及其运行情况，掌握橡胶坝安全关键部位及监测项目，依据相关标准开展安全监测工作。有条件的可委托具有相应资质的单位进行安全监测

4.7 橡胶坝安全监测物理量正负号应符合下列规定：

a） 水平位移：橡胶坝坝室水平位移向下游为正，向上游为负；向左岸为正，向右岸为负。边坡和挡墙水平位移向临空面为正，向坡内为负；面向临空面向左为正，向右为负。

b） 垂直位移：下沉为正，上抬为负。

c） 结构缝开合度：张开为正，闭合为负。

d） 应力应变：拉为正，压为负。

e） 渗透压力：压为正。

f） 界面压应力：压为正。

4.8 监测物理量的单位，对压强值和应力值宜为MPa，位移值宜为mm，流量值宜为m3/s，高程和平面坐标值宜为m，温度值宜为℃。

5 安全监测设计

5.1 一般规定

5.1.1 安全监测设计应包括监测项目设置、监测仪器设备选型、监测系统布置图、监测施工技术要求、检查观测内容与要求、监测设施运行、维护、监测资料整编与分析要求及投资等。

5.1.2 安全监测项目设置应能反映工程重要部位和薄弱环节的变化情况，且技术可行，施工及运行维护便利。

5.1.3 安全监测项目一般按监测内容进行分类，可参照附录A中的表A.1执行。

5.1.4 安全监测仪器设备选型应稳定可靠、实用耐久、经济合理，技术性能指标应符合相关标准，并满足工程监测需要。

5.1.5 安全监测施工设计应提出监测仪器的检验、监测设施安装埋设方法、验收及移交的技术要求。

5.1.6 检查观测应提岀各阶段的检查部位、内容要求和记录格式。

5.1.7 安全监测运行应提出监测项目及观测频次，对重要监测仪器设备维护要求，监测资料整编与分析要求。

5.1.8 安全监测设施应设置必要的安全警示标识。

5.2 坝袋内压力监测布置

5.2.1 坝袋内压力监测应结合充坝介质进行布置。

5.2.2 充水式橡胶坝宜设置坝内连通管，采用测压管或渗压计观测；充气式橡胶坝宜设置压力表观测。

5.2.3 对重要工程宜安装自动监控设备或远程监控装置。

5.3 环境量监测布置

5.3.1 环境量监测项目应包括水位、流量、气温、气压、降水量、冰凌、推移质等。

5.3.2 水位监测布置

a） 应在上、下游设置水位观测点进行水位监测，有条件时可增设自记水位计。

b） 水位观测点宜设在稳固的翼墙等永久建筑物上。

c） 水位观测设施宜选用水位标尺，水位标尺可采用不锈钢材质，标尺上应同时设置水位高程及水深刻度。

5.3.3 流量监测布置

a） 宜采用流速面积法监测。根据过流断面某些局部（点、线或小面积）测出的流速计算过水断面的平均流速，再根据过水断面面积推求断面流量。流速监测可根据断面水深及工程对流量精度的要求选用一点法、两点法、三点法、五点法、六点法、十一点法等。

b） 测流断面应设在水流平顺和水面平稳处。

c） 流速观测设施宜选用流速仪。

5.3.4 气温﹑气压、降水量监测布置

a） 气温、气压、降水量监测数据宜优先采用当地水文站或气象站观测资料。

b） 气温、气压、降水量自测的宜采用常规温度计、气压计、雨量器，具备条件的可采用小型集成自动气象站。

5.3.5 冰凌监测布置

a） 严寒地区可根据橡胶坝的运用条件设置冰凌监测项目及必要的除冰设施。

b） 冰凌监测项目应包括静冰压力、动冰压力、冰厚、冰温度等。

c） 结冰前，可在坚固建筑物前缘，自水面至最大结冰厚度以下10cm～15cm处，每20cm～40cm设置1支压力传感器和1支温度计，同时监测静冰压力、冰厚及冰温度。

d） 消冰前，应根据动冰变化趋势，在坚固建筑物前缘适当位置安设传感器进行动冰压力监测。

5.3.6 推移质监测布置

a） 泥沙对橡胶坝运行影响较大时，应设置推移质监测项目。

b） 推移质监测宜采用推移质采样器，推移质采样器应根据测验河段的床沙粒径和断面的水流条件等选定。

c） 推移质监测布置设计参照SL 43的规定执行。

5.4 变形监测布置

5.4.1 变形监测项目应包括坝袋变形监测、河床变形监测和土建工程变形监测。

5.4.2 河床变形监测应为上下游河床淤积和冲刷监测。

a） 宜根据橡胶坝工程规模、工程布置、河道土质和冲刷、淤积情况设置坝前淤积和坝后冲刷监测断面。

b） 监测范围应以上游铺盖或下游消力池末端为起点，分别向上、下游延伸，具体长度应根据工程的管理范围确定。

c） 监测断面的间隔应以能反映上下游河床的冲刷、淤积变化为原则，靠近工程处宜密，远离工程处可适当放宽。

5.4.3 土建工程变形监测主要为工程局部位移和工程整体位移；监测内容包括垂直位移和水平位移、结构缝开合度等；监测点结合地质条件和安全监测要求布置。

5.4.4 变形监测方法

a） 坝袋变形监测宜采取巡视检查方式，通过对坝袋局部厚度、老化程度等变化初步判断坝袋变形情况及预测变形趋势，根据需要可委托有关单位进行破坏性试验。

b） 河床变形监测宜采用RTK坐标数据采集法。

c） 垂直位移监测宜采用几何水准法。

d） 水平位移监测宜采用视准线法。

e） 结构缝开合度宜采用测缝计进行监测。

5.4.5 变形监测点布置

a） 基准点应布置在橡胶坝附近的稳定区域，基准点数量不得少于2个。

b） 位移观测点宜布置在边墩（岸墙）、中墩（多跨式）、上下游翼墙的顶面。

c） 对于基础条件较差的多孔连续橡胶坝，宜布置结构缝观测点。结构缝观测点宜布置在建筑物顶部、跨度较大或应力较复杂的结构缝处。

D） 变形监测点的布置设计参照SL 768的规定执行。

5.5 渗流监测布置

5.5.1 渗流监测项目宜包括基底扬压力和侧向绕渗等。

5.5.2 基底扬压力监测布置

a） 基底扬压力监测应根据工程规模、结构型式、基底轮廓线、地质条件、渗流控制措施等进行布置，并应以能测出基底扬压力及其变化为原则。

b） 监测设施：对渗透性较好的地基宜釆用测压管监测；对渗透性较小的地基宜釆用渗压计监测；对于水位变化频繁或渗透性非常小的黏土地基应釆用渗压计监测。

c） 监测断面的布置设计参照SL 768的规定执行。

5.5.3 侧向绕渗监测布置

a） 侧向绕渗监测应根据坝址地形、总体布置、渗流控制措施及侧向绕渗区域的地质条件合理布置监测点。

b） 侧向绕渗监测点宜布置在岸坡、边墩（岸墙）、上下游翼墙填土侧及其结合部，可沿不同高程布设测点。

c） 在顺水流向观测点不应少于3个。对于两侧土质渗透性较好的橡胶坝观测点应适当加密。

d） 监测设施：岸坡渗流宜采用测压管监测；结合部宜采用渗压计监测。

e） 监测断面的布置设计参照SL 768的规定执行。

5.6 应力、应变监测布置

5.6.1 应力、应变监测应包括结构应力应变及钢筋应力等，监测宜结合变形监测和渗流监测布置。

5.6.2 对设置有锚杆的橡胶坝，宜布置锚杆应力监测项目。

5.6.3 对设置有抗滑桩、锚固洞的橡胶坝，宜布置钢筋应力、混凝土结构应力应变、界面压力等监测项目。

5.6.4 对设置桩基加固的橡胶坝，宜布置压应力计或钢筋计监测桩基受力情况。监测观测点宜沿桩底至桩顶分层布置，以监测混凝土桩不同高程的压应力分布。

5.6.5 应力、应变监测点布置

a） 对受力复杂、应力集中和结构薄弱的部位宜布置应变计、钢筋计监测不同工作条件下结构应力应变和钢筋应力分布和变化规律。

b） 钢筋计布置在主受力构件的受力方向，应与直径相同的受力钢筋焊接于同一轴线，仪器应距受力钢筋之间的焊接位置在1.2m以上。

c） 应变计数量和方向应根据应力状态而定。

d） 应力、应变监测点布置设计参照SL 768的规定执行。

5.7 专项监测布置

5.7.1 专项监测项目宜包括水力学和水质监测。

5.7.2 专项监测项目布置设计参照SL 768的规定执行。

5.7.3 项目区可能岀现阶段性水质污染时参照GB 3838的规定进行水质监测。

5.8 安全监测自动化系统布置

5.8.1 安全监测自动化系统应结构简单、维护方便、扩展性好、易于改造和升级。

5.8.2 安全监测自动化系统设计宜根据工程规模，结合工程需要合理布置，具备与便携式读数仪、其他自动化系统、局域网或广域网连接的接口。

5.8.3 安全监测自动化系统设计应适应智慧水利的发展趋势，积极采用云平台、移动终端和图像处理等技术。

5.8.4 安全监测自动化系统一般宜包括监测仪器、数据采集装置、计算机及外部设备、网络通信设备、电源及防护设备、釆集软件与安全监测管理软件等。

5.8.5 安全监测自动化系统设计应包括纳入自动化的测点选择、接入测点数量、监测点布置、网络拓扑、通信、供电、防雷与接地、数据釆集、监测信息化管理及分析、自动化设备工程量及技术指标等。

5.8.6 纳入自动化系统的监测点，应根据监测部位重要性、监测项目关键性及仪器可靠性确定。5.8.7 安全监测自动化监测点应具备现场监测数据采集、数据存储和备份、数据分析及信息发布等功能，并配置有效的人工观测比测设施或手段。

5.8.8 安全监测自动化网络拓扑可釆用星形、环形和总线结构。通信介质可釆用光纤、双绞线和无线等。

5.8.9 安全监测自动化系统的电源容量应根据系统功率确定，电源宜采用双回路专线供电，无可靠市电供应时，可采用太阳能或风能等现地电源供电。

5.8.10 安全监测数据采集装置的测量范围应满足被测对象的有效工作范围，测量精度不应低于测量对象的精度。

5.8.11 安全监测自动化系统应具备数据采集、掉电保护、自诊断功能、数据异常报警及故障显示、数据存储及管理、通信及网络安全防护、防雷及抗干扰等功能。

5.8.12 安全监测管理软件应具有监测数据存储、编辑、查询、导出与备份、数据可靠性检验、报表与曲线分析、预警提醒及信息推送、工程文档及影像资料管理、输出等功能。

6 安全监测施工

6.1 一般规定

6.1.1 安全监测施工应包括监测仪器设备的施工准备、安装埋设、验收移交等。

6.1.2 安全监测施工应遵循“位置合理、安装准确、观测连续、参数完整、资料齐全”的原则。

6.1.3 安全监测施工应与主体工程施工同步进行。

6.1.4 安全监测施工过程中应釆取措施保护人员与仪器设备安全。

6.1.5 仪器设备安装埋设前应按有关规定检测校准。

6.1.6 坝袋安装必须保证对充坝介质的密封性。

6.1.7 安装埋设前应测读监测仪器自由状态数据并记录；安装过程中应根据需要测读数据、监控仪器状态并记录；安装埋设后应复核安装埋设位置，及时做好保护、初期值测读，并填写考证表、绘制竣工图，存档备查。

6.2 安全监测施工准备

6.2.1 安全监测施工前应编制满足安全监测设计文件及现场施工环境要求的安装细则，并报监理、建设单位审批。

6.2.2 施工前应组织安全监测施工人员熟悉安全监测设计文件及施工安装细则，指定专人负责安装埋设，并负责施工期的观测工作，必要时进行专项培训。管理筹备机构应派人参加。

6.2.3 监测仪器设备到货后，应进行开箱验收，验收要求如下：

a） 包装应完整紧固，标志齐全，无外力引起的破损，无非结构性弯折扭曲，出厂合格证、说明书、出厂前检验检测报告、技术条件规定、零配件等随机物品齐全完整。

b） 外观应光洁无划痕、无外力破坏现象，铭牌标志齐全，组装件安装牢固，焊缝平整、涂层牢固均匀，刻度盘清晰可辨，无影响操作缺陷。

c） 监测仪器按照技术标准要求进行检验。

d） 开箱资料和验收记录按要求保存。

6.2.4 安装埋设前应核查监测仪器设备及其保护装置，准备相应的施工机械、工器具和材料，必要时应进行预安装。

6.3 安全监测设施安装埋设

6.3.1 基准点安装

a）基准点基础安装埋设宜采用预制混凝土基础在橡胶坝两端对称埋设，基础底面应埋入冻土层以下，顶面宜高出地面1.2m左右，中心连线在墙、墩上方应当通视，基础埋设保持体身铅直、顶面基本水平。

b) 基准点强制对中基座安装埋设：基准点强制对中基座安装应采用二期混凝土预埋安装，安装时保证一二期混凝土结合牢固。

c) 基准点安装完成后应采取保护措施，防止意外破坏。

6.3.2 位移观测点安装

a) 临时位移观测点应根据设计要求结合施工进度安装，安装时保证与混凝土结合牢固。

b) 墙墩顶位移观测点应采用二期混凝土预埋安装，安装时保证一二期混凝土结合牢固。

c) 位移观测点底盘的水平精度应符合设计要求，墙墩顶的位移观测点中心应和基准点强制对中基座中心在同一条视准线上。

d) 位移观测点安装完成后应采取保护措施，防止意外破坏。

6.3.3 坝袋安全监测安装

a) 坝袋充排水(气)管安装时，宜在管道四周的底片上，粘上一层橡胶片做补强处理。

b) 排气阀、安全阀、压力表、渗压计与管路安装连接时，连接处要连接稳固、密封良好，并设置防止冰冻、强风及外力破坏的保护装置。

c) 自动监测的远传线路应采用保护管内安装，并能满足检修和更换要求。

6.3.4 环境量设施安装埋设

6.3.4.1水位监测设施安装埋设

a) 边墙水尺安装宜在墙身预埋水尺固定底盘（带有垂直调节缝），尺身铅直后用固定螺丝固定牢固。

b) 岸坡水尺基座宜采用混凝土柱或带有防腐涂层的槽钢垂直河道中心线沿岸坡分段埋设，尺身安装同边墙水尺安装。

c) 中墩水尺宜用电子水尺，安装时在墩身预埋水尺固定底盘，尺身用U型连接件铅直固定在底盘上，尺身传感器宜分段安装；水位变送器采用固定钢支架与墩身连接，太阳能面板安装方向在12点与1点之间，天线安装方向准确，位置牢固。

d) 自记式水位计宜采用悬吊的方式安装，将压力式水位计探头及数据传输线缆放入水中。

6.3.4.2 气温、气压、量雨器监测设施安装埋设

a) 常规温度计、气压计宜安装在室外院内专用的百叶箱内。温度计、气压计安装须保证设备铅直且与百叶箱牢固连接。

b) 量雨器宜安装在室外院内相对开阔，不受障碍物影响的地方，并保持水平。

c) 小型集成自动气象站应安装在室外空旷处的混凝土基座的主杆（一般采用防腐钢管）上，主杆拉线及围栏标识明显，集成箱、太阳能板安装稳固，传输线缆采用专用保护管敷设；主杆及避雷设施、混凝土基础、接地装置连接可靠，满足防雷要求。

6.3.4.3 流量监测设施安装埋设

a) 流量监测频次要求较高时宜采用测杆或悬吊法测流，流速仪安装于测杆、悬杆、悬索或铅鱼上。

b) 流速仪测杆、悬杆（索）应安装在预先埋设的混凝土基础上，测杆数量及位置根据测流需要在沿河道横断面布置，悬杆（索）应布置在最高水位以上便于维护的河坡上。

c) 流量监测频次要求较低时可采用临时测流。

6.3.5 变形监测设施安装埋设

a) 在需要进行结构缝监测的部位预埋地脚螺栓，将测缝计的固定支架与地脚螺丝连接牢固，支架面板平行于建筑物表面，测缝计垂直于接缝。

b) 测缝计安装后及时调节接杆位置打开测缝计，预留1/3-1/2量程的开合距离，然后及时安装仪器保护罩。

6.3.6 渗流监测设施安装埋设

6.3.6.1 测压管安装埋设

a) 测压管应包括进水管、导管与管口保护装置，测压管可采用工程塑料管、双面热镀锌无缝钢管或无缝不锈钢管，管口保护装置采用金属保护盒（带锁）。进水管段应保证渗水能顺利进入管内。当有可能塌孔或产生管涌时，应加设反滤箱装置。在完整的基岩中安装测压管时，可不需要进水管反滤保护和导管，仅安设管口装置。

b) 测压管宜采用施工期预埋方式，帷幕附近的测压管应在灌浆完成后安装。

c) 进水管安装

橡胶坝上下游建基面施工完成后预留反滤箱位置，进水管口端用无纺土工布包裹后埋置反滤箱中心。

建基面为基岩的采用直接钻孔至测压高程并清孔，同心放置进水管（开孔花管并用无纺土工布包裹），管壁与孔壁之间空隙用级配滤料填埋到高出花管顶端高程20cm后用改为水泥砂浆封填。

d) 水平导管安装应在钢筋绑扎完成后进行，采用水平尺找平，管道与反滤箱、结构缝的连接处设置柔性接头；管道以最少弯头数量连接，管道接头采用螺纹连接（内涂密封胶），竖向管道铅直安装，管道与钢筋骨架采用井字固定钢筋焊接连接，在混凝土浇筑时，管道及附件周围采用人工布料、人工振捣。

e) 管口保护盒安装宜采用预埋固定钢板方式。测压管内安装渗压计监测时管口出线应密封，同时侧向开通气孔；无压测压管采用测尺观测，管口应用螺纹连接盖密封。

f) 测压管安装后，应做抽、注水实验，其灵敏度应满足要求。

6.3.6.2 渗压计安装埋设

a) 渗压计宜釆用施工期预埋方式。帷幕或固结灌浆带附近埋设安装的渗压计应在灌浆后钻孔安装。

b) 在基岩面预埋渗压计时，应采取措施，避免下一工序混凝土浆液堵塞渗压计滤头。

c) 测压管内安装渗压计时，在测压管管口设置固定支架连接渗压计钢丝吊绳，待渗压计吊放至设计高程后，固定钢丝吊绳并将管口封堵。

6.3.7 应力、应变监测设施安装埋设

6.3.7.1钢筋计安装埋设

a) 钢筋计宜采用螺纹连接法安装，安装时保持正确位置及方向，并按要求做好安装前的仪器检测。

b) 钢筋计宜安装在直径相同的受力钢筋上并保持在同一轴线上。仪器应距受力钢筋之间的焊接位置1.2m以上。

c）截取长度不小于1m的钢筋计安装钢筋，与钢筋计的一端加工成内外同心螺纹，用挥发性溶剂进行表面清洁并均匀涂抹厌氧胶或强力胶后立即将螺纹连接紧固，待连接强度满足要求后按照指定位置绑扎，混凝土浇筑时钢筋计位置1.0m范围内宜采用人工布料振捣的方式施工。

6.3.7.2 混凝土应变计安装埋设

a) 混凝土应变计安装时应采用人工将应变计固定在钢筋骨架的主筋或钢筋支架上，应变计绑扎固定过程中保证应变计纵向不受张拉或压力影响。

b) 应变计周围混凝土浇筑时，应人工布料、人工分层振捣密实。混凝土下料时应距仪器1.5m以上，采用振捣器振捣施工时，振捣器与应变计的距离应大于振动半径，宜不小于1.0m。

6.3.8 监测线缆敷设

a) 监测线缆线路应按设计要求和现场施工情况进行布设，并根据需要设置颜色差异明显的标识标志区分。

b) 监测线缆跨缝、转弯时应采取措施使线缆有伸缩余地，垂直敷设时应设置线缆固定拉线，避免线缆垂直受力。

c) 监测线缆宜用外套带有长度标记的信号专用线缆，单个仪器连接段尽量避免接头，如果不能避免接头时，接头连接宜采用专用接头法连接，并做常态及耐水压状态下的电阻、绝缘试验检测。

d) 监测线缆敷设严禁裸线牵引，宜釆用桥架、线槽、保护管或挖槽回填保护；采用桥架、线槽、保护管敷设时，安装应牢固、接地可靠，材质应具备防腐、防霉、抗干扰功能，内表面应光滑洁净，内部空间应足够且设置足够数量的监测线缆固定设施。

e) 对有抗干扰要求的线缆线路，不得设置在具有强电磁干扰设备的附近，并应按设计要求采取抗干扰措施。

6.3.9 监测自动化系统安装

6.3.9.1 监测自动化系统安装过程中，应对系统仪器设备进行检查、检验、试验、参数标定，并做好详细记录。

6.3.9.2 对于监测设施自动化更新改造的工程，在监测仪器设备安装时，不宜破坏原有可用的监测设施。

6.3.9.3 监测自动化系统调试时，应与人工观测数据进行同步比测。

6.3.9.4 系统安装调试完成后，应提交系统安装与调试报告。

6.3.10 未提及的橡胶坝安全监测设施安装埋设参照SL/T 782的规定执行。

6.4 安全监测设施验收移交

6.4.1 仪器设备安装应按照重要隐蔽或关键部位的相关要求及时进行联合验收。

6.4.2 联合验收时，安装单位应提供施工评定、隐蔽工程影像、施工期观测及分析等资料。

6.4.3 初期运行前，安装单位应对所有仪器设备和安全监测系统进行一次联合测试，监测数据作为初期运行备查资料。

6.4.4 对通过联合测试的安全监测设施在初期运行前应及时办理交接手续。

6.4.5 安全监测设施移交的同时应将监测设备出厂资料及全部考证图表和观测资料，一起移交工程管理单位，由管理单位继续进行观测工作。

7 安全监测运行

7.1 一般规定

7.1.1 安全监测运行应满足设计要求，相关监测项目应同步进行。

7.1.2 施工期的安全监测应由承建单位负责；初期运行期的安全监测应由承建单位协助建设单位或运行管理单位负责；运行期的安全监测应由建设单位或运行管理单位负责。

7.1.3 巡视检查与仪器监测成果相互印证，做到监测资料连续，发现测值异常应立即复测并分析原因。

7.1.4 坝顶除工作需要外应禁止非工作人员上坝，上坝时应穿软底鞋。

7.2 检查观测

7.2.1 一般规定

7.2.1.1 橡胶坝运行过程中应由安全监测专业人员对橡胶坝工程及设备进行经常检查，重点检查坝袋、锚固结构、控制系统、安全与观测设备、土建工程和其他管理与保障设施。

7.2.1.2 每年汛前、汛后、冬季封冻时或在橡胶坝运用前后，应对橡胶坝工程各部位及各项设施进行定期检查。每年初次运用前，应重点检查工程年度维修养护完成情况；汛后应重点检查工程变化和损坏情况；寒冷地区冬季运用的橡胶坝工程，应重点检查防冻措施情况。

7.2.1.3 当发生特大洪水、暴雨、暴风、强烈地震和重大工程事故时，应对橡胶坝工程进行特别检查，重点检查坝基、坝体及控制系统等有无损坏。

7.2.2 检查观测方法

7.2.2.1 经常检查主要依靠目视、耳听、手摸、鼻嗅等直观方法，可辅以锤、钎、量尺、放大镜、望远镜、照相摄像设备等工（器）具，对工程表面和异常现象进行检查。对安装了视频监控系统的也可利用视频监视系统或智能巡检系统辅助巡视检査。

7.2.2.2 定期检查和特别检查，除采用经常检查观测方法外，还应根据需要进行适当的检测与探测，可采用钻孔取样、注水或抽水试验，声呐成像或水下电视摄像等手段。

7.2.3 检查观测内容

7.2.3.1 坝袋检查

a） 坝袋的褶皱、刮破、机械损伤、磨损、变形及修补情况。

b） 橡胶袋布有无起泡、膨胀、脱层、龟裂、粉化和生物蛀蚀等老化情况。

c） 帆布层有无发生永久性变形、脆化、霉烂等现象。

d） 坝袋里面胶层有无磨损、脱层等现象。

e） 坝袋挡水（溢流）状态下的坝高、坝肩振动或拍打等情况。

f） 坝袋的密封性及内压力变化情况。

7.2.3.2 锚固结构检查

a） 锚固构件的密封性。

b） 锚固构件的磨损、松动、锈蚀及缺失情况。

c） 楔块有无松动、上拔、翘曲、劈裂、生物蛀蚀和腐烂、化学浸蚀等情况。

d） 锚固槽有无破损。

7.2.3.3 控制系统检查

a） 坝袋充胀与排放所需时间是否满足工程运行要求。

b） 充排动力设备运转是否正常，各阀门是否灵活，外表是否整洁，有无涂层脱落、锈蚀；零部件有无缺损、裂纹、凹陷、磨损；有无异常声响。

c） 充排管路、水帽、充排水（气）口有无破损、腐蚀，是否淤堵；充排管路有无漏水（气）现象。

d） 控制系统的安全性和稳定性是否满足运行要求。

7.2.3.4 安全与观测设备检查

a） 充水式橡胶坝充排水口和安全溢流管（孔）有无破损、腐蚀，是否淤堵，排气阀及其配套检修阀操作是否灵活，有无破损。

b） 充气式橡胶坝安全阀、水封等有无破损、腐蚀，是否淤堵。

c） 电气设备运行状况是否正常；设备安装基础是否稳固、接地是否良好；外观是否整洁，有无锈蚀，绝缘涂层有无脱落、绝缘电阻值是否满足规定要求；设备控制连接电线、电缆绝缘有无破损，接头是否可靠；设备控制开关、按钮是否动作灵活、准确可靠、设备指示仪表是否指示正确、安全自动保护装置是否动作准确可靠；设备防雷设施是否安全可靠。

d） 安全监测仪器设备、传输线缆、通信设施、自动监控设备或远程监控装置等是否正常工作。

e） 保护坝袋融冰、防冻设备运行情况。

f） 安全防护设施及信号标志是否存在缺失、腐蚀、破损等问题。

7.2.3.5 土建工程检查项目

- 坝底板、边墩（岸墙）、中墩（多跨式）、上下游翼墙：垂直位移和水平位移情况；永久缝的开合、错动和分缝止水工作状况；混凝土建筑物有无破损、裂缝、剥蚀、冻胀、钢筋出露及钢筋锈蚀情况；下游翼墙排水管有无堵塞，排水量及浑浊度有无变化。

- 上游防渗铺盖或截渗墙：是否完整；黏土铺盖有无沉陷、塌坑、裂缝。

- 上下游护坡：混凝土结构有无破损、裂缝、剥蚀、冻胀、钢筋出露及钢筋锈蚀情况；砌石结构有无破损、塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失、勾缝脱落等情况。

- 河床及岸坡：上下游河床及岸坡是否有冲刷或淤积；岸坡尤其是土石结合部有无塌滑、松动、开裂迹象，土工建筑物有无雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和白蚁兽害等情况。

- 下游消力池（护坦）、海漫及防冲槽：有无磨损、冲蚀；排水孔是否淤堵；排水量、浑浊度有无变化。

- 堤防：堤岸顶面有无塌陷、裂缝；背水坡及堤脚有无渗漏、破坏；堤顶已硬化的路面有无破损。

- 河道水质污染与水面漂浮物情况。

7.2.3.6 其他管理与保障设施检查项目

a） 与橡胶坝安全有关的供电系统（含输电线路）、应急备用电源、预警设施、照明、通信、交通、安全标示与应急设施是否损坏，工作是否正常。

b） 办公自动化系统是否正常。

c） 橡胶坝工程管理范围内是否存在爆破、采砂、游泳、捕鱼、排污等不利于橡胶坝安全的活动，是否有影响橡胶坝工程安全运行的障碍物。

7.2.4 检查观测成果

7.2.4.1 经常检査应填写巡视检査表，其格式及内容应按附录 B中的表B.1执行。必要时应附简图、照片或影像记录。

7.2.4.2 经常检查后将本次检査结果与上次或历次检查结果对比分析，同时结合相关仪器监测资料进行综合分析，发现异常，应立即对该检查项目进行复查，并及时上报主管部门。重点缺陷部位和重要设备，应设立专项记录。

7.2.4.3 定期或特别检査工作结束后，应及时提交检査报告；如发现异常，应分析原因，并立即报告。

7.2.4.4 检查报告及其电子文档应存档备查，报告内容及格式应按附录C中的表C.1执行。

7.3 监测设施观测

7.3.1 一般规定

7.3.1.1 监测设施应满足设计要求，同一建筑物的各类监测项目宜在同一观测时段观测，监测仪器成组布置的观测点应同步观测，观测应同时记录环境量及可能引起测值变化的相关情况。

7.3.1.2 仪器监测宜固定观测人员、测量仪表和观测时间，更换测量仪表应及时检验其是否具有互换性。

7.3.1.3 测量仪表应与监测精度要求匹配，观测前应检查监测设施的工作状态，确认正常后方可测读。测量仪表应定期检定或校准。

7.3.1.4 测读时如发生测值不稳、无测值或测值异常等情况，应对测量方法、测读仪表及仪器等进行检查、评价、分析并记录。

7.3.1.5 观测数据应及时甄别，测值异常时应检查、复测、确认并记录。当确认测值异常时，应对监测数据及时分析；若工程状态异常时，应增加测次，必要时应及时上报。

7.3.1.6 监测基准点布设完成后每年校准1次，并定期对其稳定性进行分析评判，如有对监测基准点造成扰动的情况，应根据实际情况加密校核次数。

7.3.1.7 观测记录应采用统一、规范的表格，信息填写应真实、 准确、齐全并署名，观测记录表格式可参照SL/T 782附录A执行。

7.3.1.8 观测后应恢复各类监测仪器保护设施，观测记录应及时整理归档。

7.3.2 坝袋内压力观测

a） 应根据上下游河流水位，掌握坝袋内压力变化情况。

b） 坝袋内压力施工期按需观测，初期运行期、运行期一般宜1次/天。工程控制运用发生较大变化时，应根据需要随时增加观测次数。

7.3.3 环境量观测

a） 环境量监测项目测次参照附录D中表D.1执行。

b） 环境量监测项目观测要求参照SL/T 782的规定执行。

c） 橡胶坝上、下游水位施工期按需观测，初期运行期、运行期一般宜1次/天。工程控制运用发生较大变化时，应根据需要随时增加观测次数。水位水尺标高每年应校测1次，水位计应每年汛前检验。

d） 流量、气温、大气压和降水量按需监测。

e） 应根据工程运行实际，按需进行冰冻监测。冰冻观测自结冰之日起开始，每日至少观测2次。在冰层胀缩变化剧烈时期，应加密测次。

f） 推移质根据工程运行和河道泥沙情况按需监测；每年汛前、汛后各观测一次，遇沙情变化较大时加测；根据管理单位监测能力宜委托专业单位进行监测。

7.3.3 变形观测

a） 变形监测项目测次参照附录D中表D.1执行。

b） 变形监测项目观测要求参照SL/T 782的规定执行。

c） 变形监测控制网应尽早建成投入使用，并在首次运行前取得初始值。各种初始值至少应观测2次，合格后取平均值。主要监测项目初始值应在初期运行前取得。

d） 变形监测控制网宜每年校验1次，连续5次以上复测稳定的变形监测控制网可每隔2〜3年复测1次，必要时应及时校测。

e） 应定期分析评判变形监测基准点的稳定性。

f） 上、下游河床淤积和冲刷监测断面，宜1次/年。河床冲刷和淤积较严重时需加密监测，监测宜采用人工巡视检查和水下地形测量结合的方式。

g） 坝袋变形观测：施工期按需观测，初期运行期、运行期一般宜1次/天。

h） 位移观测：施工期宜4次/月，初期运行期、运行期宜1次/月。

i) 如果施工期挡水，根据水位变化幅度应加测垂直位移和水平位移测次。

j) 结构缝开合度观测时应同时观测上下游水位、气温和水温。如发现结构缝上、下缝宽差别较大，还应配合进行垂直位移观测。

k) 测缝针安装完成后每日观测1次，每次平行测读2次，直至接缝两侧的运行工况、结构受力等环境量基本稳定且测缝针测值稳定不变后，施工期、初期运行期、运行期宜按需要进行监测。

7.3.4 渗流观测

a） 渗流监测项目测次参照附录D中表D.1执行。

b） 渗流监测项目观测参照SL/T 782的规定执行。

c） 渗压计埋设后应及时观测，确定初始值，埋设初期1个月内不少于1次/天，之后按施工期宜1次/周、初期运行期、运行期宜1次/月。

d） 采用测尺测量测压管水位时，应平行测定2次，其读数差应不大于2cm。

e） 基底扬压力和侧向绕渗观测，应同时观测上下游水位，并注意观测渗透的滞后现象。

f） 测压管管口高程宜每年校核1次。测压管灵敏度检查可3～5年进行1次。

7.3.5 应力、应变观测

a） 应力、应监测项目测次参照附录D中表D.1执行。

b） 应力、应变观测参照SL/T 782的规定执行。

c)  埋设初期1个月内，应变计、钢筋计观测次数不少于1次/天，之后施工期宜4次/月、初期运行期宜2次/月、运行期宜1次/月。

7.3.6  自动化系统数据采集

7.3.6.1 自动化系统数据采集频率宜1次/天，应急条件下可加密。

7.3.6.2 自动化系统应按相关要求完成日报表、月报表制作，必要时上报。

7.3.6.3 自动化系统原始数据应输入数据库。数据库应备份，备份周期不应超过30天。

7.3.6.4 自动化系统的计算机应及时进行病毒查杀，系统时钟每个月应校正1次。

7.3.6.5 自动化系统的测点应至少每6个月进行人工比测1次。

7.3.7 其他监测仪器安装埋设正常工作测得初始值后，项目测次参照附录D中表D.1执行。

8 安全监测设施维护

8.1 一般规定

8.1.1安全监测设施维护应包括日常维护、定期维护和应急维护。日常维护可结合日常观测和工程日常巡视检查进行，定期维护可结合工程年度检查和监测系统鉴定进行，应急维护应在工程遭遇特大洪水、暴雨、暴风、强烈地震和重大工程事故时，结合工程实际立即进行。

8.1.2 监测设施维护应根据监测设施、自动化系统的结构和运行要求，通过检查、测试、清洁、更换和保养等手段进行。发现监测仪器故障时，应及时进行维修，如不能通过维修恢复监测仪器、测量仪表和数据采集装置的性能，应按SL 621进行报废处理并更换。

8.1.3 光学仪器和测量仪表应定期检定或校准，在检验合格有效期内使用。

8.1.4 维修维护工具、器件、材料和劳动保护用品配备应满足系统维护要求。

8.1.5 监测系统鉴定应通过检查测试、检验校验和数据分析等方法分析监测系统运行情况，提出运行维护或维修处理等指导意见。

8.1.6 监测设施管理维护应做好记录，并存档备查。

8.1.7 橡胶坝进行除险加固、改（扩）建或监测设施更新改造时，应对原有监测设施进行鉴定，对留用的监测仪器与设施进行妥善保护。

8.2 坝袋安全监测维护

8.2.1坝袋维护

- 应定期清除坝袋、坝袋塌落区底板异物及坝体上下游漂浮物。坝袋充水前、洪水过后，应清除坝袋上的淤积泥沙。

- 坝袋下及与墩、墙结合部位的混凝土表面有锐角、麻坑等缺陷时应用环氧树脂抹面处理，使其光洁平整。

- 坝袋上、下游及与墩、墙结合磨损部位应涂敷耐磨防老化涂层或贴上耐磨胶片，增强抗磨性能。

- 高温季节应采取措施降低坝袋表面温度，可在坝袋上间歇地保持一定溢流水深，或向坝袋表面经常淋水降温。

- 当坝袋破损时，应参照GB/T 50979附录D采用不同方法进行修补。

8.2.2锚固结构维护

- 锚固件应在枯水期定期紧固。

- 发现锚固构件有磨损、松动、锈蚀、腐蚀、劈裂等问题时应及时进行保养和局部维修。

8.2.3安全装置维护

a) 检查充排水口、安全溢流孔和排气孔的淤堵情况，确保畅通，工况良好。

b) 定期清理充排设备中管路内的杂物。

c) 检查充排设备中管道、闸阀等易锈件的锈蚀情况，并定期对其进行除锈保养。

d) 检查控制系统稳定性，确保正常运行。

8.3 环境量监测设施维护

8.3.1 水位监测设施维护

a) 应及时清除水尺尺面刻度附着物，并定期校测零点高程。

b) 应及时检查自记水位计支撑稳固情况。

8.2.2 流量监测设施维护

a) 流速仪浆叶内的油应每半年清洗更换一次，以免球轴承锈蚀。

b) 应定期检查仪器整体装配后起转速、灵敏度等情况。

c) 测流前应固定好各种螺丝并进行调试；每次使用后，应用清水冲洗流速仪、测杆，并用毛巾擦干加油后存放。

8.3.3 气温、气压、量雨器监测设施维护

a) 应定期检查、清洁百叶箱和气温计。

b) 应定期检查、清洁气压表正常工作情况。

c) 应定期检查、清除量雨器稳固情况，并清除漏斗通道堵塞物。

8.4 变形监测设施维护

a) 应巡查表面变形测点、基准点状况。检查基准点、测点及其保护装置缺损及测量视线通视情况，发现问题应及时处置。

b) 检查表面测缝标点与基础连接情况及防、排水措施，并定期进行防锈处理。

8.5 渗流监测设施维护

8.5.1 测压管维护

a) 检查维护测压管孔口装置的外露构件防护和密封情况。

b) 校测电测水位计的测尺长度，维护尺度标记清晰，测试蜂鸣器工作状态。

c) 检査测试压力表的灵敏性和归零情况。

d) 校测修正测压管孔口、压力表中心及管内渗压计安装高程。

e) 比对测压管内渗压计计算水位与人工测量水位。

8.5.2 渗压计维护

a) 检测渗压计的稳定性。

b) 检查维护电缆接头、标识及保护设施。

8.6 应力、应变监测设施维护

a) 应检査其保护装置、锚头、固定支架螺丝完整和牢固情况。

b) 应检查光缆的接线盒安放是否牢固，防止出现腐蚀、损伤、变形等情况。

c) 应检查仪器的稳定性、集线箱密封性、接触电阻及绝缘电阻，检查维护通道切换开关和档位。清理集线箱杂物，检查并保持集线箱测点信息完整清晰。

8.7 测量仪表维护

8.7.1 应定期保养测量仪表电池，检查并保持测量仪表接线柱牢固可靠、数值显示清晰完整。定期对测量仪表进行检定或校准。测量仪表发生故障时，宜由专业人员维修。

8.7.2 测量仪表使用前后，应检查仪表外观、功能键、接线柱、电池状态和显示情况等。

8.7.3 测量仪表维护、检定或更换，应作详细记录。

8.8 自动化系统维护

8.8.1 应对数据采集装置的通信端口、供电设施、防雷模块和接地保护装置等进行定期检查。并对蓄电池、防雷模块等易损易耗件及时更换。

8.8.2 自动化系统主设备、易损件、保护性器件等应配备必需的备品、备件，并按要求及时更换。

8.8.3 检查计算机的硬件、网络、数据采集和管理分析软件等，必要时可进行升级。

8.8.4 自动化系统通信、供电、防雷和接地保护装置等设施维护。

a) 检查通信设施，测试无线通信设施的无线信道。

b) 检查供电设施工作状态、测试相关参数。

c) 检查避雷设施可靠性，并测试接地电阻，必要时应采取降阻处理措施。

d) 测试系统绝缘电阻，电阻值应满足相关要求。

8.8.5 线缆维护应避免信号干扰，同时应保证接线牢固，电触点灵敏，无断线、漏电现象，防雷设施正常，接地电阻合格，电缆无老化损坏等。

8.8.6 监测管理房应有保证各种仪器设备正常运转的工作环境。

9 安全监测资料整编与分析

9.1 一般规定

9.1.1 安全监测资料整编和分析应包括工程施工期、初期运行期与运行期监测资料的日常整理，定期和应急整编分析。

9.1.2 安全监测资料整编和分析应结合工程实际情况和特点，资料整编应侧重资料的完整性、规范性、准确性，资料分析应突出规律性、趋势分析和异常现象诊断，并及时评估工程的运行性态。

9.1.3 变形监测控制网每期观测结束后，应及时对外业成果进行检查、验算，合格后进行计算处理。

9.1.4 每次巡视检查或仪器监测后应随即对原始记录加以检查和整理，并及时进行初步分析，发现异常情况，应立即对相关的监测仪器和观测方法进行检查，复测并分析原因。复测核实仍有变化后及时上报，以便尽快进行问题处理。

9.1.5 安全监测资料整编，施工期和初期运行期根据工程进度而定，运行期，每年汛前应进行上一年度资料，整编成果应提交上级主管部门审查。

9.2 安全监测资料整编

9.2.1 资料整编是在资料整理的基础上，定期对监测资料进行汇集、分析、处理、编辑等，并生成标准格式电子文档和刊印的过程。

9.2.2 资料整编应包括整编时段内的巡视检查资料、监测数据、文字和图表等所有监测资料。

9.2.3 资料整编的内容齐全、各类图表的内容、规格、符号、单位以及标注方式和编排顺序应符合有关规定和要求。

9.2.4 资料整编说明应全面，资料初步分析结论、处理意见和建议应符合实际，需要说明的其他事项应无遗漏等。

9.2.5 对巡视检查发现问题的描述、发现时间、发展变化情况、原因分析以及处理措施和效果等，应表述清楚、全面，并将原始记录复印件或者由责任人签字的电子打印件，作为附件列入整编报告。

9.2.6 首次整编收集资料应包括工程基本资料、监测仪器考证资料、有关设计警戒值或监控指标等，并单独刊印成册。以后根据变动情况，应及时修改或补充。

9.2.7 各项监测资料整编的时间应与前次整编衔接，监测部位、测点及坐标系统等应与历次整编一致。

9.2.8 凡历年共同性的资料，若已在前期整编资料中刊印，且其后不再重印时，应在整编前言中说明已收入的整编资料。

9.2.9 各类监测项目整编表宜按SL/T 782附录D.1执行。

9.2.10 资料整编的主要内容：

a）仪器开箱验收资料,包括仪器设备合格证、岀厂检验报告、验收记录等资料。

b）仪器与电缆检验资料，包括原始检验记录与检验报告。

c）仪器电缆连接记录表，包括仪器出厂编号、接长电缆型号及长度、连接前后的仪器读数及电缆芯线电阻、连接时间及人员等信息。

d）钻孔取芯的芯样描述、芯样照片、钻孔柱状图，钻孔记录等资料。

e）安装埋设资料，包括安装埋设竣工图、安装埋设时的影像资料以及有关各水准基准点、起测基准点、工作基准点、校核基准点、监测点，以及监测设施平面坐标、高程、结构、安设、设置日期和测读起始值、基准值等文字和数据考证表。

f）监测设施施工质量评定与验收资料。

g）初期观测原始记录。

h）监测数据釆集设备的检定或校准报告、期间核查资料、运行记录。

i）设计图纸、设计技术要求、设计变更通知、监理指令。

9.3 安全监测资料分析

9.3.1 监测资料分析是建立在监测资料整理与整编的基础上，资料分析的项目、内容和方法应根据实际情况而定。重点分析各监测数据的变化规律及其对工程安全的影响，突出规律性、趋势性分析和异常现象诊断，提出影响工程安全性态的可能因素。

9.3.2 运行期的监测资料分析，应针对工程自身特点，反应建筑物的运行状态。

9.3.3 巡视检查资料分析，应通过外观异常部位、变化规律和发展趋势，定性判断与工程安全的可能联系，并为安全监测和监测数据的分析提供依据。

9.3.4 首次通水试运行、竣工验收、安全鉴定、遭遇特殊工况、出现异常或险情时，应开展综合分析。综合分析可委托有经验的单位承担。

9.3.5 综合分析报告的主要内容应包括工程情况概述、工作情况说明、主要成果、阶段资料分析的主要内容和结论、阶段运用效果或状态评估、存在问题及建议或措施。

9.3.6 监测资料分析报告和整编资料，应按档案管理规定及时归档。

附录A（推荐性附录）橡胶坝安全监测项目分类

附	录 A

（推荐性附录）

橡胶坝安全监测项目分类

表A.1 橡胶坝安全监测项目分类表

| 安全监测类型 | 安全监测项目 | 安全监测项目选项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、检查观测 | 1.坝袋 | ★ |  |
|  | 2.锚固结构 | ★ |  |
|  | 3.控制系统 | ★ |  |
|  | 4.安全与观测设备 | ★ |  |
|  | 5.土建工程 | ★ |  |
|  | 6.其他管理与保障设施 | ★ |  |
| 二、坝袋内压力 | 1.水压力（充水式） | ★ |  |
|  | 2.气压力（充气式） | ★ |  |
| 三、环境量 | 1.水位 | ★ |  |
|  | 2.流量 | ☆ |  |
|  | 3.气温、气压、降水量 | ☆ |  |
|  | 4.冰凌 | ☆ |  |
|  | 5.推移质 | ☆ |  |
| 四、变形 | 1.基准点 | ★ |  |
|  | 2.坝袋变形 | ★ |  |
|  | 3.河床变形 | ★ |  |
|  | 4.土建工程变形 | ★ |  |
|  | a）垂直位移 | ★ |  |
|  | b）水平位移 | ★ |  |
|  | c）结构缝开合度 | ☆ |  |
| 五、渗流 | 1.基底扬压力 | ☆ |  |
|  | 2.侧向绕渗 | ☆ |  |
| 六、应力应变 | 1.结构应力应变 | ★ |  |
|  | 2.锚杆（锚索）预应力 | ☆ |  |
|  | 3.桩基压应力 | ☆ |  |
|  | 4.钢筋应力 | ☆ |  |
| 六、专项监测 | 1.水力学 | ☆ |  |
|  | 2.水质 | ☆ |  |
| 注：表格中有★者为必设项目；有☆者为可选项目，可根据需要选设。 |  |  |  |

附录B（推荐性附录）橡胶坝检查观测表

附	录 B

（推荐性附录）

橡胶坝检查挂册表

表B.1 橡胶坝检查观测表

日期：          坝前水位：           当日降雨：            坝后水位：          天气：

| 项目（部位） |  | 检査情况 | 检査人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坝袋 | 1.坝袋变形、磨损等外观检查 |  |  |  |
|  | 2.橡胶袋布变形、老化等检查 |  |  |  |
|  | 3.橡胶坝帆布层变形、老化检查 |  |  |  |
|  | 4.坝袋内胶层磨损、脱层检查 |  |  |  |
|  | 5.坝袋挡水（溢流）状况下坝高、坝肩振动情况 |  |  |  |
|  | 6.坝袋的密封性及内压力变化情况 |  |  |  |
| 二、锚固结构 | 1.锚固构件的密闭性 |  |  |  |
|  | 2.楔块松动、磨损情况 |  |  |  |
|  | 3.金属锚固件的松动、磨损情况 |  |  |  |
|  | 4.锚固槽破损情况 |  |  |  |
| 三、控制系统 | 1.坝袋充胀与排放运行情况 |  |  |  |
|  | 2.充排动力设备运行情况 |  |  |  |
|  | 3.充排管路破损、淤堵情况 |  |  |  |
|  | 4.坝袋控制系统安全性与稳定性情况 |  |  |  |
| 四、安全与观测设备 | 1.安全溢流设备、排气阀破损、淤堵情况（充水式） |  |  |  |
|  | 2.安全阀及水封破损、淤堵情况（充气式） |  |  |  |
|  | 3.电气设备安全运行情况 |  |  |  |
|  | 4.安全监测仪器设施情况 |  |  |  |
|  | 5.自动监控设备或远程监控装置情况 |  |  |  |
|  | 6.安全防护设施情况 |  |  |  |
| 五、土建工程 | 1.坝底板、边墩（岸墙）、中墩（多跨式）、上下游翼墙 |  |  |  |
|  | 2.上游防渗铺盖或截渗墙 |  |  |  |
|  | 3.上、下游护坡 |  |  |  |
|  | 4.河床及岸坡 |  |  |  |
|  | 5.下游消力池（护坦）、海漫及防冲槽 |  |  |  |
|  | 6.堤防情况 |  |  |  |
|  | 7.河道水质及漂浮物情况 |  |  |  |
| - 其他管理 与保障设施 | 1.管理及保护范围内设施情况 |  |  |  |
|  | 2.办公自动化系统 |  |  |  |
|  | 3.影响运行安全的其他情况 |  |  |  |

附录C（推荐性附录）检査观测报告格式

附	录 C

（推荐性附录）

检査观测报告格式

C.1  经常检查报告内容应简明扼要地说明问题，必要时附上影像资料。

C.2  其他检查报告应包括以下内容:

- 检查日期。

检查的目的和任务。

- 检查环境条件及结果（包括文字记录、略图、影像资料）。

- 历次检査结果的对比、分析和判断。

- 异常情况发现、分析及判断。

- 检查结论（包括对某些检查结论的不一致意见）。

- 检查组的建议。

- 检查组成员的签名。

附录D（推荐性附录）橡胶坝安全监测项目测次

附	录 D

（推荐性附录）

橡胶坝安全监测项目测次

表D.1 橡胶坝安全监测项目测次表

| 安全监测项目 | 安全监测内容 | 监测项次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 初期运行期 | 运行期 |
| 一、检查观测 | 坝袋、锚固结构、控制系统、安全与观测设备、土建工程及其他管理与保障设施 | 1次/天 | 3 次/月 | 1 次/月 |
| 二、坝袋内压力 | 1.水压力（充水式） | 2次/天 | 1次/天 | 1次/天 |
|  | 2.气压力（充气式） | 2次/天 | 1次/天 | 1次/天 |
| 二、环境量 | 1.水位 | 按需要 | 1 次/天 | 1 次/天 |
|  | 2.流量 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 3.气温 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 4.大气压 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 5.降水量 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 6.冰凌 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 7.推移质 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
| 三、变形 | 1.基准点 | 1 次/年 | 1 次/年 | 1 次/年 |
|  | 2.坝袋变形 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 3.河床变形 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 4.土建工程位移 | 4 次/月 | 1 次/月 | 1次/月 |
|  | a）垂直位移 | 4 次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
|  | b）水平位移 | 4 次/月 | 1 次/月 | 1次/月 |
|  | c）结构缝开合度 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
| 四、渗流 | 1.基底扬压力 | 1次/周 | 1 次/月 | 1 次/月 |
|  | 2.侧向绕渗 | 1次/周 | 1 次/月 | 1 次/月 |
| 五、应力应变 | 1.结构应力、应变 | 4 次/月 | 2 次/月 | 1 次/月 |
|  | 2.锚杆（锚索）应力 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 3.桩基压应力 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 4.钢筋应力 | 4 次/月 | 2 次/月 | 1 次/月 |
| 六、专项监测 | 1.水力学监测 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
|  | 2.水质监测 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
| 七、自动化监测 |  | 按需要 | 1 次/天 | 1 次/天 |
| 注：监测项次可根据实际运行情况进行调整。 |  |  |  |  |