ICS  03.100.50

C 01

DB13

河	北	省	地	方	标	准

DB 13/T XXXX—2022

常用气体灭火系统检查维修保养安全规范

Safety code for inspection, repair and maintenance of common gas fire extinguishing systems

（网上征求意见稿）

2022 - XX - XX发布 		2022 -XX - XX 实施 河北省市场监督管理局 	发 布

目  　次

前　言	Ⅰ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 安全管理	3

5 检查	5

6 维修	7

7 保养	8

8 报废	11

9 灭火剂的充装	11

附录A（资料性）气体灭火系统维修保养记录表	15

附录B（资料性）气体灭火系统消防设施维修保养报告	16

附录C （资料性）气体灭火剂充装温度与充装压力	18

附录D （资料性） 运行参数及试验压力	20

附录E （规范性）气体灭火系统启动试验方法及要求	21

前	  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省应急管理厅提出并归口。

本文件起草单位：河北宏富消防安全技术有限公司、河北洁源安评环保咨询有限公司、河北油诚安全评价有限公司、石家庄新世纪消防器材有限公司。

本文件主要起草人：甘春国、张少谦、李 明、刘杏粉、李国瑞、许立成、蒙学成、张立彬、张宏亮、刘 顺、刘  虎、李林芳。

常用气体灭火系统检查维修保养安全规范

1 范围

本文件规定了在用二氧化碳、HFC227ea（七氟丙烷）、IG55（氩气、氮气）、IG541（氩气、氮气、二氧化碳）等常用气体灭火系统（以下简称“气体灭火系统”）使用单位（以下简称“使用单位”）使用过程中的安全管理以及检查、维修和保养、报废方面的要求。

本文件适用于二氧化碳、HFC227ea、IG55、IG541等常用气体灭火系统使用单位对灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、驱动装置、控制装置、信号反馈装置、安全泄放装置、管路管件等部件进行的常规检查、维修和保养工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4396  二氧化碳灭火剂

GB 4717　火灾报警控制器

GB/T 5099  钢制无缝气瓶

GB/T 5100  钢制焊接气瓶

GB/T 5274.1  气体分析 校准用混合气体的制备 第1部分：称量法制备一级混合气体

GB/T 5907.1  消防词汇 第1部分：通用术语

GB/T 7144  气瓶颜色标志

GB/T 8979  纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 12137  气瓶气密性试验方法

GB/T 13004  钢质无缝气瓶定期检验与评定

GB/T 13075  钢质焊接气瓶定期检验与评定

GB/T 14070  气体分析 校准用混合气体的制备 压力法

GB/T 14193  液化气体气瓶充装规定

GB/T 14194  压缩气体气瓶充装规定

GB 16669  二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件

GB 16670  柜式气体灭火装置

GB 18614  七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂

GB 20128  惰性气体灭火剂

GB 25972  气体灭火系统及部件

GB/T 27550  气瓶充装站安全技术条件

GB 50263  气体灭火系统施工及验收规范

XF 13   悬挂式气体灭火装置

XF 1203  气体灭火系统灭火剂充装规定

TSG 23  气瓶安全技术规程

3 术语和定义

# GB/T 5907.1和GB 25972界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气体灭火系统消防设施 fire fighting facilities of gas fire extinguishing system

气体灭火系统中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。

3.2

检查inspection

使用单位对在用气体灭火系统进行的常规外观检查和定期全面检查活动。

3.3

维修 repairs

对故障设备设施及其组成部件进行维护修理，以达到正常工作状态。

3.4

保养 maintenance

对设备设施及其组成部件按照相应规定实施技术保护及管理以保持完好有效。

3.5

报废 scrap

设备设施及其组成部件因达到使用年限或不再符合规定的使用条件而作废。

3.6

系统工作压力 system working pressure

灭火剂瓶组容器阀出口处的压力。

注：灭火剂瓶组上的容器阀若不带减压功能，系统的工作压力即为瓶组的工作压力。

灭火剂瓶组上的容器阀若具有减压功能，系统的工作压力即为经减压后容器阀出口处的压力。

3.7

充装密度 filling density

贮存容器内灭火剂的质量与该容器容积之比，单位为千克每立方米（kg/m3）。

3.8

贮存压力 storage pressure

对于自压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度（或最大充装压力）罐装灭火剂，在+20℃环境中的平衡压力。

对于内贮压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度罐装灭火剂，充压后在+20℃环境中的平衡压力。

对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度罐装气体，在+20℃环境中的平衡压力。

4 安全管理

4.1　一般要求

4.1.1在用气体灭火系统的检查维修保养除满足本文件的要求外，还应符合GB 25972的有关规定。

4.1.2 使用单位负责对本单位气体灭火系统的常规管理和维护保养，明确系统的管理责任，配备符合要求的检维修人员，建立气体灭火系统检维修管理制度，制定检维修作业方案，按照本文件规定的程序和要求，常规管理和定期对系统进行检查、维修、保养。

4.1.3 气体灭火系统制造商应向使用单位提供气体灭火系统的使用、检查和维护保养说明资料，根据系统的使用环境提出系统安全管理、检查和维护保养的基本要求。

4.1.4 气体灭火系统投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态，不得擅自断电停运或带故障运行。

4.1.5 气体灭火系统发生故障应及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用系统的，应经本单位消防安全责任人批准，系统停用时间超过24ｈ的，还应报当地消防管理部门备案，并采取有效措施确保消防安全。

4.1.6 气体灭火系统的消防设施设备及其组件在现场维修保养期间可能导致失效时，应按相关规定采取有效的消防安全措施，或暂停使用该区域。

4.1.7 气体灭火系统制造商宜提供有关气体灭火系统检查维护保养的视频培训资料或采用现场教育培训的方式，为使用单位掌握系统的维护保养作业方法和要求提供方便。

4.1.8 使用单位可以根据工作需要，建立气体灭火系统检维修信息化管理系统，对系统的检维修相关数据资料进行统计、分析，为系统的安全管理提供技术支撑。

4.2　管理制度

4.2.1 使用单位应建立气体灭火系统专项检查维修保养管理制度和故障报告消除的登记制度，加强对系统检维修过程的管理和控制，保证系统在火灾应急情况下正常使用。

4.2.2 使用单位应根据国家有关标准、安全技术规范的要求，结合本单位的实际情况，编制气体灭火系统维修保养作业指导书或安全操作规程、记录表，建立检维修台账、档案，对检维修作业实行规范化管理。

4.2.3 使用单位应建立气体灭火系统技术档案，并应有电子备份，系统的原始技术资料应长期保存。技术档案应包括：

a) 气体灭火系统的验收文件、使用说明书、系统调试记录等原始技术资料；

b) 值班记录、巡查记录、单项检查记录、联动检查记录、故障处理、维修保养记录等运行情况资料。

4.2.4 对气体灭火系统进行的各项检查、维修和保养均应做好记录，填写《气体灭火系统消防设施维修保养记录表》（格式参见附录 A），完成或阶段性完成后应出具《气体灭火系统消防设施维修保养报告》（格式参见附录B），维修保养资料的存档时间应不少于５年。

4.2.5 使用单位应严格执行建立的检维修制度和操作规程，针对在执行过程中发现的问题，及时对检维修制度和操作规程进行修订。

4.3　检维修人员

4.3.1　气体灭火系统使用单位应指定专人负责本单位的气体灭火系统消防设备设施、部件及其管网、管线等组件的安全管理和检查维护保养工作。

4.3.2 气体灭火系统的检维修人员应熟悉气体灭火系统的原理、性能和安全技术操作规程，并经过专门的业务培训，考试合格取得资质证书后方可上岗。

4.3.3 使用单位应定期对气体灭火系统的检维修作业人员进行业务技术和安全教育培训，培训至少应包括以下内容：

ａ）国家有关消防法律法规、标准、规范；

ｂ）本单位消防安全管理制度;

ｃ）本单位的火灾危险性和防火措施;

ｄ）气体灭火系统的原理、性能、使用方法和操作规程;

ｅ）气体灭火系统检维修管理制度和操作规程；

ｆ）火灾报警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能;

ｇ）火灾应急预案的内容和程序。

- 4.4　检维修工具设备管理

- 4.4.1 使用单位应为检维修作业人员配备符合国家标准要求的工具、仪器和设备，并配备必要的个人劳动防护用品，保证检维修作业人员的安全。

- 4.4.2 使用单位应制定检维修工具设备使用管理制度，建立检维修设备台账。

- 4.4.3 检维修作业使用的测量工具和仪器应按照相关规定，定期及例行检定或校准。

4.5　作业安全要求

气体灭火系统检维修作业中，应落实现场安全防护措施，保证作业安全，并应符合以下要求：

ａ）应在进行检维修作业的地点和邻近区域设置安全警示标志和安全工作区域；

ｂ）应采取必要的安全措施，保证在检维修作业过程中，除由指定人员给出指令外，其他任何人不得违章指挥；

ｃ）检维修作业人员应按规定正确佩戴个人劳动防护用品；

ｄ）存在高处坠落危险的作业，应采取防止坠落的安全防护措施；

ｅ）作业场所应有足够的照明；

ｆ）如遇极端天气条件，不应在室外进行检维修作业；

ｇ）检维修工作完成后，应拆除作业中采取的临时设施，并清理现场。

5　检查

5.1　使用前检查

5.1.1 气体灭火系统安装完成，投入使用前使用单位应按照GB２５９７２的规定对系统进行检查验收。

5.1.2 气体灭火系统正式启用时，应具有下列文件资料：系统竣工图、系统调试报告及设备的相关技术资料、操作规程及检查维修保养管理制度、 相关人员的工作职责；值班记录和检查维护记录表。

5.1.3 系统中的灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、高压软管、压力讯号器、喷嘴、阀驱动装置等组件应符合国家相关标准和设计要求。

5.1.4　灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、高压软管、压力讯号器、喷嘴、阀驱动装置等系统组件的外观质量应符合下列要求：

ａ)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤；

ｂ)组件外露非机械加工表面保护涂层完好；

ｃ)组件所有外露接口均设有防护盖，且封闭良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤；

ｄ) 在灭火剂贮存容器上应注明灭火剂的名称，字迹应明显清晰。在驱动气体贮存容器上应注明充装的气体名称。

ｅ)系统铭牌和警示标志应牢固地设置在系统明显部位，内容应符合GB２５９７２的规定；

5.1.5 保护同一防护区（或保护对象)的灭火剂储存容器规格应一致，其高度差不宜超过20mm：气动驱动装置的气体储存容器规格应一致，其高度差不宜超过10mm。

5.1.6 系统各部件应固定牢固、连接可靠，部件安装位置正确，整体布局合理，便于操作、检查和维修。

5.1.7 系统中相同功能部件的规格应一致（选择阀、喷嘴除外），各灭火剂贮存容器的容积、充装密度或重装压力应一致。

5.1.8 喷嘴的喷口方向应正确，并应无堵塞现象。

5.1.9气体灭火控制器应具有火灾报警、故障报警、自检、显示与计时等功能，并符合GB 4717的要求。

5.1.10 主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态；自动、手动转换功能应正常，无论装置处于自动或手动状态，手动操作启动均应有效；装置所处状态应有明显的标志或灯光显示，反馈信号显示应正常。

5.1.11 防护区内和入口处的声光报警装置，入口处的安全标志、紧急启停按钮应正常；火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值。

5.2　一般要求

5.2.1 使用单位对在用气体灭火系统常规的检查除符合本文件的规定外，还应按照制造商提供的检查和维护保养说明资料，结合本单位气体灭火系统的实际使用情况，确定检查项目，并转化到本单位的检维修作业指导文件中。

5.2.2 气体灭火系统发生故障后，使用单位应根据故障具体情况调整补充必要的检查项目，检查项目应与故障造成的影响范围和程度相适应。

5.2.3 气体灭火系统停用后再次启用前，应根据系统的特点确定检查项目。

5.2.4 针对气体灭火系统使用和检查过程中发现的问题，使用单位可与制造商进行反馈和沟通，经双方协商对检查项目进行必要的调整。

5.3　检查类型和周期

5.3.1  常规检查

5.3.1.1 管理维护人员应每周对系统的外观进行一次常规安全检查。

5.3.1.2 常规安全检查内容包括：

- a) 系统组件(灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴)应无碰撞变形及其他机械性损伤；

- b）系统组件表面无明显锈蚀,保护涂层完好，铭牌清晰；

- c) 手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志齐全完整；

- d) 防护区入口处的灭火系统防护标志应醒目完好；

- e) 系统应处于正常设置的安全工作状态；

- f) 预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷口前2.0m范围内不得有阻碍气体释放的障碍物；

- g) 在手动控制和紧急操作灭火系统时，有警告显示和防止误操作的措施；

- h）灭火剂储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90%；

- i) 气动驱动装置的气动源的压力，不得小于设计压力的90%。

5.3.2 半年检查

5.3.2.1 管理维护人员应每半年对气体灭火系统进行一次全面安全检查。

5.3.2.2 定期检查的内容包括：

- 防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合原设计

- 规定；

- 灭火剂储存容器间设备、灭火剂输送管道和支、吊架应固定牢固，无松动；

- 高压软管应无变形、裂纹及老化；必要时应对每根高压软管进行水压强度和气压严密

- 性试验；

- 各喷嘴孔口应无堵塞；

- 对灭火剂储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的95%；

- 灭火剂的输送管道如有损伤与堵塞现象，应进行严密性试验和吹扫；

- 对每个防护区进行一次模拟自动启动试验、远程启动试验、紧急按钮启动试验、机械

- 应急启动试验和紧急中断检查试验，试验方法及要求应符合附录E 的规定。

5.3.3 控制显示检查

每月检查一次消防控制室各种控制信号装置的完好灵敏情况。消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态，能显示系统的阀驱动装置的正常状态和动作状态，并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态。消防控制室应能自动和手动控制系统的启动和停止，并显示延时状态信号、压力反馈信号和停止信号，显示喷洒各阶段的动作状态。

6 维修

6.1 贮存容器

6.1.1 维修前应根据设计图纸等资料仔细核对防护区、瓶组、启动瓶、控制装置、触发装置和启动按钮、模块等组件的标识与逻辑位置的对应关系，防止误操作。

6.1.2 维修保养工作可能造成误动作时，应采取插保险销、止动销或者断开控制线等措施后，方可进行。维修保养后应将设备复原，确保系统进入准工作状态。

6.1.3 压力容器及其附件的维修应由原生产厂家进行。

6.1.4 惰性气体灭火剂的充装由具备气体充装资质的单位进行，七氟丙烷的灭火剂的充装宜由专业气体生产单位进行，气体充装要求应符合XF 1203的规定，气体灭火剂的充装温度和充装压力参见附录C，充装记录至少应保存到下次充装时。

6.1.5 每次灭火后应由法定充装机构重新充装灭火剂和驱动气体，同时更换同规格的密封膜片及全部〇型圈，经检验合格后方可再次投入使用。

6.1.6 低压二氧化碳灭火系统维修前，应充分考虑温升导致的系统超压问题，并制定应急预案。

6.2 制冷机组

6.2.1 按照使用说明书的要求，观察低压二氧化碳制冷机组的制冷能力，如制冷效率下降或压缩机在运转时出现敲击等异常音响时，应通知厂家维修；

6.2.2 压缩机组运行时间超过使用说明书大修年限前一个月，宜由厂家进行1次全面检修，应按照使用说明书的要求更换易损部件。

6.3 系统组件

6.3.1 容器阀、阀驱动装置、减压阀、信号反馈装置、选择阀、喷头等系统组件如出现碰撞变形、严重锈蚀及其他明显机械性损伤时，应更换同规格组件。

6.3.2 阀驱动装置的启动管路出现缩径变形时，应更换该段管路。

6.3.3 失重报警或压力值不在设计范围内，宜按下列方法处理：

- a）如压力表上游有表阀，应首先缓慢开启表阀，仍显示欠压时可更换同规格压力表，当压力未恢复到设计范围内或压力表上游无表阀时，应替换备用瓶或委托法定充装机构充装符合强制性产品认证要求的增压气体，并在48小时内恢复正常运行；

- b）失重报警在减重超过10%后仍无报警信号发出，可调整失重报警装置的微动开关等调节装置，仍无效时应更换同规格组件；

- c）失重报警确定后应更换备用贮存容器，或委托法定充装机构充装符合强制性产品认证要求的灭火剂，并在48小时内恢复正常运行；

d) 容器阀、阀驱动装置、减压阀、信号反馈装置、选择阀功能失效时应更换相同规格组件。

6.4 管网和喷嘴

6.4.1 喷嘴方向改变时，应恢复至设计位置。

6.4.2 喷嘴出现明显的机械损伤应更换同规格喷嘴。

6.4.3 管道及固定支（框）架出现变形、开裂等明显的机械损伤、严重锈蚀现象时，应更换。

6.4.4 连接软管变形、裂纹及老化应更换。

6.4.5 联动试验时瓶组、管网、喷嘴明显晃动，应排查并加固相应支（框）架固定措施。

6.4.6 联动试验时灭火剂或试验气体明显未能从每个喷嘴均匀喷出，应排除该喷嘴及管路的堵塞物，管道变形应更换该管段。

7 保养

7.1 贮存装置

7.1.1 检查要求

a）每天检查一次低压二氧化碳贮存装置的运行情况，应符合设计要求，不明确时可参照附录D的规定。

b) 每周检查一次贮存装置周围环境，不应存在影响操作的杂物；

c) 每周检查一次低压二氧化碳灭火系统、外储压式七氟丙烷灭火系统贮存装置的液位计，灭火剂损失不应大于 10%；

d) 每周检查一次贮存容器有无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和保护对象标识牌应清晰，安全标识应完整；

e) 每周检查一次IG541、七氟丙烷等灭火剂和驱动气体贮存容器的压力表，指针应处于绿色区域内且不得小于设计贮存压力的 90%；

f) 每季度检查贮存装置间设备支、框架的固定，应无松动，连接管应无变形、裂纹及老化现象。

7.1.2 保养方法

7.1.2.1 保养前应根据设计图纸等资料，仔细核对防护区、瓶组、启动瓶、控制装置、触发装置和启动按钮、模块等组件的标识与逻辑位置的对应关系，防止误操作。

7.1.2.2 保养工作可能会造成系统误动作时，应采取插保险销、止动销或者断开控制线等措施后方可进行。维修保养后应将设备复原，确保系统进入准工作状态；

7.1.2.3 盛装灭火剂气体的钢制无缝气瓶，自灭火剂充装之日起，每满五年的前一个月，应委托特种设备检验机构对气瓶及容器阀检验 1次，并应符合 GB/T 13004、GB 25972的相关规定，水压试验压力（TP) 可参照附录D确定。检验合格后方可继续使用。

7.1.2.4 盛装灭火剂气体的钢制焊接压力容器或气瓶，自充装之日起，每满五年的前一个月，应委托特种设备检验机构对气瓶及容器阀检验 1次，并应符合 GB/T 13075、TSG R0006的相关规定，其中压力容器水压强度试验应为系统最大工作压力的 1.5倍，水压试验压力（TP)可参照附录D确定。检验合格后方可继续使用。

7.1.2.5  盛装驱动气体的气瓶自充装之日起，每满五年的前一个月，应委托具备资质的气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验 1次，并应符合 GB/T 13004、GB 25972的相关规定，水压强度试验压力（TP)应为 25.8MPa，其中压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的 1.5倍。

7.1.2.6 灭火剂和驱动气体充装应由具备资质的机构充装，充装的气体应符合相应的国家标准要求。

7.1.2.7 低压二氧化碳灭火系统贮存装置的液位计显示灭火剂损失超过 10%，应由具备气瓶充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的二氧化碳灭火剂。

7.2 制冷机组

7.2.1 检查要求

a)每周检查一次制冷机组，应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌和保护对象标识牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识应完整；

b)每年对压力传感器及液位传感器进行 1次校验，误差应不超过±1.0%；

c)每年检查一次安全阀的开启和回座动作压力和状态，应符合设计要求，或参照表D.1确定。

7.2.2 保养方法

7.2.2.1 每月用氮气或压缩空气吹扫冷凝器散热片以保持清洁。

7.2.2.2 每半年应补充1次制冷剂和冷冻油。

7.2.2.3 安全阀的开启和回座动作压力、状态不正常时，应调整或更换安全阀。

7.2.2.4 按产品手册要求的周期和方法补充或更换机油、制冷剂、冷冻油等易耗品，并更换干燥过滤器、气液分离器、视液镜等部件。

7.3 系统组件

7.3.1 检查要求

a) 每周检查一次系统组件，应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌和保护对象标识牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识应完整；

b) 每月检查一次压力表、温度计，应符合设计要求；

c) 每月检查一次高压二氧化碳贮存容器的称重装置，模拟减重后，观察报警信号输出；

d) 每年使用拉力计等检测仪表校准高压二氧化碳贮存容器称重装置的失重警报信号阈值，灭火剂净重小于设计贮存量的90%时应能报警；

e) 每周检查一次安全泄放装置、选择阀、信号反馈装置、减压装置周围环境，不应存在杂物或影响操作的障碍物。安全阀的泄压方向不应朝向操作面；

f) 每周检查一次安全释放阀铅封,不应被拆掉或破坏；

g) 每周检查一次操作装置对应的防护区标识，应准确、完整、清晰；

h) 每季度检查阀驱动装置连接的全部启动管路的接口，应紧固；

i) 每季度检查连接软管，不应有变形、裂纹及老化现象；

j) 每半年应按GB 50263的相关规定，以自动启动方式对气体灭火系统每个防护区进行1次模拟启动试验；

k)每年应按GB 50263的相关规定，以自动启动方式对气体灭火系统每个防护区进行1次模拟喷气试验。

7.3.2 保养方法

7.3.2.1 清洁系统组件，轻微锈蚀、保护涂层缺失先磨光再施涂面漆，恢复缺损的铭牌和保护对象标识牌。

7.3.2.2 紧固松脱的阀驱动装置启动管路接口。

7.3.2.3 恢复缺损的手动操作装置防护罩、铅封和安全标识。

7.3.2.4 清理安全泄放装置、选择阀、信号反馈装置、减压装置周围的障碍物。

7.3.2.5 安全释放阀铅封拆掉或动过，应通知厂家调整或校准后恢复，清理并保持安全释放阀出口畅通。

7.3.2.6 恢复缺损的操作装置对应的防护区标识。

7.4 管网和喷嘴

7.4.1 检查要求

a)每周检查一次管网和喷嘴,应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层完好，铭牌和保护对象标识牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标识应完整；

b)每季度检查一次喷嘴通畅情况；

c)每季度检查一次喷嘴完好情况，清理与被保护对象之间的遮挡物；

d)每年检查一次管网、管件、喷嘴固定情况，不应有螺栓松动、缺失现象。

7.4.2 保养方法

7.4.2.1 紧固松动的管道及固定支（框）架。

7.4.2.2 紧固松脱的启动管路接口。

7.4.2.3 管道表面防腐涂层、镀层脱落，先打磨光亮，再施涂面漆。

7.4.2.4 管网、管件、法兰、喷嘴固定支（框）架、防晃架等固定螺栓有松动、缺失的应紧固、补齐，处于潮湿或露天场所的应在可见螺纹处施涂润滑脂。

7.4.2.5 每两年应对室内管网和喷嘴进行1次吹扫，每年应对室外管网和喷嘴进行1次吹扫，保持管网畅通，吹扫应从喷嘴向干管方向进行，气流流速不应小于20m/s。

8  报废

8.1 灭火剂和驱动气体储存容器出现下列情况之一的应报废：

a) 达到设计使用年限的；

b) 查看出厂日期钢印，满20年的钢质气瓶；

c) 查看出厂日期钢印，满15年的其他气瓶；

d) 水压试验不合格的；

e) 有明显火焰烧灼痕迹的；

f) 气瓶应逐只进行定期检验，检验时发现进行过焊接、修理、挖补、拆解、翻新的气瓶，或者瓶阀制造厂以外的单位和人员修理的瓶阀，均应予以报废；

g) 气瓶定期检验机构应当保证检验合格的气瓶和瓶阀能够在正常使用情况下安全使用一个检验周期，否则，应当予以报废；

h）对不能确保安全使用到下一个检验周期的气瓶阀门和爆破片装置（如有泄漏、损坏或者气瓶下次检验日期超出瓶阀设计使用年限的阀门或者爆破片装置等），应进行更换，检验机构或者充装单位不得修理气瓶阀门和爆破片装置、更换阀门内件。

i）其他经检验不符合GB/T 13004、 GB/T 13075、TSG23相关规定的。

8.2 制冷机组达到设计使用年限或制冷功能失效、无法修复时应报废。

8.3 系统组件出现碰撞变形、严重锈蚀及其他明显机械性损伤或功能缺失无法修复时应报废。

8.4 管网和喷头出现碰撞变形、严重锈蚀及其他明显机械性损伤时应报废。

9  灭火剂的充装

9.1 充装能力要求

9.1.1 气体灭火充装单位应当具备相应的资质条件。充装气体灭火剂的场地条件、充装设备、监测和计量仪表、安全防护器具等应符合 GB/T 27550 的规定。

9.1.2 气体灭火剂充装人员除应符合GB/T 27550 相应要求外，还应满足以下要求：

- 气体灭火剂充装人员应了解所充装气体灭火剂的性能；

- 气体灭火剂充装后的检验人员应具有所充装气体灭火剂质量检验能力；

- 气体灭火剂瓶组检验人员应具有气瓶质量检验的能力，并应掌握所充装瓶组及容器阀

- 结构、相关设计参数及工作原理。

9.2 充装前的检查与处理

9.2.1 一般要求

对于首次充装的灭火剂瓶组，充装前应按 9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4、9.2.3、9.2.4 要求进行瓶组的检查和处理；对于再次充装的灭火剂瓶组，充装前应按9.2.2、9.2.3、9.2.4 要求进行检查和处理。

9.2.2 充装前检查

9.2.2.1 瓶组的拆卸

对于再次充装的灭火剂瓶组，充装前应将容器阀从气瓶上拆下，拆卸容器阀应采用自动拆卸设备并按阀门设定的扭力矩要求进行。

9.2.2.2 气瓶检查

充装前应对气瓶逐个进行检查，并符合下列要求：

- 国产气瓶应由具有“特种设备制造许可证”的单位生产，并有监督检验标记；

- 国产气瓶应按GB/T 5099、GB/T 5100 或经全国气瓶标准化技术委员会评审的企业标

- 准进行生产，且应附有合格证书；

- 进口气瓶应获得特种设备安全监察机构批准，并经安全性能检验合格；

- 气瓶的瓶口螺纹应完整、无损坏且应符合GB/T 13004、GB/T 13075 的要求；

- 瓶体外观应符合GB/T 13004 或GB/T 13075 的要求；

- 气瓶应在规定的检验期限内；

- 气瓶的安全附件应齐全并符合安全要求；

- 待充装的灭火剂应与气瓶永久性标记中充装灭火剂的名称一致；

- 气瓶的公称工作压力应不小于充装灭火剂的最大工作压力；

- 再次充装的气瓶应进行内部腐蚀检查；

- 气瓶的颜色标志应符合GB/T 7144的规定。

9.2.2.3 容器阀检查

容器阀安装前应进行检查，并符合下列要求；

- 容器阀可见部分应无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤等缺陷；

- 容器阀的进出口连接螺纹应完整，不应有超过 2 牙的缺口，缺口长度不超过圆周的

- 1/6，缺口深度不超过牙高的 1/3；

- 容器阀上安装的压力表应完好，量程、适用介质、标度盘等应符合相应标准的规定；

- 容器阀的工作压力和密封性能应满足相应标准的要求。

9.2.2.4 瓶组的组装

充装前，容器和容器阀经检查符合要求后，应按下列要求进行组装：

- 容器阀与气瓶应采用自动装配设备进行组装，组装时应按阀门设定的扭力矩要求进行

- 安装；

- 容器阀与气瓶组装时，若采用密封胶进行密封，选用的密封胶不应影响容器阀的二次

- 拆卸，且对螺纹不应造成伤害。

9.2.3 禁止充装的要求

按9.2.2.2、9.2.2.3 要求检查不合格，或具有下列情况之一的，不得进行灭火剂充装：

- 气瓶原始标记不符合规定，或钢印标志模糊不清、无法辨认的；

- 生产国的政府已宣布报废的气瓶；

- 经过改装的气瓶；

- 瓶组内有不明剩余气体的；

- 气瓶按GB/T 13004、GB/T 13075 检验不合格的。

9.2.4 充装前瓶组的处理

充装前应按 GB/T 12137 得规定进行气密性检查，合格后应通过置换、抽真空等处理方法， 确保瓶内的含水量不超出所充装灭火剂产品标准中对含水量的要求。

9.3 灭火剂充装

9.3.1 充装设备和仪表

9.3.1.1 充装工艺设备应符合 GB/T 27550的要求，充装时应有瓶组紧固装置和安全防护措施。

9.3.1.2 充装用压力表，其精度不应低于 1.6 级，指针式压力表表盘直径不应小于 150mm，校验周期不应大于半年。

9.3.1.3 充装用计量衡器，其最大称量不应大于瓶组实际质量（包括瓶组质量和充装灭火剂质量）的 3 倍，且不应小于瓶组实际质量的 1.5 倍。衡器的周期检定应符合有关规定，并在每次使用前校准一次。衡器应设置有气瓶超装报警或自动切断气源的连锁装置。

9.3.1.4 充装用温度测试仪表最小分度值不应超过 1℃。

9.3.1.5 配备能分析所充装的灭火剂组分和含水量的仪器，并按有关规定定期进行校检。

9.3.1.6 配备能对充装灭火剂后的瓶组进行密封检查的设施。

9.3.1.7 配备瓶组干燥处理、具有自动扭矩控制功能的装阀装置、混气装置（二元以上灭火剂用）、检漏装置等设备。

9.3.2 灭火剂要求

充装的气体灭火剂质量应符合国家标准的要求，二氧化碳灭火剂应符合 GB 4396的要求，七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂应符合 GB18614的要求，惰性气体灭火剂应符合GB 20128的要求。

9.3.3 充压气体要求

充压气体应采用纯氮，并符合 GB/T 8979 的要求。

9.3.4 七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂的充装应按 GB/T 14193 的规定,充装密度应符合 GB 16670、GB 25972、XF 13 等标准的规定，充装温度与充装压力参见附录C 的表C.1。灭火剂中氮气充装应按 GB/T 14194 的规定。

9.3.5 二氧化碳灭火剂的充装应按照 GB/T 14193 的规定，充装密度应符合 GB 16669、GB 16670 等标准的规定。

9.3.6 IG55（氩气、氮气）和IG541（氩气、氮气、二氧化碳）灭火剂的充装采用称量法或压力法，充装温度与充装压力参见附录C。采用称量法充装时，可按 GB/T 5274 要求制订充装程序；采用压力法充装时，可按 GB/T 14070 要求制订充装程序。

9.3.7 充装量确定

9.3.9.1 气体充装量应采用称量法、压力法等对所有钢瓶进行检查确定。

9.3.9.2 液化气体充装时，不应采用下列方法确定充装量：

- 按瓶组集合充装，统一称重均分确定充装量，或在一个汇流排中仅用一个衡器计量其

- 中一个瓶组，其他瓶组参照该瓶组值确定充装量；

- 按瓶组充装前后实测的质量差确定充装量；

- 按瓶组充装前后贮罐存液实测的质量差确定充装量。

9.4 充装后瓶组的检验

9.4.1 充装后灭火剂质量检验

充装后应从瓶组内抽取一定量的灭火剂进行检验，结果应符合相应国家标准的要求。取样不应少于瓶组的20%，气瓶数量少于10只时取样不少于2只。

9.4.2 充装后检查

充装后的瓶组，应由专人逐只进行检查，结果应符合下列要求：

- 瓶组内压力（充装量）及总质量符合要求；

- 容器阀及其与瓶口连接的密封无泄漏；

- 气瓶无鼓包、变形等异常现象；

- 瓶体温度无异常迹象；

- 瓶组的瓶帽或误喷射防护装置、充装标签和警示标签齐全完整。

9.5 充装记录

9.5.1 记录内容

灭火剂充装后应填写瓶组充装记录，记录内容至少应包括充装日期、瓶号、室温、灭火剂名称、灭火剂生产单位、充装压力、实际充装量、组分气含量、含水量、充装起止时间、充装人、检查人、气瓶制造单位、气瓶规格、气瓶下次检验日期、有无异常情况等。

9.5.2 记录保存

灭火剂充装单位应负责保管气瓶充装记录，保存期应至少到下次充装的日期。

9.6 充装后瓶组的储存和运输

充装后瓶组的储存和运输应按TSG R0006的规定。储存和运输过程中应佩戴好防误喷射装置。

# 附 录 A

（资料性）

气体灭火系统维修保养记录表

A.1气体灭火系统维修保养记录表见表A.1。

# 表A.1气体灭火系统消防设施维修保养记录表

序号     系统名称                                                                  项目名称

设备名称                                                                   项目地址

1        保养项目                 保养区域                                          保养比例                                     数量

周期/频率                   位置                            保养完成情况                             应关注情况

1.1

1.2

2                                    故障情况                                                          故障维修情况                                     故障排除确认

故障部位                故障情况描述           发现时间    是否停    是否报消防    安全保护措施     维修时间     维修情况

用系统      部门备案

2.1

3        备注（含问题遗留及后续的方案周期）：

4       填表说明：

1．保养相关内容由保养人员（机构）如实填写。

2．“故障情况”由维修人员根据现场情况如实填写。

3．“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字；停用系统超过24小时的，单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及

“安全保护措施”栏如实填写；其他信息由维修人员（单位）如实填写；

4．“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字。

5．本表为样表，单位可根据气体灭火系统消防设施的实际情况参考制作。

填表人（签字）                                       维修保养人（签字）                                                  监督人（签字）

# 附 录 B

(资料性)

气体灭火系统消防设施维修保养报告

B.1 气体灭火系统消防设施维修保养报告的封面应包含项目名称、委托单位、服务机构、报告日期等，报告的内容见表B.1和表B.2。

表B.1气体灭火系统消防设施维修保养报告

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 建筑高度： ；建筑面积： ；层数： ； 使用性质： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭 火系统 消防设 施列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修保养 情况及结论 | （技术服务机构盖章） 签发日期： |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 意 见 | 单位消防安全责任人或管理人（签字）： （委托单位公章） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 项目负责人 |  |  | 维保人 |  |  |

表B.2 维保项目维保情况一览表

| 项目名称 |  |  | 报告日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  | 报告编号 |  |  |
| 序号 | 设施设备名称 | 对应记录单编号 | 维保结论 |  |  |
| 维护保养人员（签名） |  |  | 维护保养负责人（签名） |  |  |
| 单位消防安全责任人或消防安全管理人（签名） 年 月 日 |  |  | 维护保养单位（盖章） 年 月 日 |  |  |

# 附录C

(资料性)

气体灭火剂充装温度与充装压力

C.1七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂充装温度与充装压力见表C.1。

表C.1七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂充装温度与充装压力

| 充装温度 ℃ | 充装压力 MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贮存压力2.5MPa的瓶组 （充装密度1120kg/m3） | 贮存压力4.2 MPa的瓶组 |  | 贮存压力5.6 MPa的瓶组 （充装密度1080 kg/m3） |
|  |  | 充装密度950 kg/m3 | 充装密度1120kg/m3 |  |
| 5 | 2.05 | 3.76 | 3.76 | 4.92 |
| 10 | 20.9 | 3.85 | 3.85 | 5.20 |
| 15 | 2.27 | 4.03 | 4.03 | 5.43 |
| 20 | 2.50 | 4.20 | 4.20 | 5.60 |
| 25 | 2.70 | 4.36 | 4.47 | 6.00 |
| 30 | 2.88 | 4.54 | 4.73 | 6.30 |
| 35 | 3.15 | 4.80 | 5.10 | 6.78 |
| 40 | 3.50 | 5.10 | 5.55 | 7.33 |
| 45 | 3.76 | 5.20 | 6.00 | 7.80 |
| 50 | 4.20 | 5.30 | 6.70 | 8.00 |

C.2  IG55（氩气、氮气）灭火剂充装温度与充装压力见表 C.2。

表 C.2  IG-55（氩气、氮气）灭火剂充装温度与充装压力

| 充装温度 ℃ | 充装压力 MPa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 贮存压力15MPa的瓶组 | 贮存压力20 MPa的瓶组 |
| 5 | 14.32 | 18.52 |
| 10 | 14.64 | 19.04 |
| 15 | 14.96 | 19.56 |
| 20 | 15.28 | 20.08 |
| 25 | 15.60 | 20.60 |
| 30 | 15.92 | 21.12 |
| 35 | 16.24 | 21.64 |
| 40 | 16.56 |  |
| 45 | 16.88 | 22.68 |
| 50 | 17.20 | 23.20 |

C.3  IG541（氩气、氮气、二氧化碳）灭火剂充装温度与充装压力见表C.3。

表C.3  IG541（氩气、氮气、二氧化碳）灭火剂的充装温度与充装压力

| 充装温度 ℃ | 充装压力 MPa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 贮存压力15 MPa的瓶组 | 贮存压力20 MPa的瓶组 |
| 5 | 13.96 | 18.52 |
| 10 | 14.32 | 19.04 |
| 15 | 14.68 | 19.56 |
| 20 | 15.04 | 20.08 |
| 25 | 15.40 | 20.60 |
| 30 | 15.76 | 21.12 |
| 35 | 16.12 | 21.64 |
| 40 | 16.48 | 22.16 |
| 45 | 16.84 | 22.68 |
| 50 | 17.20 | 23.20 |

# 附 录 D

(资料性)

运行参数及试验压力

D.1 低压二氧化碳运行参数见表D.1。

表D.1低压二氧化碳运行参数表

| 液位或温度 | 液位值<90%或温度值<-20℃ |  | 温度值>-18℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力 | <1.8MPa | 1.9MPa | 2.1MPa | <2.15MPa | >2.2 MPa | >2.38±0.12MPa |
| 系统响应 | 低压声光报警 | 制冷机停止 | 制冷机启动 | 安全阀关闭 | 高压声光报警 | 安全阀开启 |

D.2 气体灭火系统钢制无缝气瓶的压力值见表D.2。

表D.2 气体灭火系统钢制无缝气瓶的压力值

| 气瓶内介质 | 贮存压力 （MPa） | 最大工作压力 WP（MPa） | 水压试验压力 TP（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| IG541、IG100 IG01、IG55 | 15.0 | 17.2 | 25.8 |
|  | 20.0 | 23.2 | 34.8 |

D.3 气体灭火系统钢制焊接压力储罐或气瓶的压力值见表D.3。

表D.3 气体灭火系统钢制焊接压力储罐或气瓶的压力值

| 气瓶内介质 | 贮存压力 （MPa） | 最大工作压力 WP（MPa） | 水压试验压力 TP（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 七氟丙烷 | 2.5 | 4.2 | 6.3 |
|  | 4.2 | 6.7 | 10.0 |
|  | 4.2 | 5.3 | 8.0 |
| 二氧化碳 | 5.7 | 15.0 | 22.5 |

- 附 录 E

- ( 规范性 )

- 气体灭火系统启动试验方法及要求

- E.1 模拟自动启动试验

E.1.1 试验方法

先关断有关灭火剂储存容器上的驱动器，安装上相应的指示灯、压力表或其他装置，再使被试防护区内的感烟、感温探测器分别发出模拟火灾信号，观察指示灯是否显示正常或压力表测定的气压是否能够驱动容器阀和选择阀，防护区警报装置是否发出声、光报警信号，相关的消防设备是否动作，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

E.1.2 试验要求

当防护区内感烟火灾探测器发出火灾报警信号后，控制室消防控制设备应接收并发出声、光报警信号，显示火灾探测器部位，当防护区内感温火灾探测器发出火灾报警信号后，控制室消防控制设备应接收并发出声、光报警信号，显示火灾探测器部位，同时防护区内声、光警报装置应发出报警信号。延时30s后，气体灭火装置自动启动喷气，防护区外气体释放灯点亮，消防控制室消防控制设备有气体释放的反馈信号显示。在延时阶段，相关的防火门，防火卷帘，通风空调系统及防火阀等应自动关闭，控制室消防控制设备应有各部位动作信号显示。

E.2 远程启动试验

E.2.1 试验方法

先关断有关灭火剂储存容器上的驱动器，安装上相应的指示灯、压力表或其他装置，然后手动操作控制室消防控制设备上的气体灭火装置的启动装置，观察指示灯是否显示正常或压力表测定的气压是否能够驱动容器阀和选择阀，防护区警报装置是否发出声、光报警信号，相关的消防设备是否动作，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

E.2.2 试验要求

在控制室消防控制设备上手动启动气体灭火装置，防护区内声、光警报装置应报警，延时30s后，气体灭火装置应启动，消防控制室消防控制设备有气体释放的反馈信号显示。在延时阶段，相关的防火门、窗、卷帘、通风空调系统及防火阀等应自动关闭，控制室消防控制设备应有各部位动作信号显示。

E.3 紧急按钮启动试验

E.3.1 试验方法

先关断有关灭火剂储存容器上的驱动器，安装上相应的指示灯、压力表或其他装置，然后手动启动防护区外的紧急启动按钮，观察指示灯是否显示正常或压力表测定的气压是否能够驱动容器阀和选择阀，防护区警报装置是否发出声、光报警信号，相关的消防设备是否动作，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

E.3.2 试验要求

手动操作防护区外的紧急启动按钮，消防控制室消防控制设备应接受并发出声、光报警信号，且显示启动按钮的部位，防护区内声、光警报装置应报警，延时30秒后，气体灭火装置应启动，消防控制室消防控制设备有气体释放的反馈信号显示。在延时阶段，相关的防火门、窗、卷帘、通风空调系统及防火阀等应自动关闭，控制室消防控制设备应有各部位动作信号显示。

E.4 机械应急启动试验

E.4.1 试验方法

在储瓶间的试验瓶上操作，观察系统动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

E.4.2 试验要求

在储瓶间手动启动贮存容器的气体驱动装置(或启动贮存容器阀上的操作手柄)，贮存容器开启，灭火气体通过管路喷向防护区，管路上的压力讯号装置将其动作信号反馈到控制室消防控制设备。

E.5 紧急中断检查试验

E.5.1 试验方法

在防护区内模拟火灾信号(或启动防护区外紧急启动按钮，或启动控制室消防控制设备上的紧急启动装置)，在延时的30s时间内，启动防护区外(或控制室消防控制设备)的紧急中断按钮，观察气体灭火装置是否动作，控制室消防控制设备是否有紧急中断动作信号显示。

E.5.2 试验要求

当防护区内感烟、感温探测器报警后(或防护区外紧急启动按钮启动后，或控制室消防控制设备紧急启动后)，在延时的30s内，手动操作紧急中断按钮，则应中止灭火指令，控制室消防控制设备应有紧急中断的动作信号显示。