发布

20XX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局河北省水利厅

20XX - XX - XX发布

节水管理规范 第6部分：文化场馆

（征求意见稿）

DB 13/T XXXX—XX

DB13

河北省地方标准

ICS13.***.**

P **

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  节水管理指标	2

6  节水管理制度	2

7  节水技术方法	3

8  计量与监测	3

附 录 A（资料性）技术指标的计算方法	4

参 考 文 献	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB13/T ****《节水管理规范》，目前已制定的有：

——第1部分：食品行业；

——第2部分：钢铁企业；

——第3部分：火力发电企业；

——第4部分：高校；

——第5部分：体育场馆；

——第6部分：文化场馆；

——第7部分：机关单位。

本文件为DB13/T ****的第6部分。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心、河北省水利厅。

本文件主要起草人：***

节水管理规范 第6部分：文化场馆

- 1  范围

本文件规定了文化场馆节约用水管理的基本要求、节水管理指标、节水管理制度、节水技术方法、计量与监测。

本文件适用于图书馆、博物馆、科技馆、文化馆、影剧院等公共文化场馆节约用水管理工作。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 778.1 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 21534 节约用水 术语

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 31436 节水型卫生器具

DB13/T 5450.2 生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

- 3  术语和定义

GB/T 21534和GB/T 24789界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

浓水

经过管道直饮水系统净化水设备、净水机处理后产生的含盐量增加而被浓缩的水。

3.2

灰水

除粪便污水外的各种生活污水排水。

[来源：GB/T 21534-2021，5.1]

3.3

水计量器具配备率

实际安装配备的水计量器具数量占标准要求配备的水计量器具数量的百分比。

[来源：GB/T 24789-2022，3.3]

- 4  基本要求

4.1  应严格执行取水许可制度、计划用水管理制度和用水定额管理制度。

4.2  应按照规定安装取用水计量设施，并保障计量设施正常运行。

4.3  应建立完善的节水管理制度。

4.4  应安装和使用节水型设备和器具。

4.5  应建立节水宣传制度，制订并实施节水行为规范。

- 5  节水管理指标

5.1  单位建筑面积取水量应符合DB13/T 5450.2的要求。

5.2  中央空调循环冷却水补水率不应高于1%。

5.3  节水器具普及率应为100%。

5.4  供水管网综合漏损率不应高于2%。

5.5  主要用水场所和器具显著位置节水宣传标识或标语张贴率应为100%。

- 6  节水管理制度

6.1  应建立健全科学合理的节水组织管理体系和岗位责任制，配备专（兼）职用水、节水管理人员，并明确其职责。

6.2  应建立内部节水宣传培训制度，包括但不限于：

——应在主要用水场所和器具显著位置张贴节水宣传标识或标语；

——应对节水管理人员定期开展节水培训。

6.3  应建立公益节水宣传制度，包括但不限于：

——科技馆、文化馆、影剧院结合世界水日、中国水周、全国城市节水宣传周等开展节水宣传活动；

——科技馆应展示节水新技术进行节水科普宣传。

6.4  应定期进行用水综合分析或按规定开展水平衡测试，水平衡测试应符合GB/T 12452的要求。

6.5  应建立用水档案，包括但不限于：

——取用水管理台账、水计量器具运行维护台账、管网及取用水设备维护检修台账等；

——详细的供水管网图和计量网络图；

——年度用水综合分析情况。

- 7  节水技术方法

  - 7.1  空调

7.1.1  中央空调冷却水应循环利用。

7.1.2  中央空调冷却水系统应对循环水进行处理，提高循环冷却水的浓缩倍数。

7.1.3  空调冷凝水应回收利用。

  - 7.2  景观绿化

7.2.1  景观用水宜采用非常规水，景观水宜循环利用。

7.2.2  绿化宜采用下凹式绿地方式，用水宜采用非常规水，灌溉应采用高效节水灌溉方式。

  - 7.3  其他

7.3.1  管道直饮水系统净化水设备、净水机产生的浓水应回收利用。

7.3.2  冲洗便器用水宜使用非常规水。

7.3.3  卫生洁具应符合GB/T 31436的要求。

7.3.4  灰水宜回收、处理和利用。

  - 7.4 雨水利用

7.4.1  屋顶雨水宜收集、利用。

7.4.2  地面宜采用透水措施。

- 8  计量与监测

  - 8.1  计量

8.1.1  水计量器具配备和管理应符合GB/T 24789的规定。

8.1.2  水计量器具配备率应满足表1的要求，计算方法参见附录A。

表1  水计量器具配备率

| 考核项目 | 用水单位 | 建筑/功能区域 | 主要用水设备 （用水系统） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水计量器具配备率/% | 100 | ≥95 | ≥85 |

8.1.3  水计量器具的最大允许误差应符合GB/T 778.1的规定。

  - 8.2  监测

8.2.1  可对用水过程进行实时监控，并超限报警。

- 附 录 A

- （资料性）

- 技术指标的计算方法

A.1  水计量器具配备率

水计量器具配备率按式（A.1）计算：

RP=NsN1×100%                 ………………………….(A.1)

式中：

RP——水计量器具配备率；

Ns——实际安装配备的水计量器具数量；

N1——按标准要求需要配备的水计量器具数量。

参 考 文 献

- GB/T 26922-2011 服务业节水型单位评价导则

- GB/T 37813-2019 公共机构节水管理规范

- GB 50555-2010 民用建筑节水设计标准

- GB 55020-2021建筑给水排水与节水通用规范