ICS 13.100

C 78

DB13

河	北	省	地	方	标	准

DB 13/T XXXX—2023

珍珠棉生产企业安全生产技术条件

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

2023 - XX - XX发布 	2023 -XX - XX 实施

河北省市场监督管理局 	发 布

# 目  次

前  言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  建设要求	2

5  设备设施要求	5

6  安全设施要求	7

7  电气设施要求	9

8  消防设施要求	11

9  其他要求	11

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省应急管理厅提出和归口。

本文件起草单位：河北省机械科学研究设计院有限公司。

本文件主要起草人：高燕、杜双芹、孙秀善、校贝贝、仇晓伟、郑淑宁、赵博深、李梓源、卢杰、王宏鸣、习金盼、丁可、耿哲、祁玉玲、张浩宇、田占超、万隆、张振平、陈雅蕾。

珍珠棉生产企业安全生产技术条件

# 1  范围

本文件规定了以丁烷或丁烷为主作为物理发泡剂生产珍珠棉产品的企业应具备的安全生产技术条件。

本文件适用于以丁烷或丁烷为主作为物理发泡剂生产珍珠棉产品的企业。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ1  工业企业设计卫生标准

GB 2893  安全色

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 4053  固定式钢梯及平台安全要求

GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB 12158  防止静电事故通用导则

GB 12801  生产过程安全卫生要求总则

GB/T 13869  用电安全导则

GB 15577  粉尘防爆安全规程

GB/T 34525  气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定

GB 39800.1  个体防护装备配备规范第一部分：总则

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50053  20kV及以下变电所设计规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50187  工业企业总平面设计规范

GB/T50493  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51142  液化石油气供应工程设计规范

GB 55036  消防设施通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

TSG 23  气瓶安全技术规程

CJJ／T146  城镇燃气报警控制系统技术规程

XF 1131  仓储场所消防安全管理通则

AQ 3009  危险场所电气防爆安全规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

珍珠棉

以聚乙烯等为原料，加入特定添加剂（发泡剂和其他加工助剂），经过物理发泡形成大量独立的气泡结构的一种发泡材料。

3.2

珍珠棉生产企业

以聚乙烯为原料，以丁烷或丁烷为主作为物理发泡剂生产珍珠棉类产品的企业。

3.3

安全生产技术条件

满足企业安全生产的各种技术因素及其组合。

3.4

爆炸危险场所

爆炸性混合物出现的或预期可能出现的数量达到造成爆炸事故危险而必须对其生产、使用、储存和装卸采取预防措施的场所。

3.5

静电危险场所

空间存在可由静电引爆的爆炸性混合物，或对其进行直接加工、处理和操作等工艺作业的场所。

# 4  建设要求

4.1  建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

1） 建设项目在进行可行性研究时，建设企业应对建设项目安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告。

2） 建设项目初步设计时，建设企业应委托具有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计，并由建设企业组织审查，形成书面报告。安全设施设计必须符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定，并尽可能采用先进适用的工艺、技术和可靠的设备、设施。

3） 建设项目安全设施的施工，由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。 建设项目安全设施建成后，建设企业应对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。

4）工程监理单位、监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准对安全设施工程的工程质量实施监理。

5） 建设项目竣工投入生产或使用前，建设企业应组织对安全设施进行竣工验收，形成书面报告。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。

4.2  建设项目的厂址选择应避开人口稠密区，工程地质、水文、气象条件等应符合安全卫生要求，且交通便利、外部配套条件良好，与区域规划相容的地区，并应符合《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《工业企业设计卫生标准》GBZ1等标准的有关规定。

4.3  总平面布置、建（构）筑物布置应符合《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037等标准的有关规定。有合理的分区，生产区与生活区应分开布置。

4.4  建（构）筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037的有关规定。发泡厂房、发泡剂瓶组间、发泡剂气瓶库、熟化库（暖库）等具有火灾、爆炸危险的建筑物耐火等级不应低于二级。

4.5  厂房和仓库的层数、每个防火分区的最大允许建筑面积、安全出口的设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037的有关规定。疏散门应采用平开门，向疏散方向开启。

4.6 员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。办公室、休息室等辅助用房的设置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037的有关规定。

4.7  具有爆炸危险场所的建（构）筑物或建（构）筑物内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。

1） 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。门、窗应向外开启。

2） 泄压面积的设计和计算应符合有关规定。

3） 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位，且应泄放至安全地方。

4） 作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m²。

5） 屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。

4.8  有爆炸危险的生产部位，应布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备应避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

4.9 散发丁烷等较空气重的可燃气体的建（构）筑物，还应符合下列规定：

- 地面应具有不发火花的性能，采用绝缘材料作整体面层时应具有防止发生静电的性能。

2） 建筑内不宜设置地坑、地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻建筑连通处采用防火材料密封。

4.10 设置在厂房内的中间仓库，应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，并符合中间仓库设置及储存的相关要求。
4.11  发泡剂瓶组间的设置应符合《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防火通用规范》GB 55037、《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142 等标准相关要求。当配置钢瓶的总容积小于1m³时，瓶组间可设置在与用气建筑物外墙毗连的单层专用房间内，并应符合下列规定：

1） 耐火等级不应低于二级；
  2） 应通风良好，并应设置直通室外的门，门窗应向外开启；
  3） 与其他房间相邻的墙应采用无门窗洞口的防火墙；

4） 室内照明灯具、开关、风机及其他电气设备应采用防爆型；

5） 应配置可燃气体泄漏报警装置；

6） 室温不应高于45℃，且不应低于0℃；
   7） 当瓶组间独立设置，且邻向建筑的外墙为无门窗洞口的防火墙时，间距可不限；
  8） 与其他建筑的防火间距应不小于表1的规定。

表1 独立瓶组间与建筑及道路的防火间距（m）

| 项 目 |  | 钢瓶总容积（V，m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | V≤2 | 2＜V≤4 |
| 明火、散发火花地点 |  | 25 | 30 |
| 重要公共建筑、一类高层民用建筑 |  | 15 | 20 |
| 其他民用建筑 |  | 10 | 12 |
| 道路（路边） | 主要 | 10 | 10 |
|  | 次要 | 5 | 5 |

- 4.12  发泡剂瓶组间当配置钢瓶的总容积大于1m³小于4m3时，应将其设置在高度不低于2.2m的独立建筑内，并应符合下列规定：

1） 独立瓶组间的设计应符合本标准第4.11条第1～6款的规定；

2） 独立瓶组间与建筑的防火间距不应小于表1的规定；

3） 当瓶组间的钢瓶总容积大于4m³时，宜采用储罐，防火间距应符合《液化石油气供应工程设计规范》GB51142的相关规定；

4） 瓶组间与值班室的防火间距不限；当两者毗连时，隔墙应采用无门窗洞口的防火墙，值班室内的用电设备采用防爆型。

4.13  发泡剂瓶组间不得设置在地下室和半地下室内。

4.14  当发泡剂气瓶用量大，设立专门的气瓶库时，其储存量、建筑的耐火等级、与其他建筑的防火间距应符合相应的国家标准。

4.15  发泡剂气瓶库设计应符合下列规定：
  1） 耐火等级不应低于二级；
  2） 室内通风良好，并符合有关规定，门窗应向外开；
  3） 封闭式瓶库应采取泄压措施，并应符合《建筑设计防火规范》GB 50016等标准的有关规定；
  4） 地面应采用撞击时不产生火花的面层；

5） 室内照明灯具、开关及其他电气设备应采用防爆型；

6） 应配置可燃气体泄漏报警装置，报警装置应设置在有人值守的控制室或值班室，并应有泄漏报警远传系统；

7） 室温不应高于45℃，且不应低于0℃；

8） 相邻房间应是非明火、散发火花地点；
  9） 瓶库内不应设置办公室、休息室等。

4.16 设有废料回收、破碎、再造工艺可能散发爆炸性粉尘危险的建（构）筑物除满足粉尘防火、防爆要求外，还应符合下列规定：

1） 应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。

2） 散发可燃粉尘的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫。

3） 厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃粉尘在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

4） 存在粉尘爆炸危险场所的建筑物应设置符合GB 50016等要求的泄爆面积。

5） 厂房内有粉尘爆炸危险的工艺设备，宜设置在建筑物内较高的位置，并靠近外墙。

6） 粉尘爆炸危险场所（区域）应设有符合GB 50016 相关规定的安全出口，其中至少有一个直通室外的安全出口。

7） 除尘器宜布置在厂房建筑物外部。如干式除尘器安装在厂房内，应安装在厂房内的建筑物外墙处的单独房间内，房间的间隔墙应采用耐火极限不低3h的防火隔墙，房间的建筑物外墙处应开有泄爆口，泄爆面积应符合GB 50016的要求。

4.17  建（构）筑物应按《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定采取相应防雷措施。防雷装置应按规定进行定期检测合格。

# 5  设备设施要求

5.1  设备设施的制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准，不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

5.2  发泡剂气瓶和烃泵之间设置的缓冲罐，应设置直观式液位计、压力表、止回阀、安全阀。安全阀应设置放散管，当露天设置时，放散管管口高度应高出缓冲罐操作平台2.0m以上，且高出地5.0m以上；当室内设置时，放散管管口应高出屋脊（或平屋顶）1m以上，并应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。

5.3  丁烷等发泡剂加压推进应采用氮气等惰性气体。

5.4  发泡车间挤出机的启动应与尾气净化设备设置连锁，保证挤出机在通风装置设备启动15min后方可启动，挤出机停机后，通风装置宜延时10-30min停机，使生产过程中生产区域始终处于负压排风状态。

5.5  输送丁烷等发泡剂的管道应采用无缝钢管，并应符合现行国家及行业标准的有关规定。气瓶和输送管道必须按规定接地、跨接，防止静电产生。

5.6  输送丁烷等发泡剂的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等；不应穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙，且不应穿过人员密集或可燃物较多的房间。

5.7  输送丁烷等发泡剂的管道和电缆线等不得穿过风管的内腔，并不得沿风管的外壁敷设。输送丁烷等发泡剂的管道不得穿过与其无关的通风机房。

5.8  用电设备应设置电气保护装置，其电流、电压、短路容量均应满足工作条件的要求；用电设备及线路应有可靠的绝缘措施及防护措施，爆炸危险场所应满足防爆要求；用电设备外壳可导电部分必须与接地装置有可靠的电气连接。

5.9  挤出机等高温设备设施，应采用必要的防过热自动报警切断和防灼烫等保护设施。表面温度超过50℃的设备和管道应采取隔热措施，并设警示标识。

5.10  人员易触及的设备可动零部件，尽可能封闭和隔离。以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m以内所有传动、旋转等外露危险零部件及危险部位，均应设置安全防护装置。

5.11  设备运行过程中可能超过极限位置的设备或零部件，应配置可靠的限位装置。

5.12  作业现场的布置应保证人员有足够的安全活动空间。设备、设施、机具、管线、电缆的布置，生产原料、产品、半成品的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离等，不应对人员、生产和运输造成危险和有害影响。

5.13  设备、设施、管线上需要人员操作、检查和维修，并有发生高处坠落危险的部位，应配置扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。钢梯及平台、防护栏杆的设置应符合《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053的规定。

5.14  各设备之间,管线之间，以及设备、管线与厂房、建（构）筑物的墙壁之间的距离，均应符合有关设计和规范要求。

5.15  根据作业需要，作业现场应配置符合标准规定的照明设备。

5.16  设有废料回收、破碎、再造工艺可能涉及爆炸危险粉尘环境及设备、设施应满足防火、防爆要求，并应符合下列规定：

- 1） 在工艺设备及结构上应避免粉体的不正常滞留、堆积和飞扬；同时还应配置必要的密闭、清扫和排放装置。

2） 与粉尘直接接触的设备或装置（如电机外壳、传动轴、加热源等），其表面最高允许温度应低于相应粉尘的最低着火温度。

- 3） 应采用金属导体制作管道或部件。所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等均采用防静电直接接地，接地电阻不得大于100Ω；金属管道连接处(如法兰)进行跨接。

- 4） 收集和过滤粉料的设备，应采用导静电的容器及滤料并予以接地。

- 5） 粉碎场所须设置良好的通风和除尘装置，以减少空气中粉尘含量，选取相应防爆型电气设备。

- 6） 在粉碎设备入口前应设置除去物料中的金属杂质及其他杂物的装置。

- 7） 在粉碎时料斗不得卸空，盖子要盖严。

- 8） 排除或输送粉尘的管道不应穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙，且不应穿过人员密集或可燃物较多的房间。

- 5.17  设有废料回收、破碎、再造工艺可能涉及粉尘爆炸危险场所的除尘系统应当符合《粉尘防爆安全规程》GB 15577等有关国家标准或者行业标准的相关规定。

- 1） 处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机应与其他普通型的排风机、除尘器分开设置。排除有爆炸危险粉尘的风管宜采用圆形风管，宜垂直或倾斜敷设。

- 2） 禁止采用干式静电除尘器和重力沉降室除尘。

3） 袋式除尘器不应采用机械振打方式，滤袋应采用阻燃及防静电的滤料制作，滤袋抗静电特性应符合《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》GB/T 17919的要求。

4） 干式除尘器应设置锁气卸灰装置，及时清卸灰仓内的积灰。

5） 干式除尘器灰斗内壁应光滑。

6） 干式除尘系统应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式，但不能单独采取隔爆。如采用泄爆装置，泄爆口应朝向安全区域，泄爆面积和泄爆装置参数应符合《粉尘爆炸泄压指南》GB/T 15605的要求；泄爆方向无法满足安全要求的，应采用无焰泄爆装置。

7） 所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用防静电直接接地措施；金属管道连接处（如法兰），应进行防静电跨接。

- 5.18  气瓶的储存、使用及环境应符合安全要求，并应符合《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T 34525、《气瓶安全技术规程》TSG 23的有关规定。

# 6  安全设施要求

6.1  发泡厂房、发泡剂瓶组间、发泡剂气瓶库、熟化库（暖库）等具有爆炸危险场所的封闭式建筑应采取通风措施，且应设置事故通风系统。事故通风的设置应符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

6.2  事故排风机应符合下列规定：

1） 应采用防爆型风机；

2） 事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。

3） 排风机应在室外靠近外门的外墙上设置电气开关。

6.3  事故排风的排风口应符合下列规定：

1） 不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。

2） 排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口应高于进风口，并不得小于6m。

3） 事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应大于20m。

4） 排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。

6.4  通风机进、出风口不接风管或风管较短时，风口应设置安全防护网。

6.5  发泡剂瓶组间、发泡剂气瓶库采用自然通风时，每个自然间应设2个连通室外的下通风式百叶窗，气瓶间通风口的总有效面积不应小于该房间地面面积的3％。通风口下沿距室内地坪宜小于0.2m。当不能满足自然通风条件时，应设置独立的机械送、排风系统，并应采用防爆轴流风机，通风量应符合下列规定：
  1） 正常工作时，通风量应按换气次数不少于6次/h确定；
  2） 事故通风时，事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定；
  3） 不工作时，通风量应按换气次数不少3次/h确定。

6.6  排除有爆炸危险物质的排风系统，应符合下列规定：

1） 排风系统应设置导除静电的接地装置；

2） 排风设备不应布置在地下或半地下建筑（室）内；

3） 排风管应采用金属管道，并应直接通到室外的安全处，不应暗设；

4） 排风系统应采用防爆型的通风设备；

5） 排风管道严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。

6.7  发泡剂瓶组间、发泡剂气瓶库、发泡厂房、熟化库（暖库）应设置可燃气体检测报警装置，且与事故排风机联锁，并应符合下列要求：

1） 发泡厂房可燃气体检测报警系统还应与烃泵联锁。

2） 氮气压缩管上应设自动切断阀，并与瓶组间内的可燃气体检测器联锁。

3） 可燃气体检测报警装置应具有现场声光报警功能，其检测报警信号应送至有人值守的控制室或仪表间等有值班人员的场所。

6.8  可燃气体探测器和报警控制器的选用和安装，应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493和《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ／T 146的有关规定。可燃气体探测器检定周期不超过12个月，确保完好有效。

6.9  在发泡厂房、发泡剂瓶组间、发泡剂气瓶库、熟化库（暖库）等具有爆炸危险的场所应采取防静电措施，并应符合《防止静电事故通用导则》GB 12158的有关规定。

1） 在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。专设的静电导体与大地间的静电接地电阻值不应大于l00Ω。

2） 对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接，对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。

3） 防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。

4） 架空配管系统各组成部分，应保持可靠的电气连接，金属管道连接处（如法兰）应进行防静电跨接。室外的系统同时要满足国家有关防雷规程的要求。

5） 发泡厂房、熟化库（暖库）等局部环境的相对湿度宜增加至50％以上。增湿可以防止静电危害的发生，但这种方法不得用在气体爆炸危险场所0区。

6） 生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体，避免采用静电非导体。

6.10  在静电危险场所按规定在建筑入口处外侧设置人体静电消除装置。

6.11  办公场所、厂房等应当设有标志明显、符合要求的安全出口和疏散通道，通道和出口保持畅通。

6.12  在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。安全警示标志的图形、符号、文字、颜色等均应符合GB 2893、GB 2894、GB 6527等标准规定。

# 7  电气设施要求

7.1  配电系统应符合《供配电系统设计规范》GB 50052等标准的规定，电气设备设施的布置及电气线路的敷设应符合《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053、《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。

7.2  爆炸危险场所内的电气设备设施选择、安装及电气线路敷设应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058、《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009的相关规定。

7.3  配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。

7.4  配电室成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端；当两出口之间的距离超过15m时，其间尚应增加出口。

7.5  配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时，楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。

7.6  配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。

7.7  高压及低压配电设备设在同一室内，且两者有一侧柜顶有裸露的母线时，两者之间的净距不应小于2m。

7.8  落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

7.9  电气设备及用电设备周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。

7.10  电气设备外露可导电部分应与接地装置有可靠的电气连接。用电设备应有可靠的保护接地。保护接地应采用焊接、压接、螺栓联结或其他可靠方法联接，严禁缠绕或挂钩。电缆线中的绿/黄双色线在任何情况只能用作保护接地线。

7.11  在配电设备设施上安装剩余电流动作保护装置或者其他防止触电的装置。

1） 额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流动作保护器，可作为其他直接接触防护措施失效或使用者疏忽时的附加防护，但不能单独作为直接接触的防护措施。

2） 采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时，必须装设保护导体。

7.12  电气线路的选择要与用电负荷相适应，禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。

7.13  爆炸危险场所内电缆和导线的选择应符合下列规定：

1） 低压电力、照明线路采用的绝缘导线和电缆的额定电压应高于或等于工作电压，且U0／U不应低于工作电压。中性线的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或保护管内敷设。

2） 在爆炸危险区内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。

3） 在爆炸危险区内应采用铜芯电缆。

4） 在架空、桥架敷设时电缆宜采用阻燃电缆。

7.14  爆炸危险场所电气线路的敷设应符合下列规定：

1） 电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设，并应符合下列规定：

——当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地。当架空敷设时宜采用电缆桥架；当电缆采用电缆沟敷设时，电缆沟内必须充沙填实。

——电气线路宜在有爆炸危险的建筑物、构筑物的墙外敷设。

——在爆炸粉尘环境，电缆应沿粉尘不易堆积并且易于粉尘清除的位置敷设。

- 2） 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密封堵。

- 3） 敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀、紫外线照射以及可能受热的地方，不能避开时，应采取预防措施。

- 4） 钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。当钢管中含有三根或多根导线时，导线包括绝缘层的总截面不宜超过钢管截面的40％。钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。

- 5） 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路应做好隔离密封。

6） 电缆线路严禁有中间接头。

7.15 架空电力线路不得跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的1.5倍。

7.16  禁止私自改装照明线路及随意更换与原设计不符的照明装置，照明回路上不得擅自连接其它电气设备。

7.17  不得擅自架设临时用电线路。在爆炸危险场所禁止拉接临时电源线。

7.18  开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。产品及原材料等可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具发热部件采取隔热等防火措施，不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外。

# 8  消防设施要求

8.1  厂房、仓库、发泡剂气瓶间及办公场所应按规定设置消防设施，并符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防设施通用规范》GB 55036、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50947、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084等标准的相关规定。

8.2  厂房、仓库、发泡剂气瓶间及办公场所应设置灭火器，并符合《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的相关规定。

8.3  厂区内应设置消防车道，并符合《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

8.4  消防电源及其配电应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

8.5  消防水源及消防给水应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的相关规定。

8.6  产品及原材料等仓库、发泡剂气瓶间应符合《仓储场所消防安全管理通则》XF 1131的相关规定。

8.7  消防设施、器材不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。消防设施、器材应明确责任人，并定期进行检查，发现损坏或失效应及时维修和更换。

# 9  其他要求

9.1  熟化库（暖库）周转能力应满足生产工艺和产能要求，严禁将未熟化好的半成品放入成品库和出厂销售。

9.2  熟化库（暖库）参考下列工艺条件进行储存规模、温度、周转周期等设计。

1） 库内温度为5～10℃时，熟化发泡时间为25天；

2） 库内温度为10～25℃时，熟化发泡时间为15天；

3） 库内温度为25℃以上时，熟化发泡时间为7天。

9.3  生产原料、产品的储存，应符合下列要求：

1） 应保证储存物品的平稳、安全；

2） 生产原料、产品应储存在专门的仓库中，并应有符合规定的包装；

3） 储存物品的地点、仓库应严禁烟火，并配置符合规定的照明和消防器材；

4） 生产原料不得与禁忌物料混合储存；

5） 成垛堆放生产原料、产品时，垛高、垛距应符合有关规定，垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜和倾塌，垛之间的距离应便于装卸和作业。

9.4  在具有爆炸危险场所的作业人员应按规定做好人体静电的防护，正确佩戴和使用防静电劳动防护用品，禁止使用产生火花的工器具。

1） 当气体爆炸危险场所的等级属于0区和1区，作业人员需穿防静电鞋、防静电服，应佩戴防静电手套。当环境相对湿度保持在50%以上时，可穿棉工作服。

2） 禁止在静电危险场所穿脱衣物、帽子及类似物，并避免剧烈的身体运动。

3） 粉尘爆炸危险场所作业人员不应穿化纤类易产生静电的工作服。

9.5  禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的动火安全措施；作业人员应当遵守动火安全规定。

9.6  编制岗位安全技术操作规程，并教育从业人员严格遵守。

9.7  对从业人员进行安全生产技术知识教育培训和考核，按要求建立健全安全生产教育培训及考核档案。未经安全生产教育培训和考核合格的从业人员，不得上岗作业。

9.8  构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。开展安全生产风险辨识，制定并落实风险管控措施和方案，建立风险管控信息台账、事故隐患排查清单和隐患治理信息台账，有效管控安全风险，及时消除事故隐患。