河北省市场监督管理局 发布

2023-××-××实施

2023-××-××发布

区域燃煤锅炉供热能耗限额引导性指标

（网上征求意见稿）

DB13/T ××××—2023

DB13

河北省地方标准

ICS 03.220.20

R04

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省发展和改革委员会提出。

本文件起草单位：张家口市节能监察监测中心，河北省绿色发展服务中心，张家口中合新能源集团有限公司，河北澜清工程咨询服务有限公司。

本文件主要起草人：黄磊、李文斌、邓卫新、郭志明、赵晶、陈一、王海涛、张焱、马婧婷、燕春奕、冯慧华、王广林、刘远程、王钧、闫晓丽、黄拦柱、刘云飞、冯建业、王保军。

区域燃煤锅炉供热能耗限额引导性指标

- 范围

本文件规定了供热系统的术语和定义、技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本文件适用于河北省辖区内区域燃煤锅炉供热热源。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 13462 电力变压器经济运行

GB/T 13469 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

GB/T 13470 通风机系统经济运行

GB/T 17954 工业锅炉经济运行

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB 24500 工业锅炉能效限定值及能效等级

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 企业综合能源消耗量(tce)

统计期（或采暖期，下同）内，供热企业对外供应总热量，在生产全过程中消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总量。

3.2 单位热量综合能耗(kgce/GJ)

统计期内，供热系统生产每单位热量所消耗的各种能源量折算为标准煤的总量。

3.3 供热量（GJ）

统计期内供热企业向外供出的总热量。

- 技术要求

区域燃煤锅炉供热能耗限额等级应符合表 1 的规定。

表1 区域燃煤锅炉供热能耗限额等级（kgce/GJ）

| 锅炉额定出力（Q） | Q≤29 MW | 29MW＜Q≤58MW | Q＞58MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级 | ≤43 | ≤42 | ≤41 |
| 2级 | ≤45 | ≤44 | ≤43 |
| 3级 | ≤48 | ≤47 | ≤46 |

4.1 现有区域燃煤锅炉供热企业的单位产品能耗应符合表1的3级要求。

4.2 新建或已建成区域燃煤锅炉供热企业的改扩建项目的单位产品能耗应符合表1的2级要求。

4.3 区域燃煤锅炉供热企业应通过节能技术改造和加强节能管理达到表1的1级要求。

- 能耗统计及计算方法

5.1 统计范围

5.1.1 企业综合能源消耗量的统计范围

统计期内，供热企业对外供应热量的生产全过程中所消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总量。包括生产系统各种能源消耗（煤炭、锅炉点火用油或薪材、锅炉辅机和环保设施电力消耗等）；辅助生产系统各种能源消耗（供热管网循环水泵、车间照明、软水制备、供排水、管网补水、厂内运输车辆以及直接为生产服务的机修、化验、仪表等消耗的各种能源）；附属生产系统各种能源消耗（厂内办公、照明、厂内采暖等消耗的各种能源）以及能源的损失量。企业综合能源消耗量的统计范围从各种能源进厂始至企业供热出口结算计量装置（热量表）。

企业应按照GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求配备和管理计量器具，各种能源消耗不得重计或漏计。

5.1.2供热量的统计范围

统计期内，供热企业向外供出的热量以供热企业出口计量装置（热量表）累计热量为准。

5.1.3 能源折标准煤系数取值原则

各种能源的热值以企业在统计期内实测收到基低位发热量为准。没有实测条件的，采用附录Ａ中该能源的平均低位发热值对应的折标准煤参考系数。

5.2  计算方法

单位热量综合能耗按公式（1）计算

………………（1）

式中：

ER－单位热量综合能耗，单位为千克标准煤每吉焦（kgce/GJ）；

PZ－统计期内锅炉综合能耗量，单位为千克标准煤（kgce）；

QR－统计期内锅炉供热量，单位为吉焦（GJ）。

- 节能管理措施

6.1节能基础管理

企业应定期对生产中单位热力消耗的燃料量和用电量进行考核，并把考核指标分解落实到各班组，建立健全能源管理和用能责任制度。

企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

企业应按照 GB17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.2节能技术管理

企业应使电动机系统、泵系统、通风机系统、电力变压器、工业锅炉等通用耗能设备符合 GB/T12497、GB/T 13469、GB/T 13470、GB/T 13462、GB/T 17954 等相关的用能产品经济运行标准要求,达到经济运行的状态。

新建及改扩建企业所用的中小型三相异步电动机、通风机、清水离心泵、三相配电变压器等通用耗能设备应达到 GB18613、GB19761、GB19762、GB20052 等相应耗能设备能效标准中节能评价值的要求。

- 节能技术措施

7.1 企业应积极以节能高效锅炉替代淘汰型的落后锅炉，并充分利用余热资源。

7.2企业应选用节能、高效的电机、水泵、风机及变压器等配套设备。

7.3 企业应提高运行自动化水平，开发利用高效的节能新技术、新工艺。

7.4 应合理优化调配运行，提高区域锅炉房热源的供热负荷率，确保锅炉经济运行。

附录A

(资料性附录)

部分能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20908kJ/kg（5000kcal/kg） | 0.7143kgce/kg |
| 电力（当量值） | 3600 kJ/（kW·h） [860 kcal/（kW·h）] | 0.1229 kgce/（kW·h） |
| 天然气 | 36000 kJ/m3（8600 kcal/m3） | 1.228 kgce/m3 |
| 汽油 | 43070 kJ/kg（10300kcal/kg） | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 | 43070 kJ/kg（10300 kcal/kg） | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg（10200 kcal/kg） | 1.4571 kgce/kg |

附录B

(资料性附录)

主要耗能工质折标准煤系数（按能源等价值计）（参考值）

| 耗能工质名称 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 7535kJ/t（1800kcal/t） | 0.2571kgce/t |