ICS

A

DB13

河北省地方标准

DB13/T XXXX—XXXX

农村供水管网工程施工技术规程

（网上征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

河北省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4基本规定	2

5 项目划分	2

5.1 通则	2

5.2 项目划分原则	3

5.3 项目划分程序	3

6 管道埋设工程	3

6.1 通则	3

6.2 施工降排水	4

6.3 管道沟槽开挖	4

6.4 管道沟槽回填	5

6.5 定向钻穿越	5

6.6 水钻打孔穿越	5

7 开槽施工管道主体结构	5

7.1 通则	5

7.2 管道基础	5

7.3 硬聚氯乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装	5

8 阀件、计量设备等安装	6

8.1 通则	6

8.2 阀件安装	6

8.3 水表井内阀件、计量设备安装	6

8.4 带压开孔安装	6

9 管道附属构筑物施工	7

9.1 通则	7

9.2 砌筑结构井室、预制装配式结构井室、现浇钢筋混凝土结构井室	7

9.3 装配式高强复合树脂井、装配式塑料井	7

9.4 地基与基础处理应符合以下规定：	7

9.5 井座安装	7

9.6 井室、收口及井筒安装	8

9.7 井坑回填	8

10 检测检测	8

10.1 通则	8

10.2 检测要求	8

11 工程验收	10

11.1 分部工程验收	10

11.2 单位工程验收	10

11.3 竣工验收	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利科学研究院、河北省水利规划设计研究院有限公司、任丘市水务局、沧州渤海工程咨询有限公司、任丘市水利建筑工程公司、沧州水利勘测规划设计院有限公司。

本文件主要起草人：李源、朱永涛、杨凤栋、李振清、郭小刚、邵长乐、王  伟、霍学平、刘志鹏、王连杰、刘文学、张育栋、耿运生、范士军、刘瑞图、杨  蒙、吕茂林、蒋国芸、王如代、赵英。

农村供水管网工程施工技术规程

范围

本文件规定了农村供水管网工程技术的术语和定义、基本规定、项目划分、管道埋设工程、开槽施工管道主体工程施工、管道附属构筑物施工、检验检测、工程验收。

本文件适用于河北省内新建、改建或扩建的村内供水管网的施工及验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 778 饮用冷水水表和热水水表

GB/T 13663 给水用聚乙烯(PE)管道系统

GB50141  给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

CJJ 101  埋地塑料给水管道工程技术规程

CJ/T 535 物联网水表

SCECS 382 水平定向钻法管道穿越工程技术规程

SL176  水利水电工程质量检验与评定规程

SL223  水利水电建设项目验收规程

SL 310 村镇供水工程技术规范

SL 734 水利工程质量检测技术规程

DB（J）T8403-2021  装配式高强复合树脂给水井技术标准

DB 13/T 5360—2021 水利工程项目划分导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

村内供水管网 water supply network in the village

自入村主管网接入点至村内各个用水户之间的供水工程，一般由管道、配件和附属设施组成。

3.2

开槽施工trench installation

从地表开挖沟槽，在沟槽内敷设管道的施工方法，有开沟机开槽施工、挖掘机开槽施工、人工开槽施工等。

3.3

不开槽施工trenchless installation

在管道沿线地面下开挖成形的洞内敷设或浇筑管道的施工方法，有水钻打孔法、定向钻法等。

3.4

水平定向钻法horizontal directional drilling method

利用水平钻孔机钻进小口径的导向孔，然后用回扩钻头扩大钻孔，同时将管道拉入孔内的不开槽施工方法。

3.5

水钻打孔施工water drill drilling method

借助于小型水钻打孔及顶推装置，将管节顶入土中的地下管道不开槽施工方法。

3.6

压力管道水压试验water pressure test for pressure pipeline

以水为介质，对已敷设的压力管道采用满水后加压的方法, 来检验在规定的压力值时管道是否发生结构破坏以及是否符合规定的允许渗水量（或允许压力降）标准的试验。

基本规定

施工单位应建立施工技术、质量、安全生产、环境保护等管理体系，制订各项施工管理规定，并认真贯彻执行。施工单位应合理安排工期与施工部署，减少施工给村民及工商企业带来的交通、供水、排水等影响，必要时设置临时供水、绕行道路、铺设钢板等措施。

建设单位应组织勘察、设计单位在工程施工前向施工、监理等有关参建单位进行设计交底；监理单位核查并签发施工图纸。

施工单位宜按照有利于施工质量控制、工程验收、快速恢复供水及减少对村民和工商企业的影响的原则，做好项目划分。

施工单位应编制切实可行施工组织设计等文件，报监理单位或建设单位审查，批准后才能实施项目”。

工程应按施工图纸进行施工，未经许可不得擅自变更设计。

施工单位实行自审、会审（交底）和签证制度。发现施工图有疑问、差错时，应及时提出意见和建议。如需变更设计，应按照相应程序报审，经相关单位签证认定后实施。

施工单位应遵守国家和地方政府有关环境保护的法律、法规，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物以及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。

施工单位应取得安全生产许可证，并应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。对危险性较大的分部（单元）工程按相关要求编制专项施工方案。

村内供水管网各单元（工序）或分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每个单元（工序）或分项工程完成后，应进行检验；所有重要隐蔽工程应进行隐蔽工程联合验收，未经检验或验收不合格不得进行下道单元（工序）或分项工程。”

在质量检验、验收中使用的计量器具和检测设备，应经计量检定、校准合格后方可使用。承担材料和设备检测的单位，应具备相应的资质。承担水样检测的单位应具备相应的资质或能力。

施工单位应按照相应的施工技术标准对工程施工质量进行全过程控制，建设单位、代建单位（项目管理单位）、勘察单位、设计单位、监理单位等各方应按有关规定对工程质量进行管理。

对符合验收条件的工程应由建设单位按相关规范及时组织验收。施工、勘察、设计、监理等单位等有关负责人以及该工程的管理或运行管理单位负责人应参加验收。

工程应经过检验、验收、签证合格后，方可投入使用。

工程竣工验收后，建设单位应将有关文件和技术资料归档。

项目划分

通则

农村供水管网工程质量检验与评定宜进行项目划分。项目一般按级应划分为单位工程、分部工程、单元工程（工序）等三级；投资规模比较小的维养、提升巩固可以采用合同工程、单元（工序）等方式。

项目划分应结合农村供水管网工程特点、施工部署及施工合同要求进行，划分结果应有利于施工质量管控、保证施工质量管理，保障快速恢复供水。

项目划分原则

依据农村供水管网供水施工特点及现场施工经验，依据方便工程管理、尽快恢复供水的原则进行各级工程项目划分。

单位工程项目的划分按下列原则确定：

- 宜依据施工合同标段并结合项目区划分单位工程，如果工程规模和工程量分配极不平衡，也可根据工程量做出适当合并和分拆。

分部工程项目的划分应按下列原则确定：

- 宜按照项目工程量结合项目区划分。

单元工程项目的划分应按下列原则确定：

村内给水管网工程项目规模较小，划分单元工程数量不易过细，宜按照施工图给水主管道的分布，按主要街道或者给水控制区域或检修控制区域（以下统称为控制区域）等作为单元工程划分规模的标准。

同一控制区域内明挖管道安装单元工程，应以入户水表井为分界，水表井上游的管道为主管道，入户水表井下游的管道为入户管道；按照管沟土方开挖、主管道安装、主管道敷设、入户管道、管沟土方回填等分别划分为1个单元工程。入户管道宜划分为一个单元工程，主要工序包括入户管沟开挖、入户管敷设、入户管连接、管沟土方回填、入户水钻施工、地面与路面恢复、立杆与水龙头等

同一控制区域内建筑物单元工程，主要包括水表井、检修阀门井等，按照同一类型划分为一个单元工程，一个单元工程包括阀井数量一般不超过10个。

同一控制区域内非开挖穿越单元工程，主要包括非开挖定向钻和小型水钻顶管施工等，按照施工图结合现场实际需要分别划分为1个单元工程。

同一控制区域内街区硬化及路面恢复单元工程，主要包括明挖管道破坏的街区硬化和路面的基层和面层的恢复等，划分为1个单元工程。

项目划分程序

由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分，并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。

工程质量监督机构收到项目划分书面报告后，应在14个工作日内对项目划分进行确认并将确认结果书面通知项目法人。

工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，项目法人应重新报送工程质量监督机构确认。

管道埋设工程

通则

本章适用于农村村内供水管道埋设。

管道沟槽开挖前，建设单位应组织勘查、设计单位向施工单位对施工区域内的地埋物进行交底。施工区域地埋物位置数据不详或新发现的地埋物，应联系地埋物的产权单位进行辩识并做好详细的记录和标识。

管道沟槽开挖前应对临近河渠和排水构筑物的区域提前进行查看，做好应对外水浸入沟槽的防护措施准备工作。

沟槽开挖前应做好清表工作，对拆除的各类地表建筑垃圾清理出开挖断面及土方临时堆放区域。

沟槽开挖方式选择应符合下列规定。

- 设计管道埋深范围内为自然土层的施工区域且地埋物较少的可采用轮盘式开沟机开挖或反铲式挖掘机开挖。

设计管道位于硬化路面的施工区域，且土质含建筑垃圾土等原人为扰动土层区域，采用反铲式挖掘机开挖。

管道埋设位置不具备开槽作业场地的施工区域可采用水平定向钻穿越的施工方法。

部分穿越乡村硬化路面施工段除采用开挖铺设管道的施工方法，也可采用水孔钻孔的施工方法。

对于地埋物较多的路施工区域不具备以上埋设方式的，采用人工开挖。

管道交叉处理应符合GB 50268的相关规定。

管道沟槽位于农村硬化路面开挖施工，各结构层应留台宽度不小于15cm。混凝土面层应采用切割机切缝后拆除，铺砖面层应采用人工拆除到设计开挖边线。

管道入沟槽后应及时回填，防止外水进入管道沟槽引起管道漂浮。

施工降排水

临近排水管道的施工区域做好排水管道的封堵和导流，并做好排水措施。避免地下水、地表水、雨水、管道漏水都等流（渗）入管道沟槽，对管道产生污染及可能出现的浮力破坏。

临近河渠及其它水位高于管道沟槽底高程的施工区域，做好降水和沟槽内明水的排水措施。

降低地下水位深度应不小于管道沟槽底面以下0.5m。采用降水井降水应经过计算后合理布设井位置，并确保临近建筑物的安全；采用明沟排水施工时，明沟排水井应布置在管道沟槽范围以外且排水井间距不宜大于150m。

管道沟槽开挖

管道沟槽的位置应于相邻地上建筑物保持间距不小于1.5m。小于规定的距离应对建筑物做相应的保护措施。

管道沟槽宜设置于道路日光照射时间相对较长的一侧。

管道施工前应对地埋管线、电力通讯线缆、地下洞穴（地道）等地埋物进行复勘复测。一般通过人工开挖探坑方式确定地埋物具体位置。

管道开挖拆除的硬化路面等建筑垃圾应先清除外运，或与开挖的土方分类放置，避免建筑垃圾与土方混合。为避免雨季道路积水流入管道沟槽，开挖土方宜放置于临近道路一侧。

管道沟槽基础面为淤泥、杂填土、树根等物应清除，对因地基杂物清除造成的超挖，可采用回填土夯实进行地基处理，压实度不低于原状土压实度。

管道沟槽开挖应顺直、槽底平整，沟槽交汇处应平顺连接。槽底碎石、砖块杂物应清除。

采用轮盘式开沟机开挖时应符合以下规定：

- 轮盘式开沟机适用于DN110以下管道的埋设开槽，且冻土深度小于70cm的地区施工。

- 沟槽开挖前测量放线，确定管道位置的中心线，沟槽开挖按已确定中心线位置施工，误差控制在允许范围内。

- 沟槽开挖后，检查开挖深度，开挖深度不小于当地最大标准冻土深度。

采用反铲挖掘机开挖沟槽应符合以下规定：

- 沟槽底部的开挖宽度最小宽度不小于50cm，当设计要求宽度大于50cm应按设计要求施工；设计无要求时按GB 50268的相关规定执行。

挖掘机开挖沟槽最陡坡度宜符合GB 50268的相关规定，在保障边坡稳定的前提西，可适度放宽最陡坡度要求。

槽底的原状地基不得扰动，开挖时槽底预留15cm-20cm采工人工开挖。

管道沟槽回填

管道沟槽回填时，应在管道两侧同时回填。有条件的施工区域管材接口可在打压试验合格后回填。

沟槽回填前应清除槽内杂物；沟槽内不得有积水；排水系统保持正常抽排，不得带水回填。

回填土的质量要求应符合GB 50268的相关规定。

回填时间宜在一昼夜中气温最低时段回填。

管顶50cm范围内的回填土应采用轻型压实机具。

回填土的虚铺厚度及夯实参照GB 50268的相关规定执行。

定向钻穿越

定向钻穿越埋设管道参照GB 50268或地方标准相关规定执行。

水平定向钻穿越的管道公称直径≤DN160埋设深度不宜大于1.5m，管道公称直径>DN160的管道埋设深度不宜大于2.0m，且不小于项目所在地的最大冻土深度。

水平定向钻的出入钻点宜设置在附件井位置，减少排气井的设置且便于附件井施工。

水钻打孔穿越

水钻打孔穿越管道适用于DN200以下管道穿越宽度在20m以下的乡村道路及不适合开挖的施工位置。

水钻打孔穿越的钻孔孔径不宜大于设计供水管道外径4cm。

水钻打孔工作坑开挖尺寸就满足打孔实际操作需要，坑底不得有明水、淤泥及杂物，保证工作坑底平整，保证干场作业。

工作坑底应铺设厚度不小于5cm厚木板或1cm厚钢板，保证水钻工作场地基础稳定。

水钻底座应对中整平，钻杆与管道设计中心线误差控制在0.3%，钻机固定牢固。钻孔水平误差控制不得超过1.5%，钻孔与管道中心线误差不得超过1.5%。

钻孔完成及时从出钻孔穿越管道。

开槽施工管道主体结构

通则

本章适用于农村供水的公称直径≤ DN315的硬聚氯乙烯管、聚乙烯管及其复合管供水管道主体结构施工。

管节、管件、胶圈等主要工程材料应符合设计要求。

管节、管件的贮存、运输、装卸、堆放应符合GB 50268的相关规定要求。

橡胶圈贮存、运输应符合GB 50268的相关规定要求。

采用承插口连接的管节，橡胶圈涂刷的润滑剂应无毒且不得腐蚀橡胶圈。

管道基础

管道基础应符合GB 50268的相关规定要求。

硬聚氯乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装

硬聚氯乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装除符合GB 50268的相关规定要求外还应符合以下要求。

采用热熔连接的管道，应在正在开工前做现场接口实验，通过实验确定最佳熔接温度和时间。减少管道内翻边对管道过水断面的影响。

每完成一段管道的安装，应对管道两端进行临时封堵，防止杂物进入。

管道放入管道沟槽前应对沟槽做详细检查，避免沟槽内硬物及尖锐物损伤管道。

供水专用胶质量符合卫生要求，且管道充水时间应严格按照供水专用胶规定时间控制。

承插接口管道应急通水应采取预制支墩等固定措施，临时加固应牢固。

阀件、计量设备等安装

通则

本章主要适宜于农村管网工程的阀件、计量设备的安装施工。

工程所使用的阀件计量设备出厂证明材料应齐全，应符合相应规范技术要求。

阀件、计量设备接口应紧密、紧固力度适中，避免损坏接口丝扣及密封材料。

阀件安装

阀门安装应对阀门外观检查，并通过关闭开启检查阀门的灵活性及密闭性。

阀件采用法兰盘连接时表面杂物应清理干净，密封垫位置居中；采用丝扣连接时，丝扣内的杂物应清理干净。

有止回功能要求的阀件在安装前应确认水流方向。

阀门轮盘及扳手朝向正确，应便于运行管理操作。

采用法兰盘连接的阀件，锣丝应按对称方向拧紧，锣丝紧固应用带扭力矩的扳手确认紧固力度。保证连接紧密，不漏水。

伸缩器安装应预留可回缩长度，且伸出长度匀均。回缩长度及部件坚固应符合《管路补偿接头》GB／T 12465规范相关要求。

阀件支墩应稳固。

水表井内阀件、计量、检测设备安装

分水器安装应保证在井室居中，纵向平整，两端误差小于10mm；两侧出水口平整，误差小于0.5mm；距井底高度不小于15cm，并做设置支墩。

计量、检测设备安装应符合以下规定要求：

- 计量、检测设备型号、规格、技术参数等应符合设计图纸要求。

计量、检测设备有应按水流方向安装。

计量、检测设备安装应表盘平整，便于运行期间查抄数据。

计量、检测设备有远程传输要求的，应做到井室内无积水。

计量、检测设备信号发射装置井内布置的，传输线路应沿井底、井壁铺设到井口附近；一座井室内有多台计量设备的信号发射装置应分开布设。

计量、检测设备信号发射装置井外布置的，传输线路预埋穿线管材料应符合设计要求，埋设位置准确；信号发射装置安装应避开信号干扰源，安装位置符合设计要求。

带压开孔安装

管道带压开孔适用于DN600以下的钢管、球墨铸铁管及化学建材管道。开孔直径应小于哈夫节三通出水口管道内径。

哈夫节三通安装前应对原管道表面清理，钢管、球墨铸铁管应抛光除锈，去除表面污物。开孔钻机应进行检查，确认设备运行正常。

哈夫节三通安装时两侧螺丝应对称紧固，紧固力匀均。

开孔前应哈夫节三通及相连阀件打压试验，确认接口是否严密，有无渗水漏水现象。

开孔时闸阀应全部开启，钻孔时应确认开孔钻杆进尺长度。不得钻孔破坏非开孔侧管壁。开孔完成后关闭阀门后拆除开孔器。

开孔完成后应连接排水管道，通过反复开启闸阀冲出开孔的管道碎物，避免碎物卡顿闸门槽。

管道附属构筑物施工

通则

本章适用于农村供水管道附属构筑物中的各类井室（砖砌井、预制井、装配式塑料水表井、复合树脂井）及支墩工程。

管道附属构筑物的位置、结构类型和构造尺寸等应按设计要求施工。

砌筑结构井室、预制装配式结构井室、现浇钢筋混凝土结构井室

砌筑结构井室、预制装配式结构井室、现浇钢筋混凝土结构井室的尺寸要求：矩形井室净空尺寸宜小于1.0m *1.0m*0.95m。圆形井净空尺寸不宜直径小于1.0m、净空高度0.95m。

本部分涉及的三类井室可参照GB 50268的相关规定要求执行。

装配式高强复合树脂井、装配式塑料井

井体构件质量应符合国家现行标准的相关要求。

装配式井的吊装及贮存应符合以下要求：

- 搬运时，应轻拿轻放，不得滚、拖、抛。

构件贮存要求：在仓库放时应远离热源，并有防火措施；露天存放应采取防晒措施。不得与油类和化学品混合存放。

井坑开挖应符合下列规定：

- 井坑开挖应与管道沟槽同时进行，并应保持井底座轴线与管道在同一轴线上；

井坑开挖施工工作面宽度应符合施工要求。新建井井坑最小净尺寸不应小于井底座每侧40cm，旧井改造施工井坑最小净尺寸不应小于井底座每侧80cm。

当地下水位高于坑底时，应把地下水降至井坑最低点500 mm以下。构件井安装连接完毕后，应回填至满足塑料水表阀门井抗浮稳定的高度后方能停止降水。当塑料水表、阀门井安装结束尚未回填遭水淹，发生位移、漂浮或拔口时，应返工处理。

井坑底部的砖、石等坚硬物体应清除。

当施工时发生井坑被水浸泡，应将水排除，清除被浸泡的土层，换填中粗砂，夯实达到设计要求后再进行下道工序。

地基与基础处理应符合以下规定：

井室地基基础宜建在原状土上，当地基不满足设计要求时，应按设计要求和相关规范进行地基处理；

井体安装前应铺设厚度不小于10cm的砂垫层或三七灰土土垫层，垫层尺寸应不小于井体外边缘10cm ，垫层铺设应平整、压实，其压实系数不应小于0.90。

井座安装

井座与水表、阀门连接安装应遵循以下方法：

- 井体安装应确定位井体中心位置，保证与管道轴线位置一致；井底标高应符合设计要求，原则上不高于设计井底高程；井底部应与基础接触紧密，并保证井室平整；井室调整完成后应采取临时固定措施。

根据管道的管径确定开孔尺寸，应先确定好水表阀门的安装高度和位置，在井座找到相应位置开孔洞；水表分水器、阀门底部做支撑措施。

管道接入安装

- 井体管道接入开孔处毛刺处理干净安装柔性橡胶密封圈确保密封；

管道外壁涂抹润滑剂从橡胶密封孔擦入与水表阀门对接；润滑剂不得采用黄油、机油及对橡胶有腐蚀性的品种。

根据施工条件的需要，在没有外水渗入井室的情况下可以给井座预留渗透孔。

井室、收口及井筒安装

井室与收口连均采用法兰式连接方式，在连接处应清理干净，无杂物，密封严密。

当井体高度与地面高差较大时应采用砌筑砖井筒或预制构件井筒加高；井筒的长度应为设计地面高度减去井口顶部的高度。

当地而或路面标高难以精确确定时，井筒长度可适当预留余量。

井筒应保持与井室垂直并密封严紧。

井筒安装后，上口应做临时封堵。

井体安装后，如设计有抗浮要求时，应按设计投影面积，采取在收口井圈和井筒底部浇筑混凝土等抗浮措施。

井坑回填

回填应按照设计要求在管道和塑料水表阀门井验收合格后进行。当雨雪天气或地下水位较高时应及时回填。

井坑回填应按GB 50268的有关规定执行，并应符合下列规定：

- 应从塑料水表、阀门井圆周底部分层、对称回填、夯实，并应与管道沟槽回填同步进行，每层厚度不宜超过 30 cm；

连接管件下部应夯实至规定压实系数；回填应采用电动打夯机或木夯等轻型夯实工具对称夯实，不得使井体产生位移和倾斜，不得机械回填，回填密实度应符合设计要求；

回填时井坑内应无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、湿陷性土、膨胀土及冻土；回填土中不得含有石块、砖块及其他硬杂物；

当雨季或地下水位较高地区施工时，应采取防止塑料水表阀门井上浮的措施。当塑料水表、阀门井位于道路路基范围内时，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其每侧回填宽度不宜小于 400 mm。

检验检测

通则

与生活饮用水直接接触的管材、管件、水处理设备、防腐材料、滤料、化学药剂和粘结剂等材料和设备应符合饮用水卫生安全要求。

工程所用的原材料、中间产品、金属结构、机电设备应进行检测。

检测要求

- 水泥、钢筋、混凝土等常用材料按照相关规范检测，对化学管材、水表按下列标准进行检测。

给水管材

检测项目：按相关规范执行。

检测频次：同一厂家、同一规格3-5万米按一批次检测；同一厂家、同一规格不足3万米按一批次检测；同一厂家、不同规格3-5万米按一批随机抽样检测。

水表

- 检测项目：密封性、适时误差、电子误差、压力损失、电气防水。

- 检测频次：同一品牌、同一型号，5000块为一批计，不足5000块按一批次，每批次检测3块。

工程验收

分部工程验收

分部工程验收应由建设单位或委托监理单位主持。

分部工程验收应具备以下条件：

- a) 所有单元工程已完成并经评定合格；

- b) 有关质量缺陷已处理完毕或有监理机构批准的处理意见；

- c) 合同约定的其他条件。

分部工程具备验收条件时，施工单位应向建设单位提交验收申请报告。建设单位应在收到验收申请报告之日起 10个工作日内决定是否同意进行验收。

验收主要内容包括：

- a) 检查工程是否按批准的设计文件完成；

- b) 检查工程施工质量，对质量事故和工程缺陷提出处理要求；

- c) 对验收遗留问题提出处理意见；

- d) 讨论并通过分部工程验收鉴定书。

验收鉴定书应符合 SL 223 的规定。

单位工程验收

单位工程验收应由建设单位主持。

单位工程验收应具备以下条件：

- a) 所有分部工程已完建并验收合格；

- b) 分部工程验收遗留问题已处理完毕并通过验收，未处理的遗留问题不影响单位工程质量评定并有处理意见；

- c) 合同约定的其他条件。

单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向建设单位提出验收申请报告。建设单位应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

验收主要内容包括：

- a) 检查工程是否按批准的设计文件完成；

- b) 检查工程质量，对质量事故和工程缺陷是否按要求处理完毕；

- c) 检查工程是否具备安全运行条件；

- d) 对验收遗留问题提出处理意见；

- e) 讨论并通过单位工程验收鉴定书。

验收鉴定书应符合 SL 223 的规定。

竣工验收

竣工验收工作由竣工验收委员会负责，其组成应符合 SL 223 的规定。

竣工验收应具备以下条件：

- a) 工程已按批准设计全部完成；

- b) 工程重大设计变更已经有审批权的单位批准；

- c) 各单位工程能正常运行；

- d) 历次验收所发现的问题已基本处理完毕；

- e) 质量和安全监督工作报告已提交，工程质量达到合格标准；

- f) 竣工验收资料已准备就绪。

验收文件应包括全套设计文件、分部工程验收鉴定书、试运行报告、单位工程验收鉴定书、工程决算报告、竣工图纸和报告、运行管理办法等。规模较小的项目，验收文件可只包括设计文件、竣工图纸和竣工报告。

工程具备验收条件时，建设单位应向竣工验收主持单位提出竣工验收申请报告。竣工验收主持单位应自收到申请报告后 20 个工作日内决定是否同意进行竣工验收。

竣工验收主要工作包括：

- 听取并审查建设、设计、施工、监理等单位报告；

审查工程建设和试运行情况，检查工程是否按批准的设计文件完成；

复核工程是否具备安全可靠运行条件，各项技术指标是否符合设计要求；

审查竣工决算报告；

对工程设计、施工和工程质量作全面评价；

检查历次验收所发现的问题是否已基本解决，归档资料是否符合有关规定；

讨论并通过工程竣工验收鉴定书。

验收过程中若发生意见分歧，应充分协商解决，验收委员会有裁决权；不宜在现场裁决的问题，应报请主管部门决定。

竣工资料应妥善归档保存，主管单位、建设单位和运行管理单位各保存 1 份。