| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—2024

高等院校智慧教学环境建设规范

点击此处添加标准名称的英文译名

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 智慧教学环境分类	2

6 智慧教室特性指标	2

7 教室基本系统设施配备要求	19

8 施工与布线	51

9 验收与测试	53

附录A  （资料性） 智能物联网络中央控制系统	57

附录B  （资料性） 智慧教室录播系统	59

附录C  （资料性） 物联网环境感知系统	61

附录D  （资料性） 智能安全用电管理系统	1

附录E  （资料性） 智慧教室管理云平台	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省教育厅提出并归口。

本文件起草单位：河北省教育技术中心、河北电教技术学会、河北师范大学、河北女子职业技术学院、河北省标准化研究院、石家庄信息工程职业学院、沧州师范学院、河北医科大学、河北交通职业技术学院、石家庄财经职业学院。

本文件主要起草人：陈晓辉、曾繁磊、董世涛、王文斌、李昊、李岩、林巍、郭军城、杨坡。

高等院校智慧教学环境建设规范

范围

本文件界定了高等院校智慧教学环境的分类，规定了教学环境的供配电系统、照明系统、信息网络等基础条件和音频系统、视频系统、智能化控制系统以及系统集成的基本要求。

本文件适用于指导高等院校智慧教学环境的建设与设计，智慧教学环境建设单位、教育信息化企业、相关教育机构可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1002  家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T 2099.1  家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB 2099.7  家用和类似用途延长线插座 安全技术规范

GB/T 2312  信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 3976  学校课桌椅功能尺寸及技术要求

GB/T 9254.2  信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求

GB/T 12060.7  声系统设备 第7部分:头戴耳机和耳机测量方法

GB 18030  信息技术 中文编码字符集

GB/T 36447—2018  多媒体教学环境设计要求

GB 50311  综合布线系统工程设计规范

GB/T 50374  通信管道工程施工及验收标准

QB/T 4071  课桌椅

YD 5121  通信线路工程验收规范

术语和定义

GB/T 36447—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

智慧教学环境 Smart teaching environment

集智能化感知、智能化控制、智能化管理、智能化互动反馈、智能化数据分析、智能化视窗等功能用以支持教学、科研活动的显示空间环境或虚拟空间环境。

语言传输指数 speech transmission index

基于语言信号调制指数在传输过程中的变化而导出的，评价语言可懂度的客观象。

扩声系统语言传输指数 speech transmission index of public address

语言传输指数的一种简化形式，用于客观评价扩声系统的语言传输质量。

缩略语

下列缩略语适用于本标准。

STI ：语言传输指数（ Speech Transmission Index ）

STIPA ：扩声系统语言传输指数（ Speech Transmission Index of Publ）

HD：高清晰度（High Definition）

HDMI：高清晰数字多媒体标准接口（High-definition Digital MultimediaInterface）

RGB：红、绿、蓝（Red Green Blue）

UGR：统一眩光值（Unified Glare Rating）

VGA：视频图形阵列（Video Graphics Array）

智慧教学环境分类

按照使用功能，智慧教学环境场景可分为：AI常态化智能教室、AI物联智慧教室、微格教室、远程互动教室、语言学习型智慧教室、AI物联网实验实训室（扩展）。

按面积大小和座位数量，智慧教室可分为大型、中型、小型教学环境，具体分类见表1。

智慧教室大小分类

| 分类标准 | 小型教学环境 | 中型教学环境 | 大型教学环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 座位数席 | ＜50 | 50～150 | ＞150 |
| 教室面积 m2 | ＜75 | 75～240 | ＞240 |

智慧教室特性指标

供电系统

智慧教室的供配电系统，AI安全电源管理具备以下功能：

(1)有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；

(2)漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；

(3)具备电火花灭弧技术，杜绝电火灾。

特性指标可分为一级、二级两个等级，其中二级标准为基本要求。具体的系统技术规格参考指标见表2。

智慧教室的供配电系统技术规格参考指标

| 技术规格 | 一级 |  |  | 二级 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电 | 双回路 |  |  | 单回路 |  |  | 不含照明和 空调用电 |
| 用电负荷 kW | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
|  | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 |  |
| 配电 | 每间教室设专用配电箱 |  |  | 每间教室设专用配电箱 |  |  |  |

桌椅

根据不同教学活动的需求，可选择单人桌椅、联排桌椅等，分组教学可选用移动式活动组合桌椅或固定的小组方式桌椅。功能、尺寸、技术和环保要求参照国家标准GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》第6部分的规定执行，实训室或实验室可根据需求选择储物柜及衣架。

空气调节系统

教室空气质量对学生听课效果的影响是多方面的，包括化学性气态污染物超标、二氧化碳浓度过高、颗粒物污染以及微生物污染等。为了保障学生的呼吸健康和听课效果，学校应加强对教室空气质量的监测和管理，采取有效措施改善教室空气质量。根据不同教学活动的需求，满足教室环境温度、湿度、空气质量的调节功能，可选择空调系统、新风系统、空气净化系统等；具备自动调节功能的空气环境调节设备应具备与感知设备联通、可联动控制的功能；空气环境调节设备的使用应使教室环境符合国家标准GB/T18883-2002《室内空气质量标准》第4部分的规定。空气环境调节系统具有智能节能设计，当教室无人时，自动关闭设备。

光学照明系统

照明系统，符合国家节能减排标准，通过物联网AI技术，结合课表教学系统，可以实现无人无课，自动关闭灯光效果。

- 光学环境（教室照明）设计:

信息化教学环境视觉健康设计的灯具应通过国家强制性产品认证；书写板局部照明灯具的蓝光危险组别为RG0或RG1，教室一般照明灯具的蓝光危险组别为RG0；教室一般照明不应采用裸灯灯具；照明设计计算照度时，维护系数应取0.8。灯具要求：相关色温应在3300K~5300K；一般显色指数Ra不应低于80，R9应大于0；专业教室应满足一般显色指数Ra不应低于90，R9应大于50；灯具在其额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应符合表2的要求；教室灯具的人眼视觉舒适度（VICO）值宜小于2。

- 智慧教室的照明系统特性指标见表3。

智慧教室的照明系统特性指标

| 区域 | 参考平面 | 照度 1x | UGR | 色温 K | 显色指数Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生席 | 桌面 | 300～400 | 19 | 3200 | 80 |
| 教师席 | 讲台 | 150～300 | 19 | 3200 | 80 |
| 投影区 | 大屏幕垂直面 | 80～100 | 19 | 3200 | 90 |
| 板书区 | 黑板 | 400～500 | 19 | 3200 | 80 |

- 智慧教室的照明系统室内照度调节控制可分为一级、二级两个等级，其中二级标准为基本要求。具体的调节控制要求见表4。

智慧教室的照明系统室内照度调节控制要求

| 技术规格 | 一级 | 二级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平照度标准值 1x | 500 |  | 大屏幕显示区域 照度应低于作业面照度 |
| 照度调节方式 | 全区域1501x～5001x无极调光 | 分区域1501x～5001x开关调光 |  |
| 统一眩光值 | ≤19 |  |  |

声学环境系统

悦耳动听的听觉效果是设计教学环境的目标追求之一。教学环境扩声系统包括两个方面：建筑声学设计和电声扩声系统（如吊麦、音响、对讲广播、扩声处理器等）后面单独说明。

- 建筑声学设计：

- 声压级与扩声功率：安全的声音容许量，表示一个人在不损害听力的情况下可以接受的声能水平，它取决于暴露在声场中的声压级和持续时间。健康听觉环境设计时，为避免造成听力损伤，教学环境的各声压级与暴露时间的关系应符合表1的规定。因此，根据表1的要求，教学环境的声压级以80-83dB为宜，并据此计算不同体型和空间面积扩声功率，选型应符合表5的规定。

成年人在不同声压级下的听觉暴露时间阈值表

| dB（A）SPL | 每周允许暴露时间 |
| --- | --- |
| 80 | 40h |
| 83 | 20h |
| 86 | 10h |
| 89 | 5h |
| 92 | 2h30m |
| 95 | 1h15m |
| 98 | 37m30s |
| 101 | 18m45s |
| 104 | 9m30s |
| 107 | 4m30s |

- 隔音与噪声控制：隔墙与楼板的空气声隔声、各类教学环境外窗的空气声隔声、各类教学环境门的空气声隔声与教学环境的室内听觉效果也密切相关，因此，教室装修时应当予以考虑。各类教学环境隔墙的空气声隔声设计应符合表6、表7、表8、表9、表10、表11的规定。

各类教学环境外墙的空气声隔声要求

| 构件名称 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr（dB） |
| --- | --- |
| 外墙 | ≥45 |

各类教学环境隔墙的空气声隔声要求

| 教学环境名称 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 小型和中型的标准型教室、智慧型教室 | ≥50 | ≥48 | ≥45 |
| 大型和超大型的标准型教室、智慧型教室 | ≥55 | ≥53 | ≥50 |
| 研讨型教室、艺术类教室、演播型教室 | ≥55 | ≥53 | ≥50 |

各类教学环境楼板的空气声隔声要求

| 教学环境名称 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 小型和中型的标准型教室、智慧型教室 | ≥55 | ≥50 | ≥45 |
| 大型和超大型的标准型教室、智慧型教室 | ≥58 | ≥55 | ≥50 |
| 研讨型教室、艺术类教室、演播型教室 | ≥58 | ≥55 | ≥50 |

各类教学环境外窗的空气声隔声要求

| 教学环境名称 |  | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 小型和中型的标准型教室、 智慧型教室 | 临交通干线一侧 | ≥35 | ≥33 | ≥30 |
|  | 其他 | ≥30 | ≥28 | ≥25 |
| 大型和超大型的标准型教室、智慧型教室 | / | ≥38 | ≥35 | ≥33 |
| 研讨型教室、 艺术类教室、演播型教室 | / | ≥38 | ≥35 | ≥33 |

各类教学环境门的空气声隔声要求

| 教学环境名称 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 小型和中型的标准型教室、智慧型教室 | ≥30 | ≥25 | ≥20 |
| 大型和超大型的标准型教室、智慧型教室 | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
| 研讨型教室、艺术类教室、演播型教室 | ≥35 | ≥30 | ≥30 |

各类教学环境楼板撞击声的隔声要求

| 教学环境名称 | 计权标准化撞击声压级L,nT,w（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 小型和中型的标准型教室、智慧型教室 | ≤65 | ≤70 | ≤75 |
| 大型和超大型的标准型教室、智慧型教室 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| 研讨型智慧教室、艺术类教室、演播型教室 | ≤55 | ≤60 | ≤65 |

- 混响时间与语言清晰度：适度的混响时间是保障音乐明晰度与语音清晰度的前提。因此，为了保证教学环境的听觉效果，不能忽视混响设计的重要意义。小型和中型标准型教室、智慧型教室和研讨型智慧教室的空场平均混响时间应符合表12的规定。

小型和中型标准型教室、智慧型教室不同容积的空场平均混响时间

| 空间名称 | 容积（m3） | 空场合适平均混响时间（s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 小型和中型标准型教室、智慧型教室 | ＜200 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
|  | 200～500 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|  | ＞500 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 平均混响时间系指125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz的混响时间的算数平均值。 |  |  |  |  |

- 大型和超大型标准型教室、智慧型教室在频率为500～1000Hz时，对不同容积的满场混响时间应采用图1所示范围。按照一级标准设计的大型和超大型标准型教室、智慧型教室可进行可调混响设计，以满足其多功能的使用要求。（注:起点处（房间容积为500m³）一级标准的混响时间上限值为0.60s，下限值为0.66s；二级标准的混响时间上限值为0.66s，下限值为0.72s；三级标准的混响时间上限值为0.72s，下限值为0.78s。）大型和超大型标准型教室、智慧型教室混响时间的频率特性，相对于500～1000Hz的比值应符合表13的规定。

大型和超大型标准型教室、智慧型教室各频率下满场混响时间相对于500～1000Hz的比值

| 频率（Hz） | 125 | 250 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值 | 1.0～1.3 | 1.0～1.15 | 0.9～1.0 | 0.8～1.0 |

图1：大型和超大型标准型教室、智慧型教室不同容积的满场混响时间

- 研讨型智慧教室在频率为500～1000Hz时，对不同容积的空场混响时间应采用图2所示范围；（注:起点处（房间容积为30m³）一级标准的混响时间上限值为0.25s，下限值为0.29s；二级标准的混响时间上限值为0.29s，下限值为0.33s；三级标准的混响时间上限值为0.33s，下限值为0.37s）研讨型智慧教室混响时间的频率特性，相对于500～1000Hz的比值应符合表14规定。

研讨型智慧教室各频率混响时间相对于500～1000Hz的比值

| 频率（Hz） | 125 | 250 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值 | 0.85～1.1 | 0.85～1.05 | 0.95～1.0 | 0.9～1.0 |

图2：研讨型智慧教室不同容积的空场混响时间

- 扩声系统性能要求与声学特性指标：扩声系统一般要求语言类教学环境中声音到达人耳的每小时平均声压级上限应≤83dB，学生听课区的声像定位与老师的实际位置应一致，扩声与声源直达声延时差应不大于30ms。各类教学环境扩声系统声学特性指标要求参考表15、表16、表17；大型和超大型教室扩声系统的声学特性指标应符合GB/T 28049—2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》中相关规定。

标准型教室扩声系统的声学特性指标

| 技术规格 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 学生听课区声压级平均值与声源0.5 m处声压级之差 | 125Hz～4000Hz的平均值≥ －8 dB | 125 Hz～4000 Hz的平均值≥－12dB |
| 稳态声场不均匀度 | 1000 Hz：≤8 dB； 4000 Hz：≤8 dB | 1000 Hz：≤10 dB； 4000 Hz：≤10 dB |
| 扩声系统语言传输指数（STIPA） | ≥0.65 | ≥0.60 |
| 注：扩声系统语言传输指数（STIPA）需在建筑声学达到本标准规定的条件下测试。 |  |  |

智慧型教室扩声系统的声学特性指标

| 技术规格 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 学生听课区声压级平均值与声源0.5 m处声压级之差 | 125Hz～4000Hz的平均值≥ －8 dB | 125 Hz～4000 Hz的平均值≥－12dB |
| 稳态声场不均匀度 | 1000 Hz：≤8 dB； 4000 Hz：≤8 dB | 1000 Hz：≤10 dB； 4000 Hz：≤10 dB |
| 扩声系统语言传输指数（STIPA） | ≥0.65 | ≥0.60 |
| 注：扩声系统语言传输指数（STIPA）需在建筑声学达到本标准规定的条件下测试。 |  |  |

研讨型智慧教室扩声系统的声学特性指标

| 技术规格 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 学生听课区声压级平均值与声源0.5 m处声压级之差 | 80 Hz～8000Hz的平均值≥－8 dB | 125 Hz～4000 Hz的平均值≥－8 dB |
| 稳态声场不均匀度 | 100 Hz：≤10 dB； 1000 Hz：≤6 dB； 8000 Hz：≤8 dB | 1000 Hz：≤6 dB； 4000 Hz：≤6 dB |
| 扩声系统语言传输指数（STIPA） | ≥0.70 | ≥0.65 |
| 声学回声消除（AEC）指标 | 回声损耗增益（ERLE）： ≥55dB 收敛速度：≥26dB/s | 回声损耗增益（ERLE）： ≥46dB 收敛速度：≥20dB/s |

扩音系统

智慧教室教学环境的扩音系统（如吊麦、音响、对讲广播、扩声处理器、无线话筒等）配置相对综艺演出（礼堂、剧场）等场所要简单得多，主要包括拾音装置（无线话筒）、合并式功率放大器（带前极）和扬声器。

- 无线话筒的选型：目前无线话筒主要有三大系列：U/VHF频段无线话筒、2.4GHz蓝牙无线话筒和红外无线话筒。由于U/VHF频段无线话筒受频点数量局限影响，目前主要是2.4GHz数字蓝牙无线话筒和数字红外无线话筒对比选型（参见表18）。2.4GHz蓝牙无线话筒多用于通讯业务，音质较差，且容易受到无线电和射频干扰，产生串频或噪音现象，不适合大规模集群式教室要求。因此，建议：采用红外无线话筒系列。

2.4GHz数字蓝牙无线话筒和数字红外无线话筒主要性能对比一览表

| 主要技术性能 | 数字蓝牙技术 | 数字红外技术 |
| --- | --- | --- |
| 传输距离 | 15米 | 25米 |
| 穿透性 | 可穿墙 | 不可穿墙 |
| 对人体辐射 | 有 | 无 |
| 抗干扰性 | 不好 | 好 |
| 延时 | ≥35ms | ≤5ms |
| 频响 | 50 Hz~10 kHz | 50 Hz~20 kHz |
| 总谐波失真 | ≤0.6% | ≤0.06% |

- 功率放大器的选型：功率放大器是决定声音回放质量的关键设备，除了要求具备输入信号前置调节功能外，一般建议具备不少于四路话筒（平衡）输入、两路线路（非平衡）输入接口，此外，与中央控制系统的通讯传输接口也是重要的参考因素。主要技术参数要求如下（参考表19）：

功率放大器技术参数

频响范围：20-20000Hz；

信噪比：优于90dB；

动态范围：优于100dB；

阻抗：8欧姆或4欧姆；

- 扬声器的选型：扬声器选型除了考虑与功率放大器匹配因素外，频率响应、灵敏度、指向性（Q值）、覆盖角等也是重要的参考因素。建议选用阵列式扬声器（音柱）为宜，主要技术参数要求如下（参考表20）：

扬声器技术参数

频率响应：20-20000Hz；

灵敏度（1W/m）：优于96dB；

阻抗：8欧姆或4欧姆；

光线遮蔽系统

针对不同教学活动的光线遮蔽和调节功能，可选择窗帘布、百叶窗、调光玻璃等；具备遮光、隔热、吸音、阻燃功能，遮光率可调；质量和环保要求应符合国家相关标准，其中纺织产品参照国家标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》第5部分的规定执行。

信息网络系统

智慧教室的信息网络系统特性指标应符合表21的规定，其中二级标准为基本要求。

智慧教室的信息网络系统特性指标

| 技术规格 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 布线 | 六类 | 超五类 |
| 信息点 | ≥6个 | ≥6个 |
| 有线网络接入 | ≥4口 | ≥2口 |
| 无线网络接入 | 单个AP无线侧最大理论带宽不小于1Gbps | 单个AP无线侧最大理论带宽不小于150 Mbps |
| 无线AP性能 | 保证信号的覆盖范围，满足教学活动全员登录要求 |  |
| 物联网网关设备 | 技术要求应符合GB/T 38624.1-2020《物联网网关第1部分：面向感知设备接入的网管技术要求》，接口协议开放，满足物联扩展要求 |  |
| 物联网管理 | 具备物联感知设备接入统一管理、协议转换、数据处理、标识管理、安全管理功能 |  |

显示系统

- 显示系统包括信号分配装置（视频分配切换器或视频矩阵）和信号放大、信号显示装置。

- 信号分配装置：目前市场上的视频分配切换器或视频矩阵均为符合国家标准的高清产品，技术规格齐全，择优选用即可。

- 信号放大设备：在采用HDMI（传输距离不超过15米）等技术超长距离传输视频信号时，需要加配CAT5E/CAT6等视频传输放大器，目前市场上符合国家标准的高清产品规格齐全，择优选用即可。

- 信号显示装置：目前中型教学环境、大型教学环境显示系统有四种选型方案，其性价依次是投影机+幕布、LCD拼接屏、LED拼接屏、LED一体机。

- 教室体型、容积率与显示屏幕尺寸，小型教室体型、容积率和显示系统屏幕尺寸的选型应符合表22的规定。

小型教室面积、座位数量与大屏幕显示系统选型要求

| 教室面积 m2 | 教室坐席 座位 | 触控平板显示屏尺寸 | 投影显示系统 | LED显示系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤30 | ≤20 | 50-60英寸 | 60-72英寸 | 55-65英寸 |
| 31-50 | 21-36 | 60-72英寸 | 72-84英寸 | 65-75英寸 |
| 51-70 | 37-50 | 65-86英寸 | 84-100英寸 | 75-90英寸 |

- 中型教室体型、容积率和显示系统屏幕尺寸的选型应符合表23的规定。

中型教室面积、座位数量与大屏幕显示系统选型要求

| 教室面积m2 | 教室坐席座位 | 触控平板显示屏尺寸 | 投影显示系统 | LED显示系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71-120 | 51-90 | 86-105英寸 | 100-120英寸 | 75-100英寸 |
| 121-160 | 90-135 | —— | 120-150英寸 | 100-120英寸 |
| 161-200 | 136-180 | —— | 150-180英寸 | 120-150英寸 |

- 大型及超大型教室体型、容积率和显示系统屏幕尺寸的选型应符合表24的规定。

大型及超大型教室面积、座位数量与大屏幕显示系统选型要求

| 教室面积m2 | 教室坐席座位 | 触控平板显示系统尺寸 | 投影显示系统 | LED显示系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201-240 | 150-200 | —— | 180-200英寸 | 150-180英寸 |
| 241-320 | 200-250 | —— | 200-240英寸 | 180-200英寸 |
| 321-400 | 250-300 | —— | 240-300英寸 | 200-240英寸 |
| ＞400 | ＞300 | —— | ＞300英寸 | ＞240英寸 |

板书数字化系统

板书数字化使得板书书写的教学内容无论是在传统的黑板还是白板，都能确保书写内容的数字化。数字化板书的内容可以自动保存并随时查看，学生可以在课后通过云端或移动设备回看板书内容，进行回顾和复习。支持内容的轻松分享与传输。教师可以通过网络平台将板书内容分享给学生、同事，实现教育资源的共享与交流。

云桌面维护系统

通过统一云桌面维护系统，教师可以更加便捷地管理多媒体教学设备，减少故障排查和维修时间，从而提高教学效率,维护成本。系统提供灵活的资源调度和桌面分配功能，可以根据用户需求提供个性化的云桌面服务。通过统一云桌面维护系统，不同多媒体教室的电脑和一体机可以共享资源和服务。

多媒体教室电脑、一体机OPS操作系统统一云桌面维护系统主要模块组成：

- 硬件层：包括多媒体教室的电脑、一体机OPS（内置电脑模块的教育触控一体机）等硬件设备。这些设备是系统运行的物理基础，负责提供计算、存储、显示等功能。

- 虚拟化层：在硬件层之上，通过虚拟化技术构建云桌面环境。虚拟化层将计算资源、存储资源和网络资源封装成一个独立的虚拟环境，为每个用户提供独立的操作系统和应用程序。

- 云桌面管理层：负责云桌面的创建、管理、调度和运维。管理层通过统一的界面和接口，对云桌面进行集中管理，包括用户认证、桌面分配、资源监控、故障排查等。

- 存储与备份系统：为云桌面提供数据存储和备份服务。通过高可靠性的存储设备和备份策略，确保用户数据的安全性和可用性。

- 网络与通信层：提供云桌面之间的网络连接和通信服务。通过高速、稳定的网络环境，确保云桌面之间的数据传输和共享。

- 统一运维与监控系统：对整个云桌面系统进行实时监控和运维管理。通过收集系统运行状态、性能数据等信息，及时发现并解决潜在问题，确保系统的稳定性和可靠性。

智能控制系统

智能控制系统也称作“物联网络融合中央控制系统”或“智能物联网络中央控制系统”，它是智慧教室的中枢或“枢纽”。是多媒体教室、智能化教室、智慧教室等环境建设必不可少的选择。其核心组成包括：4K高清网络中控主机、可选物联模块化组件、智能网络电力监管模块、图形化人机控制界面等。其他系统包括多媒体系统、灯光控制系统、空调控制系统、门窗系统、通风换气系统、资产管理系统等，物联模块包括（光照传感器、温湿度传感器、CO2传感器等，灯光控制器、空调控制器、Wi-Fi模块、ZigBee模块、电动窗帘、抽风机、电子班牌、智能门禁等）。

智能录播系统

录播系统是当下智慧教室的常规配置，AI互动录播主机可以实时生成课程资源，包括教学视频、音频、教案文稿、电子白板以及板书内容等。课堂的内容可以保存、编辑与备份，自动积累教学资源。通过AI录播主机内置的MCU（多点控制单元），可随意进行多个教室（配置对等AI录播主机）之间的互动教学，进行远程互动反馈，实现点对点多画面互动教学。

网络教学及资源管理系统

系统能够集中存储和管理丰富多样的教学资源，如课件、教学视频、教学案例等。系统能够自动化处理教学资源的分类、整理、检索和更新等工作，师生可以通过系统方便地查找和获取所需的教学资源。教师可以通过系统将优质教学资源共享给其他教师或学生，支持学生获取和下载教学资源，以满足其自主学习需求。系统能够根据学生的学习需求和学习进度，推荐适合的学习资源，支持学生的个性化学习。支持多种形式的师生互动和生生互动，如在线提问、答疑解惑、小组讨论等。这有助于满足不同学生的学习需求，提高学习效果和学习效率。系统采集和分析学生的学习数据和教学数据，为教学管理决策提供数据支持。因此，智慧教室网络教学学习平台与资源管理一体化平台在提升教学质量、促进教育资源共享、支持个性化学习、提高教学管理效率和推动教育现代化等方面具有重要意义。

融合式教学系统

智慧教学环境可根据教学活动的需求，通过配置AI录播系统或加装其他教学平台（如MOOC平台、微课视频、在线论坛等与面对面课堂教学相结合，实现多域（不局限于空间）、多系统（不局限于设备或终端）的灵活性接入与互动，开展融合式教学。

AI物联网环境感知系统

AI物联网环境感知系统通过感知模块（包括温湿度传感器、光线传感器、电源管理、摄像头、物联控制边缘终端、智能灯光控制器、智能插座、智能空调控制器、物联网POE门锁、智能窗帘控制器等）调节教室照明、空调、能耗设备或系统等，避免不必要的资源浪费；复用教室内安装的智慧环境网关，可以监测空气中 PM2.5 的浓度、温度、湿度、二氧化碳等参数。通过感知计算建立环境档案和设备全生命周期的大数据档案，为智慧校园资产设备管理和环境节能环保管理奠定基础。AI物联网环境感知系统可以作为中央控制系统的一个功能模块，也可以进行独立的系统进行配置并与中央控制系统进行集成。

信息发布系统

教室信息发布系统（又称“电子班牌系统”）能够为师生提供快捷、丰富的实时公众信息（天气预报、新闻、课表、课堂信息等），同时也能显示校园公共信息（校级公告、教学公告等），结合信息发布系统进行人脸识别，实现“走班”考勤。信息发布系统还能为广大师生提供智慧化的信息查询服务。

网络时钟系统

网络时钟系统作为智慧教室的系统基础部分，以其精准授时、统一时间管理、教学辅助等功能，在教学时间提醒、课程安排、考试计时等活动中发挥着重要作用；不仅具备传统网络时钟系统的时间同步、时间校准、时间戳服务、系统监控和故障报警等基本功能，还针对教育场景进行了特殊优化，多样化的类型和特点的电子时钟设备，满足了不同场景和时间精度的需求。管理员可以通过远程方式监控时钟系统的运行状态，及时发现并解决潜在问题，降低维护成本，提升教学效率和管理水平。

智能安全用电管理系统

系统通过集成先进的硬件设备和软件系统，实现了对教室用电设备的实时监测教室内的各类用电设备（如照明、空调、多媒体设备等）的能耗情况，通过数据分析提供优化建议。实时监测教室内的电流、电压等关键参数；具备漏电保护、过载保护等功能，当设备出现异常情况时，系统能够及时发出报警信号，提醒管理人员及时处理，预防电气火灾等安全事故的发生。根据教室内的实际情况（如光线强度、室内温度等）智能调节用电设备的运行状态，实现节能降耗。支持管理人员通过远程方式对教室用电设备进行控制和管理，同时可以设置定时开关功能，方便管理。提供数据分析报告，帮助管理人员了解教室用电情况，为优化用电方案、制定节能措施等提供科学依据。因此，智慧教室智能安全用电管理系统在控制监测、保障安全、促进节能环保以及提升管理效率等方面具有重要意义，为提高教室能效、保障用电安全、实现绿色环保等方面发挥了重要作用。

远程求助呼叫系统

远程求助呼叫系统是支持师生课堂在教学设备或系统发生故障、出现安全预警等情况下求助的功能模块。“视频弹窗”模式采用“IP音频广播系统”方案,最终实现数字广播、IP对讲与上课打铃三合一功能。

资产管理系统

系统通过物联网技术的集成，实现了对教室内部资产的全面、智能化管理。不仅提高了资产管理的效率和准确性，还增强了资产的安全性和可追溯性。主要功能包括：

(1)资产盘点：系统能够自动进行资产盘点，无需人工逐一核对，极大地提高了盘点效率和准确性。通过物联网技术，系统可以实时跟踪和记录资产的位置、数量等信息，为管理者提供准确的资产清单。

(2)资产异常告警：当资产出现异常情况（如设备故障、状态变化等）时，系统能够立即发出告警通知。这有助于管理者及时发现并处理问题，防止资产损失或教学活动中断。

(3)资产丢失报警：系统配备了防丢失功能，一旦资产被非法移动或离开指定区域，系统将立即触发报警机制。这有助于迅速定位丢失的资产，并采取相应的追回措施。

(4)统计设备的使用时间：系统能够详细记录每个设备的使用时间，为管理者提供关于设备使用情况的准确数据。这有助于评估设备的利用率和寿命，为设备的维护和更新提供依据。

(5)统计设备的亮度（或其他参数）：对于特定类型的设备（如投影仪、显示器等），系统还可以统计其亮度、色温等参数的变化情况。这有助于确保教学设备始终处于最佳状态，提高教学效果。

(6)远程监控与控制：管理者可以通过远程终端实时查看教室内的资产情况，包括设备的运行状态、位置信息等。同时，还可以对设备进行远程控制和调节，如开关设备、调整设备参数等。

(7)数据分析与报告：系统丰富的数据分析，帮助管理者对资产使用情况、维护记录等数据进行深入分析。同时，还可以生成各种形式的报告，为决策提供支持。

(8)资产生命周期管理：系统能够涵盖资产的整个生命周期，包括采购、入库、使用、维护、报废等各个环节。通过物联网技术，系统可以自动记录每个阶段的信息，确保资产的完整性和可追溯性。

(9)用户权限管理：系统支持多级用户权限管理，确保不同角色的用户只能访问其权限范围内的数据。这有助于保护资产信息的安全性和隐私性。

资产管理系统通过物联网技术的集成，能够实现对教室内资产的实时监控和精准管理，系统自动化地完成资产盘点、异常告警、丢失报警等工作，实时收集和分析资产使用数据，为管理者提供直观、准确的数据支持，帮助管理者快速做出决策。

安防监控系统

安防监控系统是智慧校园平安校园系统的有机组成部分，各教室的录播摄像机、电子考场摄像机都可以作为安防监控系统的组成部分复用，统一接入到平安校园平台，同时接入到智慧教学环境管理控制中心。

门禁系统

门禁系统发挥着重要的作用，紧密关联到教室的安全性、管理效率、教学秩序以及分配资源等多个方面。通过严格的身份识别和权限控制，有效防止非法闯入，保护了学生和教师的财产及人身安全。通过集中控制和远程操作，管理人员可以轻松地管理多个教室的门禁，系统还能自动生成进出记录数据，实现自动化和智能化的管理。通过门禁系统的数据分析功能，有助于学校更合理地分配教学资源，如调整教室布局、优化课程安排等，从而提高资源的利用率和整体教学效果。在紧急情况下，如火灾、地震等自然灾害发生时，通过自动解锁或远程控制等方式，确保人员能够迅速疏散减少人员伤亡和财产损失。因此，智慧教室中的门禁系统在保障教室安全、提高管理效率、维护教学秩序、优化资源配置、提升用户体验以及应急响应等方面都发挥着不可替代的作用。

多媒体讲台

多媒体讲台是教师课堂教学的主要支撑，讲台有两种：当前的多媒体讲台主要两种：传统组合式讲台和一体化智能讲台。

- 传统组合式讲台：组合式讲台包括讲桌、教学计算机、中控操作触摸屏或控制面板和机柜（安装计算机主机、中控主机、合并式功率放大器、无线话筒收机等），机柜独立配置或与讲桌一体设计。

- 智能讲台：智能讲台采用钢铝合金制造，它集教学计算机、交互书写终端、多媒体教学控制屏（教学环境、物联控制、录播控制）、身份识别系统（一卡通识别）、可扩展呼叫对讲、考勤信息展示（与平台对接）、学情信息展示（与AI行为分析实时同步）等于一体，便于与未来智慧教室升级的接轨和集成，信息接口丰富，电动升降、根据老师习惯自动调节桌面高度，用于研讨型智慧教室。

AI学情感知及智能分析系统

可与录播系统复用（包括：学生AI分析摄像机、教师AI分析摄像机、录播拾音系统），支持深度学习算法，大大提升视频检测准确率，支持人脸点名、行为识别、表情分析等多种智能算法。学生AI分析摄像机通过扫描，识别学生行为，如：读写、听讲、举手、起立、趴桌子、玩手机、交头接耳，识别学生人脸进行行为关联；教师AI分析摄像机通过扫描课堂行为和教学风采。这些行为数据（非结构化数据）和课堂其他学情数据（结构化或半结构化数据）汇聚到后台，经过挖掘分析可以实现师生行为的统计、对比和趋势分析，形成课堂多维度的行为统计数据、教学效果趋势图。通过长期观察记录课堂行为数据，可以看出各个班级的课堂行为趋势，从而为班主任或者学校领导辅助决策提供依据。

交互讨论教学系统

交互讨论教学系统专注于为课堂的案例讨论、分组讨论等教学模式，为交互讨论教学提供便捷的全方位互动教学支撑环境。互动设备应支持 Windows、Mac OS、iOS、Android、 Harmony OS等系统，结合其他辅助设备，在保留教师原有上课方式的情况下，实现更高效的师生多向互动或分组讨论。分组讨论互动模式和多屏互动支持远程虚拟线上课堂教学。

虚拟现实教学系统

虚拟仿真资源是实践教学的重要教育支撑，仿真资源与教学资源平台无缝对接，使用过程中平台会自动记录仿真实训的记录和成绩，完成随时随地的实训过程，突破时空的限制。

数据服务协同应用系统

数据中台是现代教育数字化转型的重要组成部分，通过高效的数据整合、治理、分析、共享、存储、安全和应用，学校能够实现数据的全面管理和分析利用，为教学和管理的决策和优化供科学依据。

在智慧教室的架构中，数据中台和物联中台在智慧教室中相互依存、相互支持。数据中台依赖于物联中台提供的数据源进行数据整合、分析和挖掘；而物联中台则需要数据中台提供的数据分析结果来指导设备的联动和协同。具体来说，物联中台作为智慧教室的“感知层”，负责感知和采集各种物理信息；而数据中台则作为智慧教室的“智能层”，负责对感知层采集到的数据进行处理、分析和挖掘，并将分析结果反馈给物联中台或其他系统。数据中台和物联中台或其他系统就形成了一个闭环的生态系统，共同推动着智慧教室的智能化进程。

智慧教室一体化智能管理平台（智慧教室管理云平台）

智慧教室一体化智能管理平台是一个综合性的系统，它集成了多个模块和系统，以实现对智慧教室的全面管理和优化。主要包括物联网管理系统、可视化管理系统、智能安全用电管理系统、IP对讲广播系统、运维管理系统、督导巡课系统、教学资源管理系统、资产管理系统、智能预约系统、IC卡管理系统、AI考勤系统、教学互动系统、环境控制系统、视频监控系统、3D数字孪生可视化系统、数据管理分析系统和网络安全管理系统等。

在全校管理中，智慧教室智能管理系统发挥着重要意义：实时监控教室设备的状态和使用情况，确保教学资源的合理分配和利用。智能预约系统允许师生根据需求预约教室和设备，提高资源利用效率。能够实时监控教室用电情况，预防电气火灾等安全事故的发生。同时，通过智能控制实现按需供电、节能降耗，降低学校运营成本。系统能够自动化处理教室设备的日常维护和故障排查工作，减轻管理人员的工作负担。同时，数据管理分析系统提供全面的数据分析报告，帮助管理人员了解教室使用情况、制定优化方案。

需要注意的是，不同学校对智慧教室智能管理系统的具体需求可能有所不同，因此系统的模块和组成也会有所差异。在实际应用中，学校可以根据自身需求选择适合的模块和系统进行集成和应用。

教室基本系统设施配备要求

AI常态化智慧教室

概述

AI常态化智慧教室主要适用于日常上课、学术报告、演讲等教学活动模式。其基本特性如下：

- 基本应用功能应包括：智能感知、智能控制、智能管理、互动反馈、环境条件监测与调节、 混合式教学系统、AI教学数据采集分析（视频分析、音频分析）、AI教学评价评测、智能分析等功能模块以及移动桌椅及声学、光学设计。

- 系统组成应包括：供电系统、桌椅、空气调节系统、光学照明系统、声学环境系统、扩音系统、光线遮蔽系统、信息网络系统、显示系统、板书数字化系统、云桌面维护系统、智能控制系统、智能录播系统、网络教学及资源管理系统、融合式教学系统、物联网环境感知系统、信息发布系统、网络时钟系统、智能电源管理系统、远程求助呼叫系统、资产管理系统、安防监控系统、门禁系统、多媒体讲台、Al学情感知及智能分析系统、智慧教室一体化智能管理平台等。

以上系统提供参考，可根据学校自身特点和教学场景特点自行选择应用系统。

系统主要配置见表25。

AI常态化智慧教室设备

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备 数量 | 单 位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧一体机或智慧黑板、液晶互联书写板 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；可以实现文字、图像、音频、视频等多种信息的展示及书写功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 标准教室、小教室 |
| 2 | 高清互动显示系统（高清激光投影仪+互动投影屏幕、液晶互联书写板、交互平板、互联绿板）或者交互式小距离LED拼接屏 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；显示区域大，视角广，画质更鲜艳细腻，文字、图片、视频等教学信息清晰展示；支持智能手势识别功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 中型教室 |
| 3 | 高清多屏互动显示系统（高清激光投影仪+辅助扩展屏+互动投影屏幕、液晶互联书写板、交互平板、互联绿板）或者交互式小距离LED拼接屏 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；多屏互动，满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；显示区域大，视角广，画质更鲜艳细腻，文字、图片、视频等教学信息清晰展示；支持智能手势识别功能。增加辅助显示系统，实现显示全覆盖。 | ≥1 | 台 | 必配 | 大型教室 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能物联网络中央控制系统 | 中控可以控制电脑系统开关、灯光、窗帘等设备开关，接口齐全 （ HDMI/VGA 输入/输出、USB、红外、SR485、SR232、音频输入/输出）；配合无线智能开关、智能传感器等设备可控制教室里的灯光、空调、风扇、电动窗帘等环境物联设备；分类情况详见“附录附录A”。可扩展模块：内置功放、录播、全光网络、无线投屏、AI学情分析、AI考勤、AI评课、AI自动巡检、AI神经元记忆、语音控制、无线话筒防盗控制等功能。 | ≥1 | 块 | 必配 |  |
| 5 | 智能物联触控面板 | 内置摄像头、麦克风、对讲双喇叭，支持刷脸、刷卡、扫码、远程、定时、课表等模式开启中控系统。结合触控面板，为用户提供简单、直接的控制界面，实现对现场灯光、空调、窗帘、摄像机、投影机控制、投影幕布等设备控制功能；可扩展报修、预约、一键IP语音对讲、AI自动巡检、AI神经元记忆、语音控制、无线话筒防盗控制、录播系统控制（面板支持录播视频画面预监功能，能让使用者在录制视频时，能直观看到视频画面角度，聚焦等是否合适等功能）。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 扩音系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无线教学话筒 | 集手持话筒、领夹话筒、鹅颈话筒于一体的扩声系统，底座集成红外接收模块，采用双DSP音频处理芯片；集成防盗、无线充电、语音识别、音量记忆、远程监控管理等功能。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 老师吊装式话筒 | 适用于采访、会议、演讲、教学录播等场所；使用48V幻象供电或者AA电池供电方式；抗手机、电磁、高频干扰；高灵敏度，单一指向拾音，频响范围宽广；具有近距、远距两种拾音模式可选。 | ≥1 | 支 | 必配 |  |
| 8 | 学生全向话筒 | 外置声卡实现专业级收音录音。可用于专业录播、大合唱等演艺收音、高清录播巡课收音；48V幻象，平衡信号输出；音域宽广、声音干净通透有冲击力。 | ≥1 | 支 | 选配 |  |
| 9 | 教学音箱 | 集成均衡声场技术和数字音频处理技术，通过专业声场仿真和多通道DSP实时音频处理，声音平坦均衡，语音清晰明亮，保护听力健康。 | ≥2 | 对 | 必配 |  |
| 10 | 高清智能教学扩声处理器 | 由音频处理器部分数字功率放大器部分和双模无线麦接收器一体式设计，无线外置接收；不小于5路麦克风输入，支持串口和USB调试；触控面板可锁定所有参数，防止误操作。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 11 | 紧急对讲广播系统 | 网络对讲功能、网络广播功能、与远程拾音监听三合一功能，支持一键呼叫弹屏功能，平台自动弹出该教室画面，可以边看边远程操作现场物联管理。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 物联网环境感知系统（分类情况详见“附录C”） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 物联控制边缘终端 | 集成网关、红外、探测器（温湿度、烟雾）功能；接口齐全（DC电源输入接口、RS485通讯接口、路POE网络接口、USB通讯接口、产品配对及复位按钮）；网关支持温湿度环境检测、空调红外控制、语音控制功能；可对接管理平台，实现远程设备管理。 | ≥1 | 台 | 选配 | 无线网关、红外、传感器三合一 |
| 13 | 智能灯光控制器 | 无需单独布线，可直接替换传统开关，单火线智能开关；可与中控主机无线连接；具有防雷保护和高温断电保护，断电自动重启功能。 | ≥2 | 个 | 选配 | 可选1、2、3路 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 14 | 智能插座 | 5孔两位10A插孔，符合GB/T 2099.1、GB/T 2099.7、GB/T 1002要求；支持100—240V AC供电，最大额定负载不低于2000W；一键控制电源通断功能，支持USB供电，支持电量计量、远程控制等功能。 | ≥4 | 个 | 选配 |  |
| 15 | 智能窗帘控制器 | 智能窗帘控制器，按键定义：开、合、暂停，防水，防静电，防潮，带夜视导航功能；产品尺寸符合国标86标准尺寸；可与中控主机无线连接。 | ≥4 | 个 | 选配 | 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 16 | 开合电动窗帘电机+导轨（直轨） | 智能、手自一体、超静音、负重50 kg开合帘电机，停电手拉，手拉启动功能 ，强电控制（强电信号控制）；高级定制电动窗帘导轨，含顶安装码、轨道成品机构。 | ≥6 | 套 | 选配 |  |
| 17 | 物联网POE门锁 | 物联网POE门锁刷卡、密码、指纹开门，远程手机开门；实时多任务操作系统，通讯方式 TCP/IP 10/100M自适应；供电方式 POE（48V）后电源可充电电池，符合IEEE802.3AT； | ≥1 |  | 选配 |  |
| 18 | 人脸识别门禁一体机 | 人脸检测，同时检测跟踪不少于5个人；人脸容量50000（最大支持100000）张人脸照片；识别准确率 99.99% 。 | ≥1 |  | 选配 |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 智能电子班牌终端 | 嵌入式不低于八核1.5G，运行内存不低于2G，存储8G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展；可拓展3G/4G模块，无线wifi模块。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 20 | 网络LED时钟屏 | LED节能显示屏；集成电源接口，通讯控制接口；集成网络通讯控制模块，支持远程信息发布，带网络自动校时电子时钟；带存储功能，与本地计时芯片，与电池，断网或者断电后重新启动，也不影响准确时间输出。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 安全用电管理系统 （分类情况详见“附录D”） |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 智慧物联安全电源管理终端 | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；低功耗，产品无发热，性能稳定。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接空调等大功率设备； |
| 22 | 智慧物联电源管理终端（三相） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；三相电源接入管理；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 选配 | 可作用于电源总开关，用电电压为380V，用于连接空调等大功率设备； |
| 23 | 智慧物联电源管理终端（四路） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动总闸开关与分路开关按键；总闸按钮带状态灯指示；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；自动合闸、漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 选配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接灯光、插座、多媒体设备等； |
| 教室课桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 多媒体讲台 | 标准的接口板：笔记本、USB、网络接口、音视频接口、电源。接口板放置于台面围边上，方便使用；采用防盗设计，后门一锁通开；后门可装报警门磁，当后门打开时可报警。具有防静电功能；讲台与中控配合可实现：插卡上课，拔卡可关闭所有的设备，AI记忆功能，支持电动讲台根据老师习惯自动升降调节桌面达到个性化的高度。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 25 | 教师座椅 | 可升降，带滚轮，可旋转，符合人体工程学。 | ≥1 | 张 | 必配 |  |
| 26 | 学生桌椅 | 符合人体工程学。桌椅功能尺寸以GB/T 3976的标准为依据；质量标准按照QB/T 4071。 |  | 套 | 必配 | 根据实行情况配置 |
| 智能管理系统 （详见“附录E”） |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 智慧教室管理云平台 | 一：物联网管理系统 二：可视化管理系统 三：智能安全用电管理系统 四：运维管理系统 五：督导巡课系统 六：网络教学及资源管理系统 七：资产管理系统 八：智能预约系统： 九：数据管理分析系统 十：IC卡管理系统 十一：AI考勤系统 十二：3D数字孪生可视化系统 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 云桌面电脑系统 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 云桌面电脑 | 桌面统一运行在后端，可以通过统一界面维护；支持通信协议：VDI、IDV、VOI、RDS（Windows系统）、ICA、PCoIP、SPICE（Linux系统）等协议； | 1 | 套 | 必配 |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 录播主机 | 嵌入式架构、linux操作系统，集成音视频信号采集、导播、自动跟踪、云镜跟踪、录制、直播、1vN远程互动、编辑、存储、点播、AI实时分析等功能于一体; 1U机架式设计，国产自主可控ARM处理器; 支持录制课件的本地存储，内置≥1TB硬盘；内嵌≥2路USB接口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源； 具备4路以上10/100/1000Mbps自适应POE网口，具备≥1路4K HDMI输入接口、≥2路4K-HDMI视频输出接口；具备≥4路音频输入接口，支持回声消除（AEC）、背景噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC），具备≥3路音频输出接口； 具备≥3路RS-232控制串口，≥1路支持DC5V、DC12V供电接口，支持为外接控制面板进行供电；采用教室端的端录制、端存储机制，支持5路视频信号同步录制，包含4路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；内嵌AI模块，≥128GB存储空间，实现AI课堂教学行为分析；支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、MQTT、TS等网络协议，支持IPv4和IPv6双栈网络通信协议；支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播等；详见“附录B”。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 30 | 教师摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流；无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，45.5°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 31 | 学生摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，83°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 32 | 常态化 录播管理系统 | 支持一键录制、课表录制，支持三画面自由拖动选择主辅视频位置，可以调节摄像机位置；可以本地录制存储，USB一键导出；录制课件用户可自定义二次编辑；支持一键直播。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 33 | AI学情感知及智能分析系统 | 可与录播系统复用（包括：学生AI分析摄像机、教师AI分析摄像机、录播拾音系统），支持深度学习算法，大大提升视频检测准确率，支持人脸点名、行为识别、表情分析等多种智能算法。学生AI分析摄像机通过扫描，识别学生行为，如：读写、听讲、举手、起立、趴桌子、玩手机、交头接耳，识别学生人脸进行行为关联；教师AI分析摄像机通过扫描课堂行为和教学风采。这些行为数据（非结构化数据）和课堂其他学情数据（结构化或半结构化数据）汇聚到后台，经过挖掘分析可以实现师生行为的统计、对比和趋势分析，形成课堂多维度的行为统计数据、教学效果趋势图。通过长期观察记录课堂行为数据，可以看出各个班级的课堂行为趋势，从而为班主任或者学校领导辅助决策提供依据。 | 1 | 套 | 必配 |  |

AI物联智慧教室

概述

AI物联智慧教室主要适用于日常上课、学术报告、演讲等教学活动模式。其基本特性如下：

- 应用功能应包括：智能感知、智能控制、智能管理、互动反馈、环境条件监测与调节、 虚拟现实沉浸式教学系统、AI教学数据采集分析等功能模块以及移动桌椅及声学、光学场景设计以及虚拟现实沉浸式场景设计；分组互动示教系统、多维度全场景课堂数据采集分析、AI教学评价评测、智能分析等功能。

系统组成应包括：供电系统、桌椅、空气调节系统、光学照明系统、声学环境系统、扩音系统、光线遮蔽系统、信息网络系统、显示系统、板书数字化系统、云桌面维护系统、智能控制系统、智能录播系统、网络教学及资源管理系统、融合式教学系统、物联网环境感知系统、信息发布系统、网络时钟系统、智能电源管理系统、远程求助呼叫系统、资产管理系统、安防监控系统、门禁系统、多媒体讲台、Al学情感知及智能分析系统、交互讨论教学系统、虚拟现实教学系统、数据服务协同应用系统、智慧教室一体化智能管理平台等。

以上系统提供参考，可根据学校自身特点和教学场景特点自行选择应用系统。

系统主要配置见表26

AI物联智慧教室设备

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备 数量 | 单 位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧一体机或智慧黑板、液晶互联书写板 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；可以实现文字、图像、音频、视频等多种信息的展示及书写功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 标准教室、小教室 |
| 2 | 高清互动显示系统（高清激光投影仪+互动投影屏幕、液晶互联书写板、交互平板、互联绿板）或者交互式小距离LED拼接屏 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；显示区域大，视角广，画质更鲜艳细腻，文字、图片、视频等教学信息清晰展示；支持智能手势识别功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 中型教室 |
| 3 | 高清多屏互动显示系统（高清激光投影仪+辅助扩展屏+互动投影屏幕、液晶互联书写板、交互平板、互联绿板）或者交互式小距离LED拼接屏 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；多屏互动，满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；显示区域大，视角广，画质更鲜艳细腻，文字、图片、视频等教学信息清晰展示；支持智能手势识别功能。增加辅助显示系统，实现显示全覆盖。 | ≥1 | 台 | 必配 | 大型教室 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能物联网络中央控制系统 | 中控可以控制电脑系统开关、灯光、窗帘等设备开关，接口齐全 （ HDMI/VGA 输入/输出、USB、红外、SR485、SR232、音频输入/输出）；配合无线智能开关、智能传感器等设备可控制教室里的灯光、空调、风扇、电动窗帘等环境物联设备；分类情况详见“附录附录A”。可扩展模块：内置功放、录播、全光网络、无线投屏、AI学情分析、AI考勤、AI评课、AI自动巡检、AI神经元记忆、语音控制、无线话筒防盗控制等功能。 | ≥1 | 块 | 必配 |  |
| 4 | AI智能书写屏及物联触控面板 | 智能书写终端采用主屏、辅屏与读卡器一体化设计，集成书写显示屏、交互控制面板、读卡器、一键可视化对讲呼叫功能；集成像素摄像头，通过人脸识别功能，用于设备使用权限鉴别，并用于可视化对讲功能；接口齐全 （ HDMI/VGA 输入/输出、USB、红外、SR485、SR232、音频输入/输出）；支持电子白板：批注、书写、圈点等，课件可生成二维码，方便老师下载；支持刷脸、刷卡、扫码、远程、定时、课表等模式开启中控系统。结合触控面板，为用户提供简单、直接的控制界面，实现对现场灯光、空调、窗帘、摄像机、投影机控制、投影幕布等设备控制功能；可扩展报修、预约、一键IP语音对讲、AI自动巡检、AI神经元记忆、语音控制、无线话筒防盗控制、录播系统控制（面板支持录播视频画面预监功能，能让使用者在录制视频时，能直观看到视频画面角度，聚焦等是否合适等功能）。可扩展支持电动讲台根据老师习惯自动升降调节桌面达到个性化的高度。 | ≥1 | 块 | 必配 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无线教学话筒 | 集手持话筒、吊坠话筒、鹅颈话筒于一体的扩声系统，底座集成红外接收模块，采用双DSP音频处理芯片；集成防盗，无线充电，语音识别，音量记忆、远程监控管理等功能。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 6 | 专业可调 指向性吊装话筒 | 适用于采访、会议、演讲、教学录播等场所；使用48V幻象供电或者AA电池供电方式；抗手机、电磁、高频干扰；高灵敏度，单一指向拾音，频响范围宽广；具有近距、远距两种拾音模式可选。 | ≥2 | 支 | 必配 |  |
| 7 | 专业可调 全向吊装话筒 | 外置声卡实现专业级收音录音。可用于专业录播、大合唱等演艺收音、高清录播巡课收音；48V幻象，平衡信号输出；音域宽广，声音干净通透有冲击力。 | ≥1 | 支 | 必配 |  |
| 8 | 教学音箱 | 集成均衡声场技术和数字音频处理技术，通过专业声场仿真和多通道DSP实时音频处理，声音平坦均衡，语音清晰明亮，保护听力健康。 | ≥2 | 对 | 必配 |  |
| 9 | 高清智能教学扩声处理器 | 由音频处理器部分数字功率放大器部分和双模无线麦接收器一体式设计，无线外置接收；不小于5路麦克风输入，支持串口和USB调试；触控面板可锁定所有参数，防止误操作。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 10 | 紧急对讲广播系统 | 网络对讲功能、网络广播功能、与远程拾音监听三合一功能，支持一键呼叫弹屏功能，平台自动弹出该教室画面，可以边看边远程操作现场物联管理。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 物联网环境感知系统 （分类情况详见“附录C”） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 物联控制边缘终端 | 集成网关、红外、探测器（温湿度、烟雾）功能；接口齐全（DC电源输入接口、RS485通讯接口、路POE网络接口、USB通讯接口、产品配对及复位按钮）；网关支持温湿度环境检测、空调红外控制、语音控制功能；可对接管理平台，实现远程设备管理。 | ≥1 | 台 | 必配 | 无线网关、红外、传感器三合一 |
| 12 | 智能灯光控制器 | 无需单独布线，可直接替换传统开关，单火线智能开关；可与中控主机无线连接；具有防雷保护和高温断电保护，断电自动重启功能。 | ≥2 | 个 | 必配 | 可选1、2、3路 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 13 | 智能插座 | 5孔两位10A插孔，符合GB/T 2099.1、GB/T 2099.7、GB/T 1002的要求；支持100—240V AC供电，最大额定负载不低于2000W；一键控制电源通断功能，支持USB供电，支持电量计量、远程控制等功能。 | ≥4 | 个 | 必配 |  |
| 14 | 智能窗帘控制器 | 智能窗帘控制器，按键定义：开、合、暂停，防水，防静电，防潮，带夜视导航功能；产品尺寸符合国标86标准尺寸；可与中控主机无线连接。 | ≥4 | 个 | 必配 | 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 15 | 开合电动窗帘电机+导轨（直轨） | 智能、手自一体、超静音、负重50KG开合帘电机，停电手拉，手拉启动功能 ，强电控制（强电信号控制）；高级定制电动窗帘导轨，含顶安装码、轨道成品机构。 | ≥6 | 套 | 必配 | 根据实行情况配置 |
| 16 | 360度全向红外空调控制 | 360°全向红外发送，控制空调、电视机等设备；智能无线组网，与中控主机无线连接，实现用户自定义可编程逻辑管理；断电自动重启；USB供电 ；红外距离：≥15米内的圆周范围； | ≥1 | 个 | 选配 |  |
| 17 | 多合一环境感知终端 | 一体化设计，采集红外、光照、温度、湿度、CO2、甲醛、PM2.5、TVOC空气粉尘颗粒度的八合一传感器；结合平台设定的逻辑指令，自动管理环境系统，同时检测的数据在后台管理平台实时显示；可依据现场需要监测环境温度，智能设定空调定时定温启动，周期启动，按温度点启动； | ≥1 | 个 | 选配 |  |
| 18 | 物联网POE门锁 | 物联网POE门锁刷卡、密码、指纹开门，远程手机开门；实时多任务操作系统，通讯方式 TCP/IP 10/100M自适应；供电方式 POE（48V）后电源可充电电池，符合IEEE802.3AT； | ≥1 |  | 必配 |  |
| 19 | 人脸识别门禁一体机 | 人脸检测，同时检测跟踪 5 个人；人脸容量 50000（最大支持100000）张人脸照片；识别准确率 99.99% 。 | ≥1 |  | 必配 |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 智能电子班牌终端 | 嵌入式不低于八核1.5G，运行内存不低于2G，存储8G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展；可拓展3G/4G模块，无线wifi模块； | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 21 | 网络LED时钟屏 | LED节能显示屏；集成电源接口，通讯控制接口；集成网络通讯控制模块，支持远程信息发布，带网络自动校时电子时钟；带存储功能，与本地计时芯片，与电池，断网或者断电后重新启动，也不影响准确时间输出。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 智能安全用电管理系统 （分类情况详见“附录D”） |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 智慧物联安全电源管理终端 | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；低功耗，产品无发热，性能稳定。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接空调等大功率设备； |
| 23 | 智慧物联电源管理终端（三相） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；三相电源接入管理；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为380V，用于连接空调等大功率设备； |
| 24 | 智慧物联电源管理终端（四路） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动总闸开关与分路开关按键；总闸按钮带状态灯指示；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；自动合闸、漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接灯光、插座、多媒体设备等； |
| 教室课桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 多媒体电动讲台 | 标准的接口：笔记本、USB、网络接口、音视频接口、电源。接口放置于台面围边上，方便使用；具有防静电功能，讲台与中控配合可实现：插卡上课，拔卡可关闭所有的设备，可升降高度电动讲桌，具有3组记忆按键，根据老师使用习惯可自动升降。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 26 | 教师座椅 | 可升降，带滚轮，可旋转，符合人体工程学。 | ≥1 | 张 | 必配 |  |
| 27 | 学生桌椅 | 符合人体工程学。桌椅功能尺寸以GB/T 3976的标准为依据；质量标准按照QB/T 4071。 | 1/生 | 套 | 必配 |  |
| 智能管理系统 （详见“附录E”） |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 智慧教室管理云平台 | 一：物联网管理系统 二：可视化管理系统 三：智能安全用电管理系统 四：可视化对讲广播系统 五：运维管理系统 六：督导巡课系统 七：网络教学及资源管理系统 八：资产管理系统 九：智能预约系统 十：数据管理分析系统 十一：IC卡管理系统 十二：AI 考勤系统 十三：3D数字孪生可视化系统 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 云桌面电脑系统 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 云桌面电脑 | 桌面统一运行在后端，可以通过统一界面维护；支持通信协议：VDI、IDV、VOI、RDS（Windows系统）、ICA、PCoIP、SPICE（Linux系统）等协议； | 1 | 套 | 必配 |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 录播主机 | 嵌入式架构、linux操作系统，集成音视频信号采集、导播、自动跟踪、云镜跟踪、录制、直播、1vN远程互动、编辑、存储、点播、AI实时分析等功能于一体; 1U机架式设计，国产自主可控ARM处理器; 支持录制课件的本地存储，内置≥1TB硬盘；内嵌≥2路USB接口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源； 具备4路以上10/100/1000Mbps自适应POE网口，具备≥1路4K HDMI输入接口、≥2路4K-HDMI视频输出接口；具备≥4路音频输入接口，支持回声消除（AEC）、背景噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC），具备≥3路音频输出接口； 具备≥3路RS-232控制串口，≥1路支持DC5V、DC12V供电接口，支持为外接控制面板进行供电；采用教室端的端录制、端存储机制，支持5路视频信号同步录制，包含4路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；内嵌AI模块，≥128GB存储空间，实现AI课堂教学行为分析；支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、MQTT、TS等网络协议，支持IPv4和IPv6双栈网络通信协议；支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播等；详见“附录B”。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 31 | 教师摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流；无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，45.5°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 32 | 学生摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，83°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 33 | 板书摄像机 | 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；采用1/2.8英寸CMOS传感器；支持H.265编码，实现超低码流传输；内置50米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；实现AI检测人脸特征检测算法；支持1路音频输入，内置MIC和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；支持IP50防护等级，4000V防雷、防浪涌和防突波保护； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 34 | 智慧 录播管理系统 | 支持一键录制、课表录制，支持三画面自由拖动选择主辅视频位置，可以调节摄像机位置；可以本地录制存储，USB一键导出；录制课件用户可自定义二次编辑；支持一键直播。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 35 | AI学情感知及智能分析系统 | 可与录播系统复用（包括：学生AI分析摄像机、教师AI分析摄像机、录播拾音系统），支持深度学习算法，大大提升视频检测准确率，支持人脸点名、行为识别、表情分析等多种智能算法。学生AI分析摄像机通过扫描，识别学生行为，如：读写、听讲、举手、起立、趴桌子、玩手机、交头接耳，识别学生人脸进行行为关联；教师AI分析摄像机通过扫描课堂行为和教学风采。这些行为数据（非结构化数据）和课堂其他学情数据（结构化或半结构化数据）汇聚到后台，经过挖掘分析可以实现师生行为的统计、对比和趋势分析，形成课堂多维度的行为统计数据、教学效果趋势图。通过长期观察记录课堂行为数据，可以看出各个班级的课堂行为趋势，从而为班主任或者学校领导辅助决策提供依据。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 36 | 资源管理系统 | 支持基于录播系统快速形成可直接观看的教学资源，集合资源管理、下载、监看控制和直播点播、直播、录制、存储、点评等功能。具有资源共享，用户管理、权限设置、资源分类等功能，并具有新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 互动系统 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 交互讨论教学系统 | 教师和学生可以通过系统实时进行互动，课前教师可在平台上备课；教师可以向学生提问并即时获取学生的答案，学生可以通过系统向教师提问、回答问题或进行讨论；系统可以自动记录课堂内容，包括教师的讲解内容、学生的答题情况以及课堂讨论等，方便教师回顾课堂内容和学生学习情况的分析；系统可以根据学生的答题情况自动进行评估和反馈，帮助教师了解学生的学习情况并及时作出调整。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 38 | 网络教学及学习平台 | 教师可以通过系统上传教学资料、课件和习题等学习资源，学生可以在系统上查阅和下载这些资料，方便学生学习和教师备课；系统可以通过作业发布、提交和批改等功能帮助教师进行作业管理，减轻教师的工作负担，提高作业批改的效率。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 空间管理 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 无线ap主机 | 自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射；支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式；支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量；禁止弱信号客户端接入和移除弱信号客户端。 | ≥1 | 太 | 必配 |  |
| 39 | 有线网络交换机 | 通过配置端口和策略来实现QoS功能，确保网络中一些重要应用的带宽和延迟要求；通过配置STP来避免网络中的环路，保障网络的稳定性和可靠性；可以根据不同的用户、部门或应用将网络划分为不同的VLAN，提高网络的安全性和可靠性。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 40 | 空间管理 | 根据实际教室情况定制声光学、文化装修建设 | 1 | 间 | 必配 |  |

微格教室

概述

微格教室用于训练师范生和在职教师教学技能的教室，通常配备高清摄像头、拾音器和其他专业设备，记录教学过程的细节。可根据学校自身特点和教学场景特点自行选择应用系统。

系统主要配置见表27

微格教室设备

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备 数量 | 单 位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单屏+绿板或单屏+无尘黑板 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；可以实现文字、图像、音频、视频等多种信息的展示及书写功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 标准教室、小教室 |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 录播主机 | 系统能实时采集所辖班级的教学音视频，实时对音视频进行H.264编解码、存储至本地设备，并将≥3路电脑桌面、教师摄像头、学生摄像头（预留）通过RTMP等标准协议推送到微格实训系统服务器，以便于后续调取；内置WIFI6协议的无线模块，采集画面同时不低于三路，画质最高可支持4K；支持集控管理，支持一键启停录制、直播、导播等功能；支持微信扫码、账号密码登录开启微格教学实训录制及分析；内置教学技能AI智能分析功能，支持针对采集的微格实训视频画面、音频信号和板书图片进行分析，支持肢体语言、表情应用、语言表达、板书技能、普通话技能的数据分析；支持针对微格采集的音频信号采样，自动分析普通话的流利度和精准度，并给出整体得分，支持对普通话检测样本进行单独播放，视频画面同步切换；支持对普通话检测样本语音转文字，标识每个字的流利度和精准度，对发音不流利或者不准确的字用不同背景色标识；支持扩展安装编辑系统，实现课程后期非线性编辑，支持时间线上可快速添加转场，支持打开该工程文件，支持支持横屏及竖屏课程录制及非线性编辑；支持显示和切换≥3个机位画面；支持录制资源保存至本地，本地存储容量≥固态2T；详见“附录B”。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 3 | 教师摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流；无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，45.5°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 4 | 学生摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，83°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 5 | 板书摄像机 | 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；采用1/2.8英寸CMOS传感器；支持H.265编码，实现超低码流传输；内置50米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；实现AI检测人脸特征检测算法；支持1路音频输入，内置MIC和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；支持IP50防护等级，4000V防雷、防浪涌和防突波保护； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 6 | 智慧 录播管理系统 | 支持一键录制、课表录制，支持三画面自由拖动选择主辅视频位置，可以调节摄像机位置；可以本地录制存储，USB一键导出；录制课件用户可自定义二次编辑；支持一键直播。支持接入4K摄像机，实现1080P实训全景网络流和1080P板书特写网络流采集，支持接入音频信号采集；支持通过微格实训系统控制录制的开始与停止，支持实训全景、板书特写画面的录制；支持自定义设置视频录制的码流；支持录制完成的视频文件上传智能微格实训平台进行资源发布与共享。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 微格实训教学系统 | 支持基于微格系统快速形成可直接观看的教学资源，集合资源管理、下载、监看控制和直播点播、直播、录制、存储、点评等功能。具有资源共享，用户管理、权限设置、资源分类等功能，并具有新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。 支持对微格工作站上传的学生微格实训录像文件、板书图片及AI教学技能分析数据进行汇总呈现；支持分析结果以报告的形式呈现，报告中包含总体评价、技能诊断和评语数据；支持针对微格实训过程的肢体语言、语言表达、表情应用、板书技能及普通话技能等多项分析数据进行展示，方便用户快速了解本次分析结果；支持针对微格实训中采集的视频画面进行肢体语言分析，自动生成教学姿态时序分布图； 支持针对微格实训中采集的音频信号进行语音分析，自动生成音量、语速时序分布图；支持自动生成音量和语速变化图表，呈现音量及语速偏高、合理及偏低的占比数据； 智能识别学生微格实训过程中常用口头语，并依据口头语出现次数进行排序； 支持依据板书分析数据，自动生成板书规范字的占比，平均规范度的占比，并依据系统板书技能评语库自动生成字体规范度评语；自动生成行间距和行倾斜度数据，并依据系统板书技能评语库自动生成书写规整度评语； | 1 | 套 | 必配 |  |
| 8 | 教学资源管理系统 | 支持基于录播系统快速形成可直接观看的教学资源，集合资源管理、下载、监看控制和直播点播、直播、录制、存储、点评等功能。具有资源共享，用户管理、权限设置、资源分类等功能，并具有新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 无线教学话筒 | 集手持话筒、吊坠话筒、鹅颈话筒于一体的扩声系统，底座集成红外接收模块，采用双DSP音频处理芯片；集成防盗，无线充电，语音识别，音量记忆、远程监控管理等功能。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 10 | 专业可调 指向性吊装话筒 | 适用于采访、会议、演讲、教学录播等场所；使用48V幻象供电或者AA电池供电方式；抗手机、电磁、高频干扰；高灵敏度，单一指向拾音，频响范围宽广；具有近距、远距两种拾音模式可选。 | ≥2 | 支 | 必配 |  |
| 11 | 专业可调 全向吊装话筒 | 外置声卡实现专业级收音录音。可用于专业录播、大合唱等演艺收音、高清录播巡课收音；48V幻象，平衡信号输出；音域宽广，声音干净通透有冲击力。 | ≥1 | 支 | 必配 |  |
| 12 | 教学音箱 | 集成均衡声场技术和数字音频处理技术，通过专业声场仿真和多通道DSP实时音频处理，声音平坦均衡，语音清晰明亮，保护听力健康。 | ≥2 | 对 | 必配 |  |
| 13 | 高清智能教学扩声处理器 | 由音频处理器部分数字功率放大器部分和双模无线麦接收器一体式设计，无线外置接收；不小于5路麦克风输入，支持串口和USB调试；触控面板可锁定所有参数，防止误操作。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 14 | 紧急对讲广播系统 | 网络对讲功能、网络广播功能、与远程拾音监听三合一功能，支持一键呼叫弹屏功能，平台自动弹出该教室画面，可以边看边远程操作现场物联管理。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 物联网环境感知系统 （分类情况详见“附录C”） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 物联控制边缘终端 | 集成网关、红外、探测器（温湿度、烟雾）功能；接口齐全（DC电源输入接口、RS485通讯接口、路POE网络接口、USB通讯接口、产品配对及复位按钮）；网关支持温湿度环境检测、空调红外控制、语音控制功能；可对接管理平台，实现远程设备管理。 | ≥1 | 台 | 必配 | 无线网关、红外、传感器三合一 |
| 15 | 智能灯光控制器 | 无需单独布线，可直接替换传统开关，单火线智能开关；可与中控主机无线连接；具有防雷保护和高温断电保护，断电自动重启功能。 | ≥2 | 个 | 必配 | 可选1、2、3路 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 16 | 智能插座 | 5孔两位10A插孔，符合GB/T 2099.1、GB/T 2099.7、GB/T 1002的要求；支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2000W；一键控制电源通断功能，支持USB供电，支持电量计量、远程控制等功能。 | ≥4 | 个 | 必配 |  |
| 17 | 智能窗帘控制器 | 智能窗帘控制器，按键定义：开、合、暂停，防水，防静电，防潮，带夜视导航功能；产品尺寸符合国标86标准尺寸；可与中控主机无线连接。 | ≥4 | 个 | 必配 | 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 18 | 开合电动窗帘电机+导轨（直轨） | 智能、手自一体、超静音、负重50 kg开合帘电机，停电手拉，手拉启动功能 ，强电控制（强电信号控制）；高级定制电动窗帘导轨，含顶安装码、轨道成品机构。 | ≥6 | 套 | 必配 | 根据实行情况配置 |
| 19 | 360度全向红外空调控制 | 360°全向红外发送，控制空调、电视机等设备； 智能无线组网，与中控主机无线连接，实现用户自定义可编程逻辑管理；断电自动重启；USB供电 ；红外距离：≥15米内的圆周范围； | ≥1 | 个 | 选配 |  |
| 20 | 多合一环境感知终端 | 一体化设计，采集红外、光照、温度、湿度、CO2、甲醛、PM2.5、TVOC空气粉尘颗粒度的八合一传感器；结合平台设定的逻辑指令，自动管理环境系统，同时检测的数据在后台管理平台实时显示；可依据现场需要监测环境温度，智能设定空调定时定温启动，周期启动，按温度点启动； | ≥1 | 个 | 选配 |  |
| 21 | 物联网POE门锁 | 物联网POE门锁刷卡、密码、指纹开门，远程手机开门；实时多任务操作系统，通讯方式 TCP/IP 10/100M自适应；供电方式 POE（48V）后电源可充电电池，符合IEEE802.3AT； | ≥1 |  | 必配 |  |
| 22 | 人脸识别门禁一体机 | 人脸检测，同时检测跟踪5个人；人脸容量 50000（最大支持 100000）张人脸照片；识别准确率 99.99% 。 | ≥1 |  | 必配 |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 智能电子班牌终端 | 嵌入式不低于八核1.5G，运行内存不低于2G，存储8G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展；可拓展3G/4G模块，无线wifi模块； | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 24 | 网络LED时钟屏 | LED节能显示屏；集成电源接口，通讯控制接口；集成网络通讯控制模块，支持远程信息发布，带网络自动校时电子时钟；带存储功能，与本地计时芯片，与电池，断网或者断电后重新启动，也不影响准确时间输出。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 智能安全用电管理系统 （分类情况详见“附录D”） |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 智慧物联安全电源管理终端 | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；低功耗，产品无发热，性能稳定。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接空调等大功率设备； |
| 26 | 智慧物联电源管理终端（三相） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；三相电源接入管理；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为380V，用于连接空调等大功率设备； |
| 27 | 智慧物联电源管理终端（四路） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动总闸开关与分路开关按键；总闸按钮带状态灯指示；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；自动合闸、漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接灯光、插座、多媒体设备等； |
| 教室课桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 多媒体电动讲台 | 标准的接口：笔记本、USB、网络接口、音视频接口、电源。接口放置于台面围边上，方便使用；具有防静电功能，讲台与中控配合可实现：插卡上课，拔卡可关闭所有的设备，可升降高度电动讲桌，具有3组记忆按键，根据老师使用习惯可自动升降。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 29 | 教师座椅 | 可升降，带滚轮，可旋转，符合人体工程学。 | ≥1 | 张 | 必配 |  |
| 30 | 学生桌椅 | 符合人体工程学。桌椅功能尺寸以GB/T 3976的标准为依据；质量标准按照QB/T 4071。 | 1/生 | 套 | 必配 |  |
| 智能管理系统 （详见“附录E”） |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 智慧教室管理云平台 | 一：物联网管理系统 二：可视化管理系统 三：智能安全用电管理系统 四：可视化对讲广播系统 五：运维管理系统 六：督导巡课系统 七：网络教学及资源管理系统 八：资产管理系统 九：智能预约系统 十：数据管理分析系统 十一：IC卡管理系统 十二：AI 考勤系统 十三：3D数字孪生可视化系统 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 云桌面电脑系统 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 云桌面电脑 | 桌面统一运行在后端，可以通过统一界面维护；支持通信协议：VDI、IDV、VOI、RDS（Windows系统）、ICA、PCoIP、SPICE（Linux系统）等协议； | 1 | 套 | 必配 |  |
| 互动系统 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 师生互动系统 | 教师和学生可以通过系统实时进行互动，教师可以向学生提问并即时获取学生的答案，学生可以通过系统向教师提问、回答问题或进行讨论；系统可以自动记录课堂内容，包括教师的讲解内容、学生的答题情况以及课堂讨论等，方便教师回顾课堂内容和学生学习情况的分析；系统可以根据学生的答题情况自动进行评估和反馈，帮助教师了解学生的学习情况并及时作出调整。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 34 | 网络教学学习平台 | 教师可以通过系统上传教学资料、课件和习题等学习资源，学生可以在系统上查阅和下载这些资料，方便学生学习和教师备课；系统可以通过作业发布、提交和批改等功能帮助教师进行作业管理，减轻教师的工作负担，提高作业批改的效率。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 空间管理 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 无线ap主机 | 自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射；支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式；支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量；禁止弱信号客户端接入和移除弱信号客户端。 | ≥1 | 太 | 必配 |  |
| 36 | 有线网络交换机 | 通过配置端口和策略来实现QoS功能，确保网络中一些重要应用的带宽和延迟要求；通过配置STP来避免网络中的环路，保障网络的稳定性和可靠性；可以根据不同的用户、部门或应用将网络划分为不同的VLAN，提高网络的安全性和可靠性。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 37 | 空间管理 | 根据实际教室情况定制声光学、文化装修建设 | 1 | 间 | 必配 |  |

远程互动教室

概述

远程互动教室在原有教学环境建设和应用基础上，进行升级迭代。教室建设以互动教学终端和教师智能跟踪摄像机为核心，中控系统、显示系统、声音采集系统等系统融合使用，可支持常态化录制、教师智能跟踪与导播、大规模直播，具备远程互动教学的能力。支持跨校区的远程观摩教学、异地同步教学等，为学生提供更多的学习资源；各校区间或校区内的1+N个远程互动教室互联，实现远程听、授课目的的教室。以上系统提供参考，可根据学校自身特点和教学场景特点自行选择应用系统。

系统主要配置见表28

远程互动教室设备

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备 数量 | 单 位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧一体机或智慧黑板、液晶互联书写板 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；可以实现文字、图像、音频、视频等多种信息的展示及书写功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 标准教室、小教室 |
| 2 | 小组分屏显示系统 | 可以实现文字、图像、音频、视频等多种信息的展示及书写功能。 | ≥4 | 台 | 选配 | 根据实行情况配置 |
| 3 | 高清互动显示系统（高清激光投影仪+互动投影屏幕、液晶互联书写板、交互平板、互联绿板）或者交互式小距离LED拼接屏 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；显示区域大，视角广，画质更鲜艳细腻，文字、图片、视频等教学信息清晰展示；支持智能手势识别功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 中型教室 |
| 4 | 高清多屏互动显示系统（高清激光投影仪+辅助扩展屏+互动投影屏幕、液晶互联书写板、交互平板、互联绿板）或者交互式小距离LED拼接屏 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；多屏互动，满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；显示区域大，视角广，画质更鲜艳细腻，文字、图片、视频等教学信息清晰展示；支持智能手势识别功能。增加辅助显示系统，实现显示全覆盖。 | ≥1 | 台 | 必配 | 大型教室 |
| 5 | 辅助显示屏 | 支持联网获取各类网络资源，离线接入各类存储设备；支持本地桌面触摸控制和远程桌面协助控制；支持有线和无线两种信号接收方式，兼容便携式计算机、平板电脑、手机等各类终端的投影信号接入； | ≥1 | 台 | 必配 | 远程互动教室 |
| 6 | 高清无线传屏器 | 手机、平板、电脑无线HDMI投影同屏双频高清视频拼接屏触摸屏互联 ，无线传屏与手机4G网络可以同时使用，现场演示；通过触摸控制进行控制切换管理，杜绝非法用户随意信号切换；支持安卓、苹果同屏镜像（DLNA、Airplay 、Miracast )；支持多系统跨平台（Android / iOS /Windows）和实时交互功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 根据实行情况配置 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能物联网络中央控制系统 | 中控可以控制电脑系统开关、灯光、窗帘等设备开关，接口齐全 （ HDMI/VGA 输入/输出、USB、红外、SR485、SR232、音频输入/输出）；配合无线智能开关、智能传感器等设备可控制教室里的灯光、空调、风扇、电动窗帘等环境物联设备；分类情况详见“附录附录A”。可扩展模块：内置功放、录播、全光网络、无线投屏、AI学情分析、AI考勤、AI评课、AI自动巡检、AI神经元记忆、语音控制、无线话筒防盗控制等功能。 | ≥1 | 块 | 必配 |  |
| 8 | AI智能书写屏及物联触控面板 | 智能书写终端采用主屏、辅屏与读卡器一体化设计，集成书写显示屏、交互控制面板、读卡器、一键可视化对讲呼叫功能；集成像素摄像头，通过人脸识别功能，用于设备使用权限鉴别，并用于可视化对讲功能；接口齐全 （ HDMI/VGA 输入/输出、USB、红外、SR485、SR232、音频输入/输出）；支持电子白板：批注、书写、圈点等，课件可生成二维码，方便老师下载；支持刷脸、刷卡、扫码、远程、定时、课表等模式开启中控系统。结合触控面板，为用户提供简单、直接的控制界面，实现对现场灯光、空调、窗帘、摄像机、投影机控制、投影幕布等设备控制功能；可扩展报修、预约、一键IP语音对讲、AI自动巡检、AI神经元记忆、语音控制、无线话筒防盗控制、录播系统控制（面板支持录播视频画面预监功能，能让使用者在录制视频时，能直观看到视频画面角度，聚焦等是否合适等功能）。可扩展支持电动讲台根据老师习惯自动升降调节桌面达到个性化的高度。 | ≥1 | 块 | 必配 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 无线教学话筒 | 集手持话筒、吊坠话筒、鹅颈话筒于一体的扩声系统，底座集成红外接收模块，采用双DSP音频处理芯片；集成防盗，无线充电，语音识别，音量记忆、远程监控管理等功能。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 9 | 专业可调 指向性吊装话筒 | 适用于采访、会议、演讲、教学录播等场所；使用48V幻象供电或者AA电池供电方式；抗手机、电磁、高频干扰；高灵敏度，单一指向拾音，频响范围宽广；具有近距、远距两种拾音模式可选。 | ≥2 | 支 | 必配 |  |
| 10 | 专业可调 全向吊装话筒 | 外置声卡实现专业级收音录音。可用于专业录播、大合唱等演艺收音、高清录播巡课收音；48V幻象，平衡信号输出；音域宽广，声音干净通透有冲击力。 | ≥1 | 支 | 必配 |  |
| 11 | 教学音箱 | 集成均衡声场技术和数字音频处理技术，通过专业声场仿真和多通道DSP实时音频处理，声音平坦均衡，语音清晰明亮，保护听力健康。 | ≥2 | 对 | 必配 |  |
| 12 | 高清智能教学扩声处理器 | 由音频处理器部分数字功率放大器部分和双模无线麦接收器一体式设计，无线外置接收；不小于5路麦克风输入，支持串口和USB调试；触控面板可锁定所有参数，防止误操作。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 13 | 紧急对讲广播系统 | 网络对讲功能、网络广播功能、与远程拾音监听三合一功能，支持一键呼叫弹屏功能，平台自动弹出该教室画面，可以边看边远程操作现场物联管理。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 物联网环境感知系统 （分类情况详见“附录C”） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 物联控制边缘终端 | 集成网关、红外、探测器（温湿度、烟雾）功能；接口齐全（DC电源输入接口、RS485通讯接口、路POE网络接口、USB通讯接口、产品配对及复位按钮）；网关支持温湿度环境检测、空调红外控制、语音控制功能；可对接管理平台，实现远程设备管理。 | ≥1 | 台 | 选配 | 无线网关、红外、传感器三合一 |
| 15 | 智能灯光控制器 | 无需单独布线，可直接替换传统开关，单火线智能开关；可与中控主机无线连接；具有防雷保护和高温断电保护，断电自动重启功能。 | ≥2 | 个 | 选配 | 可选1、2、3路 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 16 | 智能插座 | 5孔两位10A插孔，符合GB/T 2099.1、GB/T 2099.7、GB/T 1002的要求；支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2000W；一键控制电源通断功能，支持USB供电，支持电量计量、远程控制等功能。 | ≥4 | 个 | 选配 |  |
| 17 | 智能窗帘控制器 | 智能窗帘控制器，按键定义：开、合、暂停，防水，防静电，防潮，带夜视导航功能；产品尺寸符合国标86标准尺寸；可与中控主机无线连接。 | ≥4 | 个 | 选配 | 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 18 | 开合电动窗帘电机+导轨（直轨） | 智能、手自一体、超静音、负重50KG开合帘电机，停电手拉，手拉启动功能 ，强电控制（强电信号控制）；高级定制电动窗帘导轨，含顶安装码、轨道成品机构。 | ≥6 | 套 | 选配 | 根据实行情况配置 |
| 19 | 360度全向红外空调控制 | 360°全向红外发送，控制空调、电视机等设备； 智能无线组网，与中控主机无线连接，实现用户自定义可编程逻辑管理；断电自动重启；USB供电 ；红外距离：≥15米内的圆周范围； | ≥1 | 个 | 选配 |  |
| 20 | 多合一环境感知终端 | 一体化设计，采集红外、光照、温度、湿度、CO2、甲醛、PM2.5、TVOC空气粉尘颗粒度的八合一传感器； 结合平台设定的逻辑指令，自动管理环境系统，同时检测的数据在后台管理平台实时显示；可依据现场需要监测环境温度，智能设定空调定时定温启动，周期启动，按温度点启动； | ≥1 | 个 | 选配 |  |
| 21 | 物联网POE门锁 | 物联网POE门锁刷卡、密码、指纹开门，远程手机开门；实时多任务操作系统，通讯方式 TCP/IP 10/100M自适应；供电方式 POE（48V）后电源可充电电池，符合IEEE802.3AT； | ≥1 | 套 | 选配 |  |
| 22 | 人脸识别门禁一体机 | 人脸检测，同时检测跟踪 5 个人；人脸容量 50000（最大支持 100000）张人脸照片；识别准确率 99.99% 。 | ≥1 | 套 | 选配 |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 智能电子班牌终端 | 嵌入式不低于八核1.5G，运行内存不低于2G，存储8G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展；可拓展3G/4G模块，无线wifi模块； | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 24 | 网络LED时钟屏 | LED节能显示屏；集成电源接口，通讯控制接口；集成网络通讯控制模块，支持远程信息发布，带网络自动校时电子时钟；带存储功能，与本地计时芯片，与电池，断网或者断电后重新启动，也不影响准确时间输出。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 智能安全用电管理系统 （分类情况详见“附录D”） |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 智慧物联安全电源管理终端 | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；低功耗，产品无发热，性能稳定。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接空调等大功率设备； |
| 26 | 智慧物联电源管理终端（三相） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；三相电源接入管理；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为380V，用于连接空调等大功率设备； |
| 27 | 智慧物联电源管理终端（四路） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动总闸开关与分路开关按键；总闸按钮带状态灯指示；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；自动合闸、漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接灯光、插座、多媒体设备等； |
| 教室课桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 多媒体电动讲台 | 标准的接口：笔记本、USB、网络接口、音视频接口、电源。接口放置于台面围边上，方便使用；具有防静电功能，讲台与中控配合可实现：插卡上课，拔卡可关闭所有的设备，可升降高度电动讲桌，具有3组记忆按键，根据老师使用习惯可自动升降。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 29 | 教师座椅 | 可升降，带滚轮，可旋转，符合人体工程学。 | ≥1 | 张 | 必配 |  |
| 30 | 学生桌椅 | 符合人体工程学。桌椅功能尺寸以GB/T 3976-的标准为依据；质量标准参按照QB/T 4071。 | 1/生 | 套 | 必配 |  |
| 智能管理系统 （详见“附录E”） |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 智慧教室管理云平台 | 一：物联网管理系统 二：可视化管理系统 三：智能安全用电管理系统 四：可视化对讲广播系统 五：运维管理系统 六：督导巡课系统 七：网络教学及资源管理系统 八：资产管理系统 九：智能预约系统 十：数据管理分析系统 十一：IC卡管理系统 十二：AI 考勤系统 十三：3D数字孪生可视化系统 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 云桌面电脑系统 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 云桌面电脑 | 桌面统一运行在后端，可以通过统一界面维护；支持通信协议：VDI、IDV、VOI、RDS（Windows系统）、ICA、PCoIP、SPICE（Linux系统）等协议； | 1 | 套 | 必配 |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 录播主机 | 嵌入式架构、linux操作系统，集成音视频信号采集、导播、自动跟踪、云镜跟踪、录制、直播、1vN远程互动、编辑、存储、点播、AI实时分析等功能于一体; 1U机架式设计，国产自主可控ARM处理器; 支持录制课件的本地存储，内置≥1TB硬盘；内嵌≥2路USB接口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源； 具备4路以上10/100/1000Mbps自适应POE网口，具备≥1路4K HDMI输入接口、≥2路4K-HDMI视频输出接口；具备≥4路音频输入接口，支持回声消除（AEC）、背景噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC），具备≥3路音频输出接口； 具备≥3路RS-232控制串口，≥1路支持DC5V、DC12V供电接口，支持为外接控制面板进行供电；采用教室端的端录制、端存储机制，支持5路视频信号同步录制，包含4路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；内嵌AI模块，≥128GB存储空间，实现AI课堂教学行为分析；支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、MQTT、TS等网络协议，支持IPv4和IPv6双栈网络通信协议；支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播等；详见“附录B”。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 34 | 教师摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流；无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，45.5°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 35 | 学生摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，83°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 36 | 板书摄像机 | 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；采用1/2.8英寸CMOS传感器；支持H.265编码，实现超低码流传输；内置50米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；实现AI检测人脸特征检测算法；支持1路音频输入，内置MIC和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；支持IP50防护等级，4000V防雷、防浪涌和防突波保护； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 37 | 智慧 录播管理系统 | 支持一键录制、课表录制，支持三画面自由拖动选择主辅视频位置，可以调节摄像机位置；可以本地录制存储，USB一键导出；录制课件用户可自定义二次编辑；支持一键直播。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 38 | 资源管理系统 | 支持基于录播系统快速形成可直接观看的教学资源，集合资源管理、下载、监看控制和直播点播、直播、录制、存储、点评等功能。具有资源共享，用户管理、权限设置、资源分类等功能，并具有新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 教学互动系统 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 师生互动系统 | 教师和学生可以通过系统实时进行互动，课前教师可在平台上备课；教师可以向学生提问并即时获取学生的答案，学生可以通过系统向教师提问、回答问题或进行讨论；系统可以自动记录课堂内容，包括教师的讲解内容、学生的答题情况以及课堂讨论等，方便教师回顾课堂内容和学生学习情况的分析；系统可以根据学生的答题情况自动进行评估和反馈，帮助教师了解学生的学习情况并及时作出调整。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 40 | 学习平台 | 教师可以通过系统上传教学资料、课件和习题等学习资源，学生可以在系统上查阅和下载这些资料，方便学生学习和教师备课；系统可以通过作业发布、提交和批改等功能帮助教师进行作业管理，减轻教师的工作负担，提高作业批改的效率。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 空间管理 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 无线ap主机 | 自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射；支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式；支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量；禁止弱信号客户端接入和移除弱信号客户端。 | ≥1 | 太 | 必配 |  |
| 42 | 有线网络交换机 | 通过配置端口和策略来实现QoS功能，确保网络中一些重要应用的带宽和延迟要求；通过配置STP来避免网络中的环路，保障网络的稳定性和可靠性；可以根据不同的用户、部门或应用将网络划分为不同的VLAN，提高网络的安全性和可靠性。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 43 | 空间管理 | 根据实际教室情况定制声光学、文化装修建设 | 1 | 间 | 必配 |  |

语言学习型智慧教室

概述

语言学习型智慧教室设计应符合GB/T 36354—2018 的规定。可根据学校自身特点和教学场景特点自行选择应用系统。

系统主要配置见表29

语言学习型智慧教室设备

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备 数量 | 单 位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧一体机或智慧黑板、液晶互联书写板 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；可以实现文字、图像、音频、视频等多种信息的展示及书写功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 标准教室、小教室 |
| 2 | 小组分屏显示系统 | 可以实现文字、图像、音频、视频等多种信息的展示及书写功能。 | ≥4 | 台 | 选配 | 根据实行情况配置 |
| 3 | 高清互动显示系统（高清激光投影仪+互动投影屏幕、液晶互联书写板、交互平板、互联绿板）或者交互式小距离LED拼接屏 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；显示区域大，视角广，画质更鲜艳细腻，文字、图片、视频等教学信息清晰展示；支持智能手势识别功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 中型教室 |
| 4 | 高清多屏互动显示系统（高清激光投影仪+辅助扩展屏+互动投影屏幕、液晶互联书写板、交互平板、互联绿板）或者交互式小距离LED拼接屏 | 实现板书数字化，将板书内容保存、记忆、分享，无尘环保；多屏互动，满足不同使用者板书习惯，加强师生互动；显示区域大，视角广，画质更鲜艳细腻，文字、图片、视频等教学信息清晰展示；支持智能手势识别功能。增加辅助显示系统，实现显示全覆盖。 | ≥1 | 台 | 必配 | 大型教室 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能物联网络中央控制系统 | 中控可以控制电脑系统开关、灯光、窗帘等设备开关，接口齐全 （ HDMI/VGA 输入/输出、USB、红外、SR485、SR232、音频输入/输出）；配合无线智能开关、智能传感器等设备可控制教室里的灯光、空调、风扇、电动窗帘等环境物联设备；分类情况详见“附录附录A”。可扩展模块：内置功放、录播、全光网络、无线投屏、AI学情分析、AI考勤、AI评课、AI自动巡检、AI神经元记忆、语音控制、无线话筒防盗控制等功能。 | ≥1 | 块 | 必配 |  |
| 6 | AI智能书写屏及物联触控面板 | 智能书写终端采用主屏、辅屏与读卡器一体化设计，集成书写显示屏、交互控制面板、读卡器、一键可视化对讲呼叫功能；集成像素摄像头，通过人脸识别功能，用于设备使用权限鉴别，并用于可视化对讲功能；接口齐全 （ HDMI/VGA 输入/输出、USB、红外、SR485、SR232、音频输入/输出）；支持电子白板：批注、书写、圈点等，课件可生成二维码，方便老师下载；支持刷脸、刷卡、扫码、远程、定时、课表等模式开启中控系统。结合触控面板，为用户提供简单、直接的控制界面，实现对现场灯光、空调、窗帘、摄像机、投影机控制、投影幕布等设备控制功能；可扩展报修、预约、一键IP语音对讲、AI自动巡检、AI神经元记忆、语音控制、无线话筒防盗控制、录播系统控制（面板支持录播视频画面预监功能，能让使用者在录制视频时，能直观看到视频画面角度，聚焦等是否合适等功能）。可扩展支持电动讲台根据老师习惯自动升降调节桌面达到个性化的高度。 | ≥1 | 块 | 必配 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线教学话筒 | 集手持话筒、吊坠话筒、鹅颈话筒于一体的扩声系统，底座集成红外接收模块，采用双DSP音频处理芯片；集成防盗，无线充电，语音识别，音量记忆、远程监控管理等功能。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 8 | 专业可调 指向性吊装话筒 | 适用于采访、会议、演讲、教学录播等场所；使用48V幻象供电或者AA电池供电方式；抗手机、电磁、高频干扰；高灵敏度，单一指向拾音，频响范围宽广；具有近距、远距两种拾音模式可选。 | ≥2 | 支 | 必配 |  |
| 9 | 专业可调 全向吊装话筒 | 外置声卡实现专业级收音录音。可用于专业录播、大合唱等演艺收音、高清录播巡课收音；48V幻象，平衡信号输出；音域宽广，声音干净通透有冲击力。 | ≥1 | 支 | 必配 |  |
| 10 | 教学音箱 | 集成均衡声场技术和数字音频处理技术，通过专业声场仿真和多通道DSP实时音频处理，声音平坦均衡，语音清晰明亮，保护听力健康。 | ≥2 | 对 | 必配 |  |
| 11 | 高清智能教学扩声处理器 | 由音频处理器部分数字功率放大器部分和双模无线麦接收器一体式设计，无线外置接收；不小于5路麦克风输入，支持串口和USB调试；触控面板可锁定所有参数，防止误操作。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 12 | 紧急对讲广播系统 | 网络对讲功能、网络广播功能、与远程拾音监听三合一功能，支持一键呼叫弹屏功能，平台自动弹出该教室画面，可以边看边远程操作现场物联管理。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 物联网环境感知系统 （分类情况详见“附录C”） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 物联控制边缘终端 | 集成网关、红外、探测器（温湿度、烟雾）功能；接口齐全（DC电源输入接口、RS485通讯接口、路POE网络接口、USB通讯接口、产品配对及复位按钮）；网关支持温湿度环境检测、空调红外控制、语音控制功能；可对接管理平台，实现远程设备管理。 | ≥1 | 台 | 选配 | 无线网关、红外、传感器三合一 |
| 14 | 智能灯光控制器 | 无需单独布线，可直接替换传统开关，单火线智能开关；可与中控主机无线连接；具有防雷保护和高温断电保护，断电自动重启功能。 | ≥2 | 个 | 选配 | 可选1、2、3路 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 15 | 智能插座 | 5孔两位10A插孔，符合GB/T 2099.1、GB/T 2099.7、GB/T 1002的要求；支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2000W；一键控制电源通断功能，支持USB供电，支持电量计量、远程控制等功能。 | ≥4 | 个 | 选配 |  |
| 16 | 智能窗帘控制器 | 智能窗帘控制器，按键定义：开、合、暂停，防水，防静电，防潮，带夜视导航功能；产品尺寸符合国标86标准尺寸；可与中控主机无线连接。 | ≥4 | 个 | 选配 | 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 17 | 开合电动窗帘电机+导轨（直轨） | 智能、手自一体、超静音、负重50KG开合帘电机，停电手拉，手拉启动功能 ，强电控制（强电信号控制）；高级定制电动窗帘导轨，含顶安装码、轨道成品机构。 | ≥6 | 套 | 选配 | 根据实行情况配置 |
| 18 | 360度全向红外空调控制 | 360°全向红外发送，控制空调、电视机等设备；智能无线组网，与中控主机无线连接，实现用户自定义可编程逻辑管理；断电自动重启；USB供电 ；红外距离：≥15米内的圆周范围； | ≥1 | 个 | 选配 |  |
| 19 | 多合一环境感知终端 | 一体化设计，采集红外、光照、温度、湿度、CO2、甲醛、PM2.5、TVOC空气粉尘颗粒度的八合一传感器；结合平台设定的逻辑指令，自动管理环境系统，同时检测的数据在后台管理平台实时显示；可依据现场需要监测环境温度，智能设定空调定时定温启动，周期启动，按温度点启动； | ≥1 | 个 | 选配 |  |
| 20 | 物联网POE门锁 | 物联网POE门锁刷卡、密码、指纹开门，远程手机开门；实时多任务操作系统，通讯方式 TCP/IP 10/100M自适应；供电方式 POE（48V）后电源可充电电池，符合IEEE802.3AT； | ≥1 |  | 选配 |  |
| 21 | 人脸识别门禁一体机 | 人脸检测，同时检测跟踪 5 个人；人脸容量 50000（最大支持 100000）张人脸照片；识别准确率 99.99% 。 | ≥1 |  | 选配 |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 智能电子班牌终端 | 嵌入式不低于八核1.5G，运行内存不低于2G，存储8G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展；可拓展3G/4G模块，无线wifi模块； | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 23 | 网络LED时钟屏 | LED节能显示屏；集成电源接口，通讯控制接口；集成网络通讯控制模块，支持远程信息发布，带网络自动校时电子时钟；带存储功能，与本地计时芯片，与电池，断网或者断电后重新启动，也不影响准确时间输出。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 智能安全用电管理系统 （分类情况详见“附录D”） |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 智慧物联安全电源管理终端 | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；低功耗，产品无发热，性能稳定。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接空调等大功率设备； |
| 25 | 智慧物联电源管理终端（三相） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；三相电源接入管理；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为380V，用于连接空调等大功率设备； |
| 26 | 智慧物联电源管理终端（四路） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动总闸开关与分路开关按键；总闸按钮带状态灯指示；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；自动合闸、漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接灯光、插座、多媒体设备等； |
| 教室课桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 多媒体电动讲台 | 标准的接口：笔记本、USB、网络接口、音视频接口、电源。接口放置于台面围边上，方便使用；具有防静电功能，讲台与中控配合可实现：插卡上课，拔卡可关闭所有的设备，可升降高度电动讲桌，具有3组记忆按键，根据老师使用习惯可自动升降。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 28 | 教师座椅 | 可升降，带滚轮，可旋转，符合人体工程学。 | ≥1 | 张 | 必配 |  |
| 29 | 学生桌椅 | 符合人体工程学。桌椅功能尺寸以GB/T 3976的标准为依据；质量标准按照QB/T 4071。 | 1/生 | 套 | 必配 |  |
| 智能管理系统 （详见“附录E”） |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 智慧教室管理云平台 | 一：物联网管理系统 二：可视化管理系统 三：智能安全用电管理系统 四：可视化对讲广播系统 五：运维管理系统 六：督导巡课系统 七：网络教学及资源管理系统 八：资产管理系统 九：智能预约系统 十：数据管理分析系统 十一：IC卡管理系统 十二：AI 考勤系统 十三：3D数字孪生可视化系统 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 云桌面电脑系统 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 智慧语言学习终端 | 桌面统一运行在后端，可以通过统一界面维护；支持通信协议：VDI、IDV、VOI、RDS（Windows系统）、ICA、PCoIP、SPICE（Linux系统）等协议； | ≥30 | 套 | 必配 |  |
| 32 | 耳机 | 入耳式耳机，降低外界噪音对声音的干扰；提供一个封闭的环境，大大减少了漏音；以GB/T 12060.7标准为依据 | ≥30 | 副 | 必配 | 根据实行情况配置 |
| 33 | 英语四六级口语教学平台 | 模拟模拟考试环境（模拟真实的四六级口语考试环境，包括考试流程、题型设置等，帮助学生熟悉考试流程）、实时口语评测（使用先进的语音识别技术，对学生的口语发音、语调、语速等进行实时评测，并给出反馈和建议，帮助学生纠正发音错误）、个性化学习路径（根据学生的学习水平和需求，制定个性化的学习路径，帮助学生更高效地学习）、名师在线辅导（名师在线辅导，解答学生的疑问，提供学习建议，帮助学生解决学习难题）、学习进度跟踪（记录学生的学习进度和成绩，帮助学生了解自己的学习状况，及时调整学习策略）、互动学习社区（提供互动学习社区，交流学习心得，分享学习资源，形成良好的学习氛围） | 1 | 套 | 必配 |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 录播主机 | 嵌入式架构、linux操作系统，集成音视频信号采集、导播、自动跟踪、云镜跟踪、录制、直播、1vN远程互动、编辑、存储、点播、AI实时分析等功能于一体; 1U机架式设计，国产自主可控ARM处理器; 支持录制课件的本地存储，内置≥1TB硬盘；内嵌≥2路USB接口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源； 具备4路以上10/100/1000Mbps自适应POE网口，具备≥1路4K HDMI输入接口、≥2路4K-HDMI视频输出接口；具备≥4路音频输入接口，支持回声消除（AEC）、背景噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC），具备≥3路音频输出接口； 具备≥3路RS-232控制串口，≥1路支持DC5V、DC12V供电接口，支持为外接控制面板进行供电；采用教室端的端录制、端存储机制，支持5路视频信号同步录制，包含4路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；内嵌AI模块，≥128GB存储空间，实现AI课堂教学行为分析；支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、MQTT、TS等网络协议，支持IPv4和IPv6双栈网络通信协议；支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播等；详见“附录B”。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 35 | 教师摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流；无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，45.5°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 36 | 学生摄像机 | 智能教学跟踪：内置领先的AI图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作；多种视频压缩标准：USB支持H264、MJPG、YUY2、NV12视频压缩格式，网络支持H.264、H.265视频压缩格式；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 无畸变镜头：采用无畸变4K镜头，83°水平视角，支持3倍电子变倍，同时支持ePTZ控制； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 37 | 板书摄像机 | 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；采用1/2.8英寸CMOS传感器；支持H.265编码，实现超低码流传输；内置50米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；实现AI检测人脸特征检测算法；支持1路音频输入，内置MIC和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；支持IP50防护等级，4000V防雷、防浪涌和防突波保护； | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 38 | 智慧 录播管理系统 | 支持一键录制、课表录制，支持三画面自由拖动选择主辅视频位置，可以调节摄像机位置；可以本地录制存储，USB一键导出；录制课件用户可自定义二次编辑；支持一键直播。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 39 | 资源管理系统 | 支持基于录播系统快速形成可直接观看的教学资源，集合资源管理、下载、监看控制和直播点播、直播、录制、存储、点评等功能。具有资源共享，用户管理、权限设置、资源分类等功能，并具有新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 学习系统 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 学习平台 | 教师可以通过系统上传教学资料、课件和习题等学习资源，学生可以在系统上查阅和下载这些资料，方便学生学习和教师备课；系统可以通过作业发布、提交和批改等功能帮助教师进行作业管理，减轻教师的工作负担，提高作业批改的效率。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 空间管理 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 无线ap主机 | 自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射；支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式；支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量；禁止弱信号客户端接入和移除弱信号客户端。 | ≥1 | 太 | 必配 |  |
| 42 | 有线网络交换机 | 通过配置端口和策略来实现QoS功能，确保网络中一些重要应用的带宽和延迟要求；通过配置STP来避免网络中的环路，保障网络的稳定性和可靠性；可以根据不同的用户、部门或应用将网络划分为不同的VLAN，提高网络的安全性和可靠性。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 43 | 空间管理 | 根据实际教室情况定制声光学、文化装修建设 | 1 | 间 | 必配 |  |

AI物联网实验实训室

概述

AI物联网实验实训室管理基于物联网、AI智能、大数据等现代化技术建立一套以物联网控制为基础，软件平台为业务承载体系的智能化管控；利用物联网控制技术将实训室及实训设备集中在同一个平台进行统一管理，其次利用大数据、AI等现代化信息技术实现对实训室管理的流程化、信息化、可视化、智能化、安全化及节能化。以上系统提供参考，可根据学校自身特点和教学场景特点自行选择应用系统。

设备

AI物联网实验实训室设备清单见表30。

AI物联网实验实训室设备

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备 数量 | 单 位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.0寸86式电容触摸屏 | 嵌入式架构，linux系统，低功耗设计，待机功率小于1W，能7*24小时工作；4.0英寸；分辨率：480*480；为用户提供简单、直接的控制界面，实现对现场灯光、空调、窗帘等物联控制功能。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 紧急对讲广播系统 | 网络对讲功能、网络广播功能、与远程拾音监听三合一功能，支持一键呼叫弹屏功能，平台自动弹出该教室画面，可以边看边远程操作现场物联管理。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 物联控制边缘终端 | 集成网关、红外、探测器（温湿度、烟雾）功能；接口齐全（DC电源输入接口、RS485通讯接口、路POE网络接口、USB通讯接口、产品配对及复位按钮）；网关支持温湿度环境检测、空调红外控制、语音控制功能；可对接管理平台，实现远程设备管理。 | ≥1 | 台 | 必配 | 无线网关、红外、传感器三合一 |
| 4 | 智能灯光控制器 | 无需单独布线，可直接替换传统开关，单火线智能开关；可与中控主机无线连接；具有防雷保护和高温断电保护，断电自动重启功能。 | ≥2 | 个 | 必配 | 可选1、2、3路 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 5 | 智能插座 | 5孔两位10A插孔，符合GB/T 2099.1、GB/T 2099.7、GB/T 1002的要求；支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2000W；一键控制电源通断功能，支持USB供电，支持电量计量、远程控制等功能。 | ≥4 | 个 | 必配 |  |
| 7 | 智能窗帘控制器 | 智能窗帘控制器，按键定义：开、合、暂停，防水，防静电，防潮，带夜视导航功能；产品尺寸符合国标86标准尺寸；可与中控主机无线连接。 | ≥4 | 个 | 必配 | 可选有线（用于军校等需要做好保密工作的单位）、无线 |
| 8 | 开合电动窗帘电机+导轨（直轨） | 智能、手自一体、超静音、负重50KG开合帘电机，停电手拉，手拉启动功能 ，强电控制（强电信号控制）；高级定制电动窗帘导轨，含顶安装码、轨道成品机构。 | ≥6 | 套 | 必配 | 根据实行情况配置 |
| 9 | 物联网POE门锁 | 物联网POE门锁刷卡、密码、指纹开门，远程手机开门；实时多任务操作系统，通讯方式 TCP/IP 10/100M自适应；供电方式 POE（48V）后电源可充电电池，符合IEEE802.3AT。 | ≥1 | 套 | 选配 |  |
| 10 | 人脸识别门禁一体机 | 人脸检测，同时检测跟踪 5 个人；人脸容量 50000（最大支持 100000）张人脸照片；识别准确率 99.99% 。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 11 | 智能物联漏水检测报警主机 | 符合室内室外安装标准；最长连接500米检测线缆，通过其输出的触点信号或RS485通讯功能，实现远程报警及远程设备的控制；一组泄漏报警输出，可扩展一组断线报警输出，一组RS485通信接口，并可本地语音报警，满足各种检测要求；具有手动/自动复位双模式选择，满足不同报警需求。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 12 | 智能物联漏水检测报警主机（带漏水定位） | 最长连接1500米定位检测线缆，通过其输出的触点信号或RS485通讯功能，实现远程报警及远程设备的控制；自带液晶显示屏，可显示当前工作状态信息和报警位置，一组泄漏报警输出，可扩展一组断线报警输出，两组RS485通信接口，并可本地语音报警，满足各种检测要求；具有手动/自动复位双模式选择，满足不同报警需求。 | ≥1 | 台 | 必配 |  |
| 13 | 智能电子班牌终端 | 嵌入式不低于八核1.5G，运行内存不低于2G，存储8G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展；可拓展3G/4G模块，无线wifi模块。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 14 | 网络LED时钟屏 | LED节能显示屏；集成电源接口，通讯控制接口；集成网络通讯控制模块，支持远程信息发布，带网络自动校时电子时钟；带存储功能，与本地计时芯片，与电池，断网或者断电后重新启动，也不影响准确时间输出。 | ≥1 | 套 | 必配 |  |
| 15 | 智慧物联安全电源管理终端 | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；低功耗，产品无发热，性能稳定。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接空调等大功率设备； |
| 16 | 智慧物联电源管理终端（三相） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；三相电源接入管理；集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为380V，用于连接空调等大功率设备； |
| 17 | 智慧物联电源管理终端（四路） | 保障电子设备在工作过程中的电源稳定性、电量管理和能耗控制；国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；集成手动总闸开关与分路开关按键；总闸按钮带状态灯指示；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；自动合闸、漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能。 | ≥1 | 台 | 必配 | 可作用于电源总开关，用电电压为220V，用于连接灯光、插座、多媒体设备等； |
| 智能管理系统 （详见“附录E”） |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AI物联网实验实训室管理云平台 | 一：物联网管理系统 二：可视化管理系统 三：智能安全用电管理系统 四：运维管理系统 五：网络教学及资源管理系统 六：资产管理系统 七：智能预约系统 八：数据管理分析系统 九：AI考勤系统 | 1 | 套 | 必配 |  |

施工与布线

设备安装检验

机柜、配线箱等设备的规格、容量、位置应符合设计文件要求，安装应符合下列规定：

- 垂直偏差度不应大于 3 mm；

机柜上的各种零件不得脱落或损坏，漆面不应有脱落及划痕，各种标志应完整、清晰；

在公共场所安装配线箱时，壁嵌式箱体底边距地不宜小于1.5 m ，墙挂式箱体底面距地不宜小于1.8 m；

门锁的启闭应灵活、可靠；

机柜、配线箱及桥架等设备的安装应牢固，当有抗震要求时，应按抗震设计进行加固。

各类配线部件的安装应符合下列规定：

- 部件应完整，安装就位，标志齐全、清晰。

安装螺丝应拧紧，面板应保持在一个平面上。

信息插座模块安装应符合下列规定：

- 信息插座底盒、多用户信息插座及集合点配线箱、用户单元信息配线箱安装位置和高度应符合设计文件要求。

安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，插座面板采用直立和水平等形式；接线盒盖可开启，并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。

信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时，间距及采取的防护措施应符合设计文件要求。

信息插座底盒明装的固定方法应根据施工现场条件而定。

固定螺丝应拧紧，不应产生松动现象。

各种插座面板应有标识，以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。

工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有空间，并应符合设计文件要求。

缆线桥架的安装应符合下列规定：

- 安装位置应符合施工图要求，左右偏差不应超过 50 mm；

安装水平度每米偏差不应超过 2 mm；

垂直安装应与地面保持垂直，垂直度偏差不应超过 3 mm；

桥架截断处及拼接处应平滑、无毛刺；

吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象；

金属桥架及金属导管各段之间应保持连接良好，安装牢固；

采用垂直槽盒布放缆线时，支撑点宜避开地面沟槽和槽盒位置，支撑应牢固。

安装机柜、配线箱、配线设备屏蔽层及金属导管、桥架使用的接地体应符合设计文件要求，就近接地，并应保持良好的电气连接。

缆线的敷设

缆线的敷设应符合下列规定：

- 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计要求。

缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受外力的挤压和损伤。

缆线的布放路由中不得出现缆线接头。

缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

缆线应有余量以适应成端、终接、检测和变更，有特殊要求的应按设计要求预留长度，并应符合下列规定：

  - 对绞电缆在终接处，预留长度在工作区信息插座底盒内宜为30 mm~60 mm，电信间宜为0.5 m~2.0 m，设备间宜为3 m~5 m；

光缆布放路由宜盘留，预留长度宜为3 m~5 m，光缆在配线柜处预留长度应为3 m~5 m，楼层配线箱处光纤预留长度应为1.0 m~1.5 m，配线箱终接时预留长度不应小于0.5 m，光缆纤芯在配线模块处不做终接时，应保留光缆施工预留长度。

缆线的弯曲半径应符合下列规定：

  - 非屏蔽和屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的4倍；

主干对绞电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的10倍；

2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25 mm；其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的10倍；

采用预埋槽盒和暗管敷设缆线应符合下列规定：

- 槽盒和暗管的两端宜用标志表示出编号等内容。

预埋槽盒宜采用金属槽盒，截面利用率应为30%～50%。

暗管宜采用钢管或阻燃聚氯乙烯导管。布放大对数主干电缆及4芯以上光缆时，直线管道的管径利用率应为50%～60%，弯导管应为40%～50%。布放4对对绞电缆或4芯及以下光缆时，管道的截面利用率应为25%～30%。

对金属材质有严重腐蚀的场所，不宜采用金属的导管、桥架布线。

在建筑物吊顶内应采用金属导管、槽盒布线。

导管、桥架跨越建筑物变形缝处，应设补偿装置。

设置缆线桥架敷设缆线应符合下列规定：

- 密封槽盒内缆线布放应顺直，不宜交叉，在缆线进出槽盒部位、转弯处应绑扎固定。

梯架或托盘内垂直敷设缆线时，在缆线的上端和每间隔5 m处应固定在梯架或托盘的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔5 m～10 m处应进行固定。

在水平、垂直梯架或托盘中敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆 径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于15 m，间距应均匀，不宜绑扎过紧或使缆线受到挤压。

室内光缆在梯架或托盘中敞开敷设时应在绑扎固定段加装垫套。

采用吊顶支撑柱（垂直槽盒）在顶棚内敷设缆线时，每根支撑柱所辖范围内的缆线可不设置密封槽盒进行布放，但应分束绑扎，缆线应阻燃，缆线选用应符合设计文件要求。

建筑群子系统采用架空、管道、电缆沟、电缆隧道、直埋、墙壁及暗管等方式敷设缆线的施工质量检查和验收应符合YD 5121的有关规定。

验收与测试

验收的程序和内容

验收通则

项目工程的验收工作对于保证工程的质量起到重要的作用，也是项目工程质量的四大要素“设计、产品、施工、验收”的一个组成内容。项目工程的验收体现于新建、扩建和改建工程的全过程，就综合布线系统工程而言，又和环境装修工程密切相关，而且又涉及与其他行业间的接口处理。验收阶段分随工验收、初步验收、竣工验收等几个阶段，每一阶段都有其特定的内容。

产品入场抽检

产品入场抽检包括产品的包装、外观、物性、电气等方面的检验，并应该做好记录。

施工中的检验

施工中的检验又称随工验收，在项目工程中为随时考核施工单位的施工水平和施工质量，对产品工程的整体技术指标和质量有一个了解，部分的验收工作应该在随工中进行（比如布线系统的电气性能测试工作、隐蔽工程等）。这样可以及早地发现工程质量问题，避免造成人力和器材的大量浪费。

随工验收应对工程的隐蔽部分边施工边验收，在竣工验收时，一般不再对隐蔽工程进行复查，由工地代表和质量监督员负责。

初步验收

对所有的新建、扩建和改建项目，都应在完成施工调试之后进行初步验收。初步验收的时间应在原定计划的建设工期内进行，由建设单位组织相关单位（如设计、施工、监理、使用等单位人员）参加。初步验收工作包括检查工程质量，审查竣工资料，对发现的问题提出处理意见，并组织相关责任单位落实解决。

竣工验收

所有设备及系统，在试运转后的半个月到三个月内，由建设单位向使用单位报送竣工报告（含工程的初步决算及试运行报告），并请示使用单位接到报告后，组织相关部门按竣工验收办法对项目工程进行验收。

项目工程竣工验收为工程建设的最后一个程序，对于大、中型项目可以分为初步验收和竣工验收两个阶段。一般进行竣工验收，验收的依据是初验的基础上，对系统各项检测指标认真考核审查，如果全部合格，且全部竣工图纸资料等文档齐全，也可对系统进行单项竣工验收。

测试

检测内容

检测服务内容明细见表13。

检测内容明细表

| 序号 | 检测内容 |  | 检测项 | 检测方法及工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房工程 | 数据中心组成及设备布置 | 机房区域规划、通道净宽、机柜间距、管线敷设等 | 现场查验、卷尺（30 m） |
|  |  | 环境要求系统 | 温湿度 | 数字温湿度计（TES1360A） |
|  |  |  | 空气粒子浓度 | 尘埃粒子计数器（3887C） |
|  |  |  | 噪声 | 噪声仪（TES-1350A） |
|  |  |  | 电磁干扰：磁场干扰环境场强 | 电磁场测试仪（TES-1394） |
|  |  |  | 振动加速度 | 振动测试仪（MaintTech CX10） |
|  |  |  | 静电电压 | 数字式静电电压表（ACL350） |
|  |  | 顶棚装饰工程 | 外观、平整度、接缝宽度 | 人工查验、游标塞尺、建筑工程质量检测器 |
|  |  | 地面装饰工程 | 外观、支架牢固、板面平整度、板面拼缝、相邻高差 | 人工查验、游标塞尺、建筑工程质量检测器 |
|  |  | 玻璃隔墙工程 | 外观、固框牢固、接缝高低、接缝宽度 | 人工查验、游标塞尺、游标卡尺、建筑工程质量检测器 |
|  |  | 空气调节系统 | 负荷 | 红外线测温仪（F62） |
|  |  |  | 风速/风量 | 风速计（405） |
|  |  |  | 正压 | 数字压力计（DP1000-III） |
|  |  | 供配电 | 线电压、相电压、零地电压、频率 | Fluke数字万用表（F177） |
|  |  | UPS电源 |  |  |
|  |  | 照明 | 照度 | 照度计（TES-1332A） |
|  |  | 静电防护 | 静电电压 | 数字式静电电压表（ACL350） |
|  |  | 防雷接地系统 | 表面电阻、接地电阻 | 接地电阻测试仪（ZC-8） |
|  |  | 网络与布线系统 | 参考综合布线检测内容 | Fluke DTX-1800 |
|  |  | 视频监控系统 | 系统控制功能、监视功能、显示功能、记录功能、回放功能、报警联动、其他功能 | 人工查验 |
|  |  | 动力及环境监控系统 | 温湿度监测、精密空调监控、漏水监测、新风系统、防雷系统、市电配电柜及精密配电柜监测、UPS监控、ATS监控 | 人工查验 |
|  |  | 门禁系统 | 目标识读功能、防破坏功能、异常报警功能、联动功能 | 人工查验 |
|  |  | 给水排水系统 | 地面设置挡水和排水设施，空调补水配置，给水排水管道敷设 | 人工查验 |
|  |  | 消防系统 | 气体灭火系统，烟雾探测火灾报警系统 | 人工查验 |
| 2 | 综合布线系统 | 工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统 | 环境检查（槽盒、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸） | 建筑工程质量检测工具包 |
|  |  |  | 设备安装检验 | 建筑工程质量检测工具包 |
|  |  |  | 缆线敷设及保护方式检验（连通性、长度、传播时延、直流环路电阻、衰减/插入损耗、回波损耗、近端串音等参数） | Fluke DTX-1800 |
|  |  |  | 光纤特性测试：光衰减、最大传输距离、全程光衰减 | Fluke DTX-1800 |
|  |  | 管理子系统 | 标签与标识符设置 | 人工查验 |
|  |  |  | 管理信息记录 |  |
|  |  | 智能照明布线子系统 | 布线质量检查、模块功能验证 | 人工查验 |
| 3 | 室内环境检测 | 室内空气质量检测 | 温湿度、甲醛、二氧化硫、一氧化碳、尘埃粒子 | 数字温湿度计、甲醛测试仪、二氧化硫测试仪、一氧化碳测试仪、尘埃粒子测试仪 |
|  |  | 室内电子设备电磁辐射检测 | 电子设备电磁辐射 | 电磁场测试仪（TES-1394） |
| 4 | 文档检查 | 文档资料 | 文档资料齐全、规范，描述详细、准确 | 人工查验 |

检测依据和标准

检测依据和相关标准如下：

- 相关标准：

GB 50311；

GB 50374；

YD 5121；

项目建议书、初步设计、建设计划、图纸及其他有关文件；

甲方和承包商签订的与本工程相关的建设合同及其附件；

工程实施过程中甲方、检方、承建商之间形成的会议纪要及其他文字记录。

检测结果分析

通过检测，将详细的检测项目和检测数据列出明细，经过与相应规范标准比对查找存在的问题，分析形成原因，提出相应整改方案。

服务完善

- 整理检测数据并提出改进方案后，出具综合性报告；协助甲方进行整改、完善信息建设项目中的不足，确保系统安全、稳定、高效运行。

在甲方根据评估结果进行整改、完善和自检后，乙方对已评估项目进行一次免费复测服务。

（资料性）
智能物联网络中央控制系统

分类

系统结构分类

按照系统结构分类，常态化智慧教室的中央控制系统可分为：

- 智能书写中控一体机，主屏、辅屏与读卡器一体化设计，集成书写显示屏、交互控制面板、读卡器、一键可视化对讲呼叫功能；

一体化中控系统，只有一个机箱，将控制面板、强弱电电路、接口面板等集于一体；

面板分体式中控系统，控制面板与控制主机分离，两者之间用一根信号控制线连接。

控制方式分类

按照控制方式分类，常态化智慧教室的中央控制系统可分为：

- 单机型中控系统。在本地通过控制面板，实现对中控系统所连接的多媒体设备的控制；

网络型中控系统。除了具备单机中控功能，也可通过网络实现对中控的远程控制、管理和维护。

基础功能

音视频信号分配切换系统应具备以下功能：

- 实现多路以上的音视频输入/输出切换；

输入/输出切换状态显示。

HDMI信号分配切换系统应具备以下功能：

- 实现多路以上的HDMI音视频输入/输出切换；

输入/输出切换状态显示。

音视频处理功能应包括：

- 信号不失真；

幅度不衰减；

视频切换不跳帧。

管理功能应包括：

- 使用权限管理；

课程表联动管理；

多媒体设备远程启动/关闭及其他操作；

集中控制批量操作；

教室中控主机远程复位；

系统运行日志。

通信功能

通信方式

系统通信分为：

- 有线通信，采用POE、RS-232、RS-485或USB 接口，与多媒体设备进行操作通信；

无线通信，采用数字无线收发模块，与多媒体设备进行操作通信；

设备状态监视，实时监视中控和外围相关设备的运行状态，记录、统计、管理相关信息。

红外编码与设备控制

红外编码包括：

- 多媒体教学设备操作控制的红外编码学习功能；

多媒体教学设备红外编码数据库；

1路及以上的红外控制码输出接口和发射器。

数据存储

数据存储应包括以下信息：

- 本地课表存储，可支持存储一周、 一月、 一学期、 一年的课表；

用户权限存储，用户类型宜分为管理员、域管理员、组管理员及普通操作用户，可根据用户类型进行权限分配；

IC卡信息存储，存储IC卡卡号、刷卡时间等信息；

设备信息及运行日志信息；

日志存储，统计教室设备使用的频度、资产损耗情况等，并形成日志或 Excel表；

云平台数据，存储设备情况、教室状态、用电情况等大数据实时地展示，方便领导参观、查看与决策；

运维数据，支持自动检测设备运行状态、报警、异常等信息数据，自动生成服务工单，也可以设置定时策略，报修设备，存储数据；

预约数据，存储教室运行状态数据，根据用户进行预约、审批；

资产数据，可支持快速对用户资产进行分类，实现资产精细化、透明化管理；

视频资源数据；教学视频，如教师授课的实时录制、课程讲解、实验操作演示等。这些视频可以帮助学生回顾课堂内容，加深理解；

督导巡课数据，对接课表数据，存储上课内容，及领导评分等数据；

AI神经元记忆数据，利用人脸特征检测和人工智能算法，存储人脸数据和习惯数据，通过学习和分析用户的使用习惯，对存储的习惯数据进行深度分析，提取用户的行为模式，自动记住用户的偏好和设置，当用户再次使用设备时，AI记忆功能能够根据之前的记录，自动调整设备的参数和界面布局，以满足用户的个性化需求。

扩展功能

物联网络中央控制系统可实现资源共享、节能管理、AI自动巡检、语音控制、话筒防盗、无线投屏等功能。

电磁兼容性

应符合GB/T 9254.2的相关规定。

（资料性）
智慧教室录播系统

智慧录播系统构成

录播型智慧教室录播系统应分为中控录播一体化主机（集成中控控制与录播主机一体化）与录播客户端软件和资源型录播软件。

- 智慧录播中控主机：高度≤2U，主机采用64位4核心ARM处理器，运行内存≥4GB DDR4，存储≥8GB EMMC；支持网络方式控制录播设备，一键启停录播、启停直播、自动导播等功能，显示和切换≥3 个机位画面，画质最高可支持4K。自动时钟同步功能，精准执行用户自定义的时间预约功能，可精确到年月日时分秒。

录播管理系统：支持一键录制，画片合成模式自由选择，支持三画面自由拖动选择主辅视频位置，可以本地录制存储，USB一键导出，也可以上传到后台资源服务器平台，上传时间可以自定义；支持一键直播。

资源管理系统：应支持基于录播系统快速形成可直接观看的教学资源，集合资源管理、下载、监看控制和直播点播、直播、录制、存储、点评等功能。具有资源共享，用户管理、权限设置、资源分类等功能，并具有新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。

音视主机内置独立的互动录播硬件模块、AI硬件分析模块、网络交换模块等，支持教室端本地实时录制、实时直播及实时AI课堂分析并发同步运行；

内嵌AI模块，处理器核心数≥4核，≥2GB内存，≥128GB存储空间，采用教室端的端录制、端存储，端分析机制，支持5路视频信号同步录制，包含4路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；

音视频技术规格参数要求

录播系统基于具备数字信号处理的芯片架构进行设计；应支持主流录制格式。

系统接口

系统接口应符合以下要求：

- HDMI视频输入端口≥4；

音频线路输入端口≥6；

串口控制界面≥4；

USB 接口≥8；

千兆网络接口≥8；

RS232控制接口≥4；

RS485控制接口≥2；

红外控制接口≥4；

可编程信号继电器控制口≥4

外置天线接口≥1；

主机可编程按键≥6。

（资料性）
物联网环境感知系统

分类

按照通讯方式分类，物联管理可分为：

a) 无线物联。通过无线网络，实现物联设备间的通讯，远程控制、管理和维护设备；

b) 有线物联。通过两芯线、网线，实现物联设备间的通讯，可用于部队等需要做好保密工作的单位。

无线物联

概述

无线物联管理控制应做到有人开灯、开空调，无人关灯、关空调：

- 照明：智慧教室照明的改造无需更换原有灯具，将教室中普通面板更换为智能灯光控制面板，通过智能网关集中组网，实现对照明的远程管理；

空调：加装红外控制模块，通过每个教室布设安装的智能网关集中组网接入监控平台，实现红外型空调智能管控；也可根据现场温度自动调节温度。

灯光控制面板

灯光控制面板功能应包括：

- 1-3路以上灯光电源的输出开与关控制功能；

b）无需单独布线，可直接替换传统开关，单火线智能开关；

c）智能无线组网，与中控主机无线连接，可自定义可编程逻辑管理；

d）防雷保护和高温断电保护，断电自动重启；外壳阻燃等级：UL94 V0级。

窗帘控制面板

窗帘控制面板功能应包括：

a) 窗帘电源的输出开与关控制功能；

b）防雷保护和高温断电保护，断电自动重启。

智能插座

智能插座功能应包括：

a) 5孔两位10A插孔，符合GB/T 2099.1、GB/T 2099.7、GB/T 1002的要求；支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2000W；

b）一键控制电源通断功能，支持USB供电，可方便手机等通信设备充电；

c) 支持低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输、功率告警设置；

d) 支持电量计量、远程控制、通断电控制、传感器间相互联动等特性。

物联控制边缘终端

物联控制边缘终端功能应包括：

a）集成网关、红外、探测器（温湿度、烟雾）功能；

b) 网关支持温湿度环境检测，支持空调红外控制（包含空调开关，温度，模式等各种控制），可设置各种逻辑联动，如温度或湿度到达设定值时，自动对空调进行某种动作的控制；

c）网关支持语音控制，可语音对空调进行各种功能控制，方便管理者操作，语音控制时段可由后台软件统一管控，杜绝非上课或非正常使用空调时段的其他人员语音非法控制；

360度全向红外空调控制

360度全向红外空调控制功能应包括：

- 360°全向红外发送，控制空调、电视机等设备；

智能无线组网，与中控主机无线连接，实现用户自定义可编程逻辑管理；

断电自动重启；供电方式：USB供电 ；

红外距离：≥15米内的圆周范围。

多合一环境探测器

多合一环境探测器功能应包括：

- 一体化设计，采集红外、光照、温度、湿度、CO2、甲醛、PM2.5、TVOC空气粉尘颗粒度的八合一传感器；

结合平台设定的逻辑指令，自动管理环境系统，同时检测的数据在后台管理平台实时显示；

可依据现场需要监测环境温度，智能设定空调定时定温启动，周期启动，按温度点启动。

有线物联

概述

有线物联管理控制应做到有人开灯、开空调，无人关灯、关空调：

a)	照明：智慧教室照明的改造无需更换原有灯具，将教室中普通面板更换为智能灯光控制面板，通过内网结合智能网关集中组网，实现对照明的远程管理；

b)	空调：加装红外控制模块，通过每个教室布设安装的智能网关集中组网接入监控平台，实现红外型空调智能管控；也可根据现场温度自动调节温度。

灯光控制面板

灯光控制面板功能应包括：

- 1-3路以上灯光电源的输出开与关控制功能；

b）无PBUS通信供电两线通信方式，与高聚合边缘运算终端连接，实现用户自定义可编程逻辑管理；带触摸声光与状态反馈功能；

c）防雷保护和高温断电保护，断电自动重启；外壳阻燃等级：UL94 V0级。

智能窗帘控制器

智能窗帘控制器功能应包括：

a）自动根据操作状态，一键实现开、合、暂停三种动作；

b）智能有线组网，与物联网边缘高聚合终端连接，实现用户自定义可编程逻辑管理；

c）防雷保护和高温断电保护，断电/短路自动重启；外壳阻燃等级：UL94 V0级；

d）通信模式：PBUS，面板自带拨码开关ID设定功能，无需通过电脑设置；单个面板控制窗帘电机≥8路。

开合电动窗帘电机

开合电动窗帘电机功能应包括：智能、手自一体、超静音、负重50 kg开合帘电机，停电手拉，手拉启动功能 ，强电控制（强电信号控制）。

开合电动帘轨道（直轨）

开合电动帘轨道（直轨）功能应包括：高级定制电动窗帘导轨，含顶安装码、轨道成品机构。

物联网边缘高聚合终端

物联网边缘高聚合终端功能应包括：

- 集成红外、交换机、网关功能；

物联网主流协议 MQTT、MQTT-SN、CoAP、LwM2M、HTTP、HTTPS、WebSocket 一站式设备，符合GB 18030/GB/T 2312等行业协议，支持IPv4、IPv6等互联网协议；协议兼容：TCP/IP、Http、Https、WebSocket、MQTT，PJLINK，DMX-512，ARTNET,ModbusRTU,Onvif；

CPU：采用64位4核心ARM处理器，CPU频率：≥1.5GHz；RAM：工业级DDR4 ≥2Gb；FLASH：采用SPIflash+emmc≥4GB；操作系统：工业Linux操作系统；

具备设备运行状态数据采集自动过滤机制，不重复上报，减少网络通讯压力，提升系统运行性能。

多合一环境感知终端

多合一环境感知终端功能应包括：

- 一体化设计温度、湿度、CO2、甲醛、PM2.5、P10、TVOC空气粉尘颗粒度的多合一传感器；

结合智能物联管理系统，与设定的逻辑指令，自动管理环境系统，同时检测的数据在后台管理平台实时显示；可依据现场需要监测环境温度，智能设定空调定时定温启动，周期启动，按温度点启动等；

输入电压：POE DC48V；通信模式：有线网络；自动待机功能，模块进入待机模式，电流小于10uA。

智能物联漏水检测报警主机

智能物联漏水检测报警主机功能应包括：

- ABS/IP65防水外壳，符合室内室外安装标准；工作环境：-10~80℃；AC/DC 12—24V宽工作电压，适用于各种工业电压的工作环境；

符合室内室外安装标准；最长连接500米检测线缆，通过其输出的触点信号或RS485通讯功能，实现远程报警及远程设备的控制；一组泄漏报警输出，可扩展一组断线报警输出，一组RS485通信接口，并可本地语音报警，满足各种检测要求；

具有手动/自动复位双模式选择，满足不同报警需求。

智能物联漏水检测报警主机（带漏水定位）

智能物联漏水检测报警主机（带漏水定位）功能应包括：

- ABS/IP65防水外壳，符合室内室外安装标准；工作环境：-10℃~80℃；AC/DC 12V～24V宽工作电压，适用于各种工业电压的工作环境；

最长连接1500米定位检测线缆，通过其输出的触点信号或RS485通讯功能，实现远程报警及远程设备的控制；

自带液晶显示屏，可显示当前工作状态信息和报警位置，一组泄漏报警输出，可扩展一组断线报警输出，两组RS485通信接口，并可本地语音报警，满足各种检测要求；

具有手动/自动复位双模式选择，满足不同报警需求。

（资料性）
智能安全用电管理系统

分类

通讯方式分类

按照通讯方式分类，电源管理可分为：

- WIFI版电源控制器。集成 WIFI网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、PC 端、平板、支持手机管理（安卓、ISO、微软），微信小程序管理状态软件或通过局域网或广域网进行连接；

TCP/IP有线网络电源控制器。集成TCP/IP网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、PC 端、平板、支持手机管理（安卓、ISO、微软），微信小程序管理状态软件或通过局域网或广域网进行连接；

移动4G版电源控制器（含五年移动通信资费）。集成移动4G网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、PC 端、平板、支持手机管理（安卓、ISO、微软），微信小程序管理状态软件或通过局域网或广域网进行连接。

功能结构分类

按照功能结构分类，电源管理可分为：

- 智慧物联电源管理终端。接一根火线和一根零线，可以提供交流220V的电源；

智能电源管理终端（三相）。接零线和三根火线，不仅能够提供三组交流220V的电源，并且还能够提供交流380V的工业级的用电电源；常用于连接空调等大功率设备；

智能电源管理终端（四路）。接一根火线和一根零线，可以提供交流220V的电源。

智慧物联电源管理终端

智慧物联电源管理终端功能应包括：

- 国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；

集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；低功耗，产品无发热，性能稳定；

接收灵敏度：-110dBm；发射功率：20dBm；数据速率：100kbps；自动待机功能；模块进入待机模式；电流小于10uA；通讯距离：0~100m （全向发射，障碍物穿透）；

集成LCD显示屏：可显示运行电压、电流、电量、故障次数信息，集成运行、网络、欠压、过压、过流、漏电、防雷状态指示灯；控制器内置电池时钟，可以通过网络自动校时，支持预约固定时间自动开关功能；

工作电压：AC 220V 50Hz；最大负载功率：≥63A；集成网络接口；集成RS232串行接口，可以与第三方设备对接联动管理。

智能电源管理终端（三相）

智能电源管理终端（三相）功能应包括：

- 国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关，三相电源接入管理；

集成手动开关按键；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；

集成LED显示管，可显示运行每相电压、电流、电量、故障次数信息；集成运行、网络、缺相、欠压、过压、过流、漏电、输出状态指示灯功能；

控制器内置电池时钟，可以通过网络自动校时，支持预约固定时间自动开关功能；工作电压：AC 220V 50Hz；最大负载功率：≥380V*80A；集成网络接口；集成RS485串行接口，可以与第三方设备对接联动管理。

智能电源管理终端（四路）

智能电源管理终端（四路）功能应包括：

- 国家标准的导轨式卡槽设计，可以直接替换现有的总闸开关；

集成手动总闸开关与分路开关按键；总闸按钮带状态灯指示；具有短路、漏电、过流、过载、打火、过压、欠压、保护功能；自动合闸、漏保自检、功率限定、电量计算、在线检测、手机远程遥控、限定定时开关、故障报警、安全记录功能；

集成3.5CM LCD显示屏：可显示每路运行电压、电流、电量、保护次数信息，且四路可轮巡显示，集成运行、网络、电压（过/欠压）、漏电、状态指示灯；控制器内置电池时钟，可以通过网络自动校时，支持预约固定时间自动开关功能；

工作电压：AC 220V 50Hz；最大负载功率：K1-K3≥16A，K4≥32A；集成有线RJ45网络接口；可扩展WIFI无线，4G无线功能；

接口及按钮：火零线输入接口≥1路；PE接线口≥1路；输出零线接线柱≥2路；输出火线接线柱≥4路；3.5CM显示屏≥1块；状态指示LED灯≥9组；总闸开关按钮≥1个；分路开关按钮≥4个，试验测试按钮≥1个。

（资料性）
智慧教室管理云平台

概述

B/S系统架构设计，采用SpringMVC + Hibernate + Minidao+ Easyui+Jquery+Boostrap等基础架构，支持移动控制管理，可以完美兼容电脑、手机、pad等多平台；可支持跨平台部署；管理云平台包可视化管理、运维管理、督导巡课、可视化对讲广播、信息发布、资产管理、课室预约、AI图像识别、大数据管理、IC卡一卡通等功能。

物联网管理

物联网管理应具备以下功能：

- 网络中控多媒体集中管理、IC一卡通管理、数字监控管理、IP对讲广播管理、智能物联管理、数字班牌管理与发布、网络LED屏管理与发布、门禁系统，八合一管理平台软件。用户无需安装学习多款软件，同一界面平台管理，简洁方便；

支持远程管理，通过传感器，管理平台上直观图形界面反馈显示，并且可以一键远程控制和管理教室设备；

智能物联管理，远程对教室里的灯、空调、风扇、电动窗帘等设备进行编程、联动管理，配合传感器自定义管理与智能管理；可定时任意功能不仅限于设备开关。比如定时开关灯等。

可视化管理

可视化管理应具备以下功能：

- 支持市面上主流品牌监控系统（海康、大华、科达、宇视、TVT及监控硬盘录像机的rtsp流），无缝对接，单画面多画面监视视频图像；

电脑多画面监视，单画面、4、9、16画面显示各教室电脑图像。并且可以远程接管教室电脑屏幕及向教室电脑发送文字信息。

节能安全管理

节能安全管理应具备以下功能：

- 远程控制及状态反馈：直观显示各房间的电流、电压、用电量、漏电流及在线情况。并可直接操控设备开关，具有图形和列表显示模式，具有操作提醒确认功能，防误操作；

具有定时策略、故障报警、大数据显示、日志查询及下载、权限管理；

保护：配合控制器可实现在断开电源之前可以直接操作先关闭房间设备，然后再断开其电源，保护房间设备使用。

运维管理

运维管理应具备以下功能：

- 无需安装专用APP，通过微信扫描二维码，与报修维护：

老师或者管理，扫描二维码，即可拍照与输入文字，或者拍摄视频，进行报修；

报修时，系统自动启动教室摄像机，把报修过程录制下来，录制的视频与报修单在同一管理界面里，方便管理员查看；

管理员收到报修单，可以派单给运维公司，运维公司可以按照维修单进行售后服务；

系统自动生成维修报告，包括报修过程中的所有信息、时间反馈节点，支持一键导出打印。

督导巡课

督导巡课应具备以下功能：

- 可自定义多级账号权限管理，比如管理员可看可管可设置、校领导可以看、督导可以巡课、多校区管理员可以分权限管理自己校区设备等；

三画面同屏显示教师视频、学生视频、电脑内容及现场声音和设备管理、物联管理；

利用教室监控摄像机，领导督课督导巡课系统，录课。无需要安装任何软件，或者增加设备，领导通过电脑输入账号密码即可实时地观巡视教室，包括老师、学生视频音频，老师的电脑讲义，直接可以进行点评，打分，支持多人同时点评打分，打分、点评结果可以支持导出打印。

可视化对讲广播(远程求助呼叫系统)

可视化对讲广播应具备以下功能：

- 教室呼叫时自动弹出该教室可视化界面。可视化界面具有摄像机图像及控制、多媒体控制、物联控制。集一体配合网络摄像机实现可视化管理，管理窗口实现视频和设备控制按钮在同一界面，无需切换；

定时广播、定时打铃、广播通知、求助：教师可通过设备上按钮向控制室求助，当有教室求助时，控制中心自动提示求助信息，并可选择接受或拒绝。寻呼寻人：控制室可向所有终端进行寻人操作；

文件播放：音频文件的定时播放，控制室可选择播放内容及播放教室，不同教室可播放不同的文件内容；

对讲：控制室可与任意教室进行通话，协助操作，音频回放。控制室可对任意教室进行录音，同时可将录音信息回放给任意教室；

监听：控制室可监听任意教室的上课声音，带呼叫自动排队功能。

信息发布

信息发布应具备以下功能：

- 数字班牌管理与发布；

终端管理、终端配置：导入终端，修改终端信息，设置终端所在分组等；

终端监控：实时监控终端的联网状态、下载进度、版本信息、运行信息等；

插播消息：随时向终端插播即时消息；

资源管理：素材管理：媒体素材的上传、预览、分类、删除等功能；

预下载管理：对将来可能需要播放的素材进行预下载；

模板制作：制作可重复利用的模板；

素材种类：视频、图片、文本、PDF；

节目管理：节目发布、节目的新建、编辑、审批和发布；

节目制作、管理、发布、下载管理、删除、备份；

管理设置：用户管理、角色管理、机构管理、分组管理、参数设置、数据采集服务；

系统日志：用户操作日志、素材统计；

网络LED屏管理与发布；

网络自动电子时钟显示、时间自动网络校正；

可以远程集中化批处理。

资产管理

资产管理应具备以下功能：

- 远程查看电脑配置，报警信息、与投影机灯泡使用时间、灯、空调、风扇使用时间数据的统计，支持报表格式导出与打印；

资产登记录入，支持自动和手动录入资产信息，修改资产数据。

网络教学及资源管理系统

网络教学及资源管理系统能够集中存储和管理丰富多样的教学资源，如课件、教学视频、教学案例等。系统能够自动化处理教学资源的分类、整理、检索和更新等工作，师生可以通过系统方便地查找和获取所需的教学资源。教师可以通过系统将优质教学资源共享给其他教师或学生，支持学生获取和下载教学资源，以满足其自主学习需求。系统能够根据学生的学习需求和学习进度，推荐适合的学习资源，支持学生的个性化学习。这有助于满足不同学生的学习需求，提高学习效果和学习效率。系统还能提供教学资源使用情况的统计和分析报告，为教学管理决策提供数据支持。

智能预约系统

智能预约系统应具备以下功能：

- 配合大数据统计分析平台，在学校指定平台：比如学校网站平台，实时地显示当前教室（实验室）的数量，包括：根据课表，与物联网平台显示在线数量、已经使用数量、空闲情况；

老师与学生可以通过微信平台申请预约，后台课室管理人员，可以实时的在线审批，管理员审批后，系统自动发送，预约成功的教室（实验室）名称、时间给申请人，可以做到全物联网。到时间后，根据申请人的使用情况，自动开启物联网以及多媒体设备；

打造全云平台数字运营系统，所有数据与时间节点与内容，都可以实时地查询，也可以导出打印。

数据管理分析

大数据管理应具备以下功能：

- 大数据分析：提供为教学管理提供大数据依据，也可以通过，图形（柱状、饼状、曲线）等展示，设备的使用率，在线情况，月、周、学期的同比、环比率等老师使用的次数、时长进行大数据的分析对比排名；

可以提供相关数据在监控中心大屏展示，也可以在学校门户网站展示：比如现有多媒体教室的在线数量，正在使用的数量，用电情况等等大数据实时地展示。

IC卡管理系统

IC卡一卡通应具备以下功能：

- 支持远程收发卡号，数据下发，删除卡号及刷卡记录查询；

支持刷卡记录带头像显示功能；

支持卡号批量导入导出，及限制卡号使用时间段。

AI考勤系统

考勤系统应具备以下功能：

- 利用原有教室监控摄像机，实时统计显示应到人数和实到人数；

利用网络摄像机实现AI检测人脸特征检测算法，自动扫描来检测是否有人/无人，进行功能逻辑联动，如有人开设备，无人关灯，风扇，空调等设备。

3D数字孪生可视化系统

3D数字孪生可视化系统应具备以下功能：

- 用户可自主导入学校教学楼实物模型，选中教学楼后自动显示该栋楼安装了多媒体设备的楼层并可批量控制楼层设备，选中楼层后自动显示该楼层实物模型界面及具体安装设备的教室；

设备管控：通过点击3D教室，可直接操控3D教室里面的设备，包括多媒体开关、物联环境的控制等；

教务巡查：进入3D教室界面后，老师视频、学生视频、教学内容及教室声音在同一画面显示（非弹窗方式显示），并可操控教室设备，直观显示该教室实时课程及当天课表和学期课表内容。可直接在界面进行点评、打分。结合课表系统、配合图像识别可实现考勤管理（直观显示应到人数、实到人数等）；

具有智能定位功能：输入教室名可自动进入该教室3D界面。