河北省市场监督管理局  发 布

2025-××-××实施

2025-××-××发布

城镇再生水利用指南 第1部分：工业企业

（网上征求意见稿）

DB13/T ×××—2025

DB13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

目    次

前    言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总体要求	4

5  水源要求	4

6  水质要求	4

7  污水收集	5

8  处理工艺	5

9  安全保障措施	6

10  输配管网	6

11  监测与管理	7

12  安全生产	8

附录 A（资料性）化学稳定性评价	9

附录 B（资料性）生物稳定性评价	10

附录 C（资料性）再生水用户处理工艺	11

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省水利科学研究院提出。

本文件由河北省水利厅归口。

本文件起草单位：、

本文件主要起草人：、、、、、、、、

城镇再生水利用指南 第1部分：工业企业

1  范围

本文件规定了工业企业利用城镇再生水的总体要求、水源要求、水质要求、污水收集、处理工艺和安全保障措施，以及输配管网、监测与管理、安全生产等相关要求。

本文件适用于工业企业的城镇再生水利用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12145  火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB/T 18919  城市污水再生利用 分类

GB/T 18920  城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 19923  城市污水再生利用 工业用水水质

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 31962  污水排入城镇下水道水质标准

GB 50013  室外给水设计规范

GB/T 50050  工业循环冷却水处理设计规范

GB/T 50109  工业用水软化除盐设计规范

GB 50335  城镇污水再生利用工程设计规范

DL 5068  发电厂化学设计规范

3  术语和定义

GB/T 21534和GB/T 18919界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

再生水  reclaimed water

经过处理后，满足某种用途的水质标准和要求，可以再次利用的污（废）水。

3.2

再生水工业利用  industrial use of reclaimed water

将再生水直接或处理后用于工业的行为。

4  总体要求

4.1  工业企业应优先利用再生水。

4.2  新建、改建、扩建工业企业集聚的各类开发区、园区等，应当统筹区内外再生水水源，规划和建设再生水供水、排水、废水处理及循环利用设施，推动企业间串联用水、分质用水，实现一水多用和循环利用。

4.3  工业企业再生水利用途径包括冷却用水、洗涤用水、锅炉与供热管网补水、工艺用水、产品用水等。不应直接用于食品、医药等与人体直接接触的产品。

4.4  再生水水源的水量、水质应满足再生水生产与供给的可靠性、稳定性和安全性要求，且不应对后续再生利用过程产生危害。

4.5  再生水工业利用时，根据 GB/T 19923、不同工业利用途径的相关标准、再生水水质特点和试验研究等确定水质要求。再生水水质不满足工业利用要求时，工业企业应对再生水进行深度处理。

4.6  工业企业将再生水用于绿化、道路清扫、洗车、冲厕等厂内和企业内非工业利用途径时， 应确认水质满足 GB/T 18920 等相关标准的要求并采取必要的管理措施，确保用水安全。

4.7  工业企业应建立完善的再生水水量水质监测系统，包括进水系统、处理系统、用水系统和排水系统等。

4.8  再生水工业利用过程中产生的污泥、浓缩液和废液等，应根据相关要求进行处理处置。

5  水源要求

5.1 以城镇污水作为再生水水源时，其设计水质应根据污水收集区域现状水质和预期水质变化情况确定，并应符合  GB/T 31962 的有关规定。

5.2 以污水处理厂出水作为再生水水源时，其设计水质可按污水处理厂的实际运行出水水质及原设计出水水质综合分析确定。

5.3 再生水水源水宜通过排水管道、暗渠收集输送，不得二次污染。

5.4 再生水厂水源优先选用生活污水或不含重污染、有毒有害工业废水的城市污水处理厂出水。

6  水质要求

6.1  冷却用水

再生水用作冷却用水时，水质应符合GB/T 19923和相关行业标准的要求，同时关注再生水的化学稳定性、 生物稳定性等指标。化学稳定性评价宜根据管网材料和设备类型选择指标，见附录A。生物稳定性评价选用可生物降解溶解性有机碳（BDOC）、可同化有机碳（AOC）等指标，见附录B。

6.2  洗涤用水

再生水用作洗涤用水时，水质应符合 GB/T 19923 和相关行业标准的要求。

6.3  锅炉与供热管网补充水

再生水用作锅炉补充水时，应进行软化、除盐等处理，水质应符合GB/T 19923和相关行业标准的要求，同时关注再生水的化学稳定性。

再生水用作供热管网补充水时，水质应符合GB/T 19923和相关行业标准的要求。

6.4  工艺用水

再生水用作工艺用水时，应通过再生水利用试验、典型案例分析等验证其可行性。水质应符合相关行业及工艺标准要求，对再生水直接利用或进一步处理后使用。

6.5  产品用水

再生水用作产品用水时，水质应符合GB/T 19923 和相关行业标准的要求。

7  污水收集

7.1  污水收集系统的规划和建设需要综合考虑企业的具体需求和城镇的整体发展规划，并应与自然经济条件、自然环境、地形地貌、经济发展、施工条件及运维管理水平等条件充分结合，统一规划，按计划建设。

7.2  污水收集系统和污水处理设施应同步规划、同步建设、同步运行。

7.3  污水管网建设时，应保证同步建设污水收集主管、支管和接户管，以建立完善的企业污水收集、运输及处理系统。

8  处理工艺

## 8.1  冷却用水

## 8.1.1  再生水供水水质不能满足工业企业冷却用水需求时，应采取适宜工艺，进行进一步处理。处理工艺选取见附录C。

## 8.1.2  当再生水为高碱度、高硬度水质时，宜根据GB/T 50050采用石灰或弱酸树脂软化等处理方法。

## 8.2  洗涤用水

再生水供水水质不能满足工业企业洗涤用水需求时，应采取适宜工艺，进行进一步处理。处理工艺选取见附录 C。

## 8.3  锅炉与供热管网补充水

## 8.3.1  再生水供水水质不能满足工业企业锅炉补给水需求时，应采取适宜工艺，进行进一步处理。处理工艺选取见附录 C。

## 8.3.2  当附录 C 工艺流程尚不能满足工业企业水质要求时，可增加离子交换或电渗析除盐等深度处理单元。 深度处理单元的工艺设计和运行参数宜符合 GB/T 50109 和 DL 5068 等相关标准的要求。

## 8.4  工艺用水

再生水用作工艺用水时，宜根据再生水水质、工艺用水水质要求和技术经济比较选择处理工艺。处理工艺选取见附录 C。

## 8.5  产品用水

## 8.5.1    再生水用作高纯清洗用水时，应采取适宜工艺，进行进一步处理。处理工艺选取见附录 C。

## 8.5.2    超纯水制备单元的工艺设计、运行参数和处理效率宜通过试验或按国内外已建成的工程实例确定。

9  安全保障措施

## 9.1  冷却用水

9.1.1  宜重点关注冷却系统的结垢、腐蚀和微生物生长风险。

9.1.2  宜评价再生水的化学稳定性，并通过投加合适的阻垢缓蚀剂、调节冷却系统浓缩倍数、采用抗腐蚀管材等方法，防止冷却系统的结垢、腐蚀风险。

9.1.3  阻垢缓蚀药剂宜选择高效、低毒、复配性能好的环境友好型水处理药剂，投加方式可采用连续投加。

9.1.4    宜评价再生水的生物稳定性，并通过投加合适的抑菌剂、去除可同化有机碳等方法防止微生物 生长。

9.1.5  抑菌剂配方宜根据水质和技术经济比较确定。

9.1.6  抑菌剂可选择氧化性抑菌剂或非氧化性抑菌剂，投加方式可采用连续投加或冲击式投加。 9.1.7  氧化性抑菌剂宜采用次氯酸钠、液氯等。次氯酸钠或液氯连续投加时，宜控制循环冷却水中余 氯为 0.1 mg/L～0.5 mg/L；冲击投加时，宜每天投加 1 次～3 次，每次投加时宜控制水中余氯 0.5 mg/L～1 mg/L，保持 2 h～3 h。

9.1.8  非氧化性抑菌剂宜采用高效、低毒、广谱、与阻垢缓蚀剂不互相干扰、易于处理的抑菌剂。

## 9.2  锅炉与供热管网补充水

## 9.2.1  宜控制水中的硬度、碱度和有机物等指标，防止锅炉系统的结垢、腐蚀风险。

## 9.2.2    电站锅炉水质异常时，按 GB/T 12145 的要求进行处理，防止锅炉系统腐蚀、结垢。

## 9.3  工艺用水

## 9.3.1  宜进行再生水水质对工艺的影响评价。

## 9.3.2    宜对再生水进行定期监测，保证水质合格。

## 9.4  产品用水

## 水质检验应符合 各行业标准的要求。

10  输配管网

## 10.1  再生水输配管网应采用独立系统，严禁与生活用水管道连接，并应设置水质、水量监测设施。

## 10.2  不能停水的工业企业，宜设置双管道供水系统，保障供水安全。

## 10.3  再生水输配管网的布局应综合考虑再生水水源和再生水工业企业的分布，统筹规划。宜设计成环状。

## 10.4  再生水输配管网平面和竖向布置、管道水力计算、管道敷设及附属设施设置应符合GB 50013、 GB 50335 的相关规定。

## 10.5  再生水管道管材的选择应综合考虑水质、水量、水压、外部荷载、地质情况、施工维护等条件。 可采用塑料管、钢管及球墨铸铁管等，采用钢管及球墨铸铁管时应进行管道防腐。

## 10.6  再生水管道取水接口和取水龙头处应配置“再生水不得饮用”的耐久标识。再生水管道用水点处应根据再生水利用具体用途设置相应的再生水警示和提示标识。

## 10.7  再生水输配管网中所有组件和附属设施的显著位置应配置“再生水”耐久标识，再生水管道明装 时应采用识别色，并配置“再生水管道”耐久标识，埋地再生水管道应在管道上方设置耐久标志带。

## 10.8  再生水管道的阀门设置应方便事故检修隔断及放空排水的需要。

## 10.9  再生水管道低洼处及阀门间管段低处宜设置泄水阀，防止再生水长期滞留于管网中出现水质恶 化。

## 10.10  再生水管道向循环冷却水集水池等淹没出流配水时，应设置防倒流装置。

## 10.11  再生水供水系统上应根据使用、计费及管理要求安装计量装置。

## 10.12  绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用有防护功能的壁式或地下式给水栓。

11  监测与管理

## 11.1  进水监测

## 11.1.1  应监测进水水质水量。

## 11.1.2  水质监测项目包括 GB/T 19923 的基本控制项目和供水协议中的所有水质指标。

## 11.1.3  水质监测方法和监测频率应符合 GB/T 19923 的相关要求。

## 11.1.4  水质监测点宜设置在再生水取水口或调节池。

## 11.2  处理系统监测

## 11.2.1  宜在不同处理单元设置水质水量监测点。

## 11.2.2  应根据用水水质要求，制定规范的处理系统水质监测方案，明确监测指标、监测频率、监测方法等。

## 11.3  排水监测

## 11.3.1  再生水使用后，直接向地表水体排放污水的工业企业，其出水监测项目、监测方法、监测频率和排放限值应符合相关标准要求。

## 11.3.2  再生水使用后，排入城镇下水道的工业企业，其出水监测项目、监测方法、监测频率和排放限值应符合 GB/T 31962 的相关要求。

## 11.3.3  再生水使用后，采用园区集中处理污水模式的工业企业，宜与园区污水厂签订排污协议，明确排水水量和水质要求。

## 11.3.4  企业排水水质监测点宜设置在工业企业总出水口。

## 11.4  档案管理

## 11.4.1  应建立健全再生水利用档案管理制度，完善各类档案资料的管理，包括项目审批文件、工艺说明书、管网图纸、水质监测记录、水平衡测试报告、设备设施维护运行记录、应急预案等。

## 11.4.2  所有程序和过程应进行全面准确的记录、备份和归档。保证档案资料的准确完整、字迹清晰、真实有效。

12  安全生产

## 12.1  风险管控

## 12.1.1  再生水工业企业宜关注再生水中的军团菌等致病微生物、有毒有害污染物。

## 12.1.2  再生水用于工业用水时，与再生水接触的工作人员应采取必要的防护措施。

## 12.1.3  再生水用于工业企业道路清扫和洗车等用途时，清洁车辆和洗车机应清楚标识“再生水”等字样，作业应尽量安排在公众暴露少的时间段，工作人员应采取必要的防护措施。

## 12.1.4  再生水用于工业企业绿地灌溉时，应在显著位置清楚标识“再生水”等字样，宜采用滴灌或微喷灌，并关注再生水对土壤、环境和地下水的影响。

## 12.2  应急管理

## 12.2.1  工业企业应建立应急管理体系，制定应急预案，并按规定开展培训和演练。

## 12.2.2  工业企业应制定详细的检修维护制度，配备专业的技术人员。

## 12.2.3  工业企业应与再生水厂建立沟通联动机制。当进水水质波动较大时，及时联系再生水厂，解决进水水质异常问题。

## 12.2.4  工业企业应设置备用水源，制定应急供水方案。

附  录  A

（资料性）

化学稳定性评价

再生水化学稳定性评价指标见表A.1。不同管网材料和设备类型宜选取的化学稳定性评价指标见表A.2。

表A.1  再生水化学稳定性评价指标

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| pH | 影响腐蚀和结垢 |
| 总硬度 | 影响结垢和腐蚀 |
| 总碱度 | 影响腐蚀和结垢 |
| 总溶解性固体 | 影响腐蚀和结垢 |
| 浊度 | 浊度高易结垢 |
| Langelier 饱和指数（LSI） | ＜0，具有腐蚀倾向；=0，基本稳定；＞0，具有结垢倾向 |
| Ryznar 稳定指数（RSI） | ＜3.7，严重结垢；3.7~6，轻微结垢；=6基本稳定； 6~7.5，轻微腐蚀；＞7.5，严重腐蚀 |
| 碳酸钙沉淀势（CCPP） | ＜-5，严重腐蚀；-5~0，轻微腐蚀；0~4，基本稳定； 4~10，轻微结垢；＞10，严重结垢 |
| 侵蚀指数（AI） | ＜10，严重腐蚀；10~12，轻微腐蚀；＞12，基本稳定 |
| Larson腐蚀指数（LR） | ＜0.3，基本稳定；0.3~0.7，轻微腐蚀；＞0.7，严重腐蚀 |
| Riddick 腐蚀指数（RI） | ＜25，基本稳定；25~50，轻微腐蚀；＞50，严重腐蚀 |

表A.2  针对典型管网和设备推荐的化学稳定性评价指标

| 指标 |  | 管网材料 |  |  |  |  | 设备类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢管及镀锌钢管 | 水泥管、水泥砂浆内衬的金属管 | 塑料管 | 铸铁管及球墨铸铁管 | 有色金属管 | 锅炉 | 喷雾器 |
| 单一指标 | pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 总硬度 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
|  | 总碱度 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
|  | TDS | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
|  | 浊度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 综合指标 | LSI |  |  |  | ● |  |  | ● |
|  | RSI | ● |  |  |  |  | ● |  |
|  | CCPP |  |  | ● |  | ● |  |  |
|  | AI |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | LR |  |  |  | ● |  | ● |  |
|  | RI | ● |  |  |  | ● |  | ● |
| 注：●可选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  B

（资料性）

生物稳定性评价

再生水生物稳定性评价指标及说明见表B.1。

表B.1  再生水生物稳定性评价指标

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 生物可同化有机碳（AOC） | 检测用时3~5d，适于评价不同水质水样的生物稳定性 |
| 可生物降解溶解性有机碳（BDOC） | 检测用时28d，适于评价不同水质水样的生物稳定性 |
| 细菌生长潜力（BGP） | 检测用时5~7d，难以比较不同水样 |
| 生物膜形成速率（BFR） | 检测用时几周到几个月，适于评价营养物质水平较低的水样的生物稳定性 |
| 微生物可利用磷（MAP） | 检测用时3d，适于评价磷为细菌生长限制因素的水样的生物稳定性 |

附  录  C

（资料性）

再生水用户处理工艺

再生水处理工艺选择见表C.1。

表C.1  再生水处理工艺选择

| 处理工艺 | 冷却 用水 | 洗涤 用水 | 锅炉与供热管网用水 | 工艺 用水 | 产品 用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水→混凝沉淀→消毒 | ● | ● |  | ● | ● |
| 进水→介质过滤→消毒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 进水→混凝沉淀→介质过滤→消毒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 进水→超滤/微滤→消毒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 进水→混凝沉淀→超滤/微滤→消毒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 进水→超滤/微滤→纳滤/反渗透 |  |  | ● | ● | ● |
| 进水→混凝沉淀→超滤/微滤→纳滤/反渗透 |  |  | ● | ● | ● |
| 进水→超滤/微滤→纳滤/反渗透→超纯水制备单元 |  |  |  |  |  |
| 进水→混凝沉淀→超滤/微滤→纳滤/反渗透→超纯水制备单元 |  |  |  |  |  |

_______________________