河北省市场监督管理局  发 布

2025-××-××实施

2025-××-××发布

城镇再生水利用指南

第2部分：市政杂用

Guidelines for the use of reclaimed water

Part 3: Urban miscellaneous uses

（网上征求意见稿）

DB13/T ×××—2025

DB13

河北省地方标准

ICS××.×××.××

R 01

[

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：、

本文件主要起草人：、、、、、、、、、

城镇再生水利用指南 第2部分：市政杂用

1  范围

本文件给出了城镇再生水市政杂用的基本要求、再生水生产-输配-利用、监测控制、日常管理和应急管理的指南。

本文件适用于城镇再生水的市政杂用，包括冲厕、车辆冲洗、城市绿化、道路清扫、消防、建筑用水等。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 18919  城市污水再生利用 分类

GB/T 18920  城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 30681  洗车场所节水技术规范

GB/T 31436  节水型卫生洁具

GB/T 41017  水回用导则 污水再生处理技术与工艺评价方法

GB/T 41016-2021 水回用导则 再生水厂水质管理

GB 50335  城镇污水再生利用工程设计规范

GB 50400  建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

SL368  再生水水质标准

DB11/T 1767.3  再生水利用指南 第3部分：市政杂用

DB13/T 5450.2  生活与服务业用水定额 第2部分：服务业

JGJ63  混凝土用水标准

3  术语和定义

GB/T 18919、GB/T 18920、GB/T 21534、GB/T 30681界定的术语和定义适用于本文件。

4  基本要求

## 4.1  除明确规定不应使用的场所（如医院、幼儿园、养老院等）外，再生水输配管网覆盖范围内的市政杂用应使用再生水。

## 4.2  供需双方依法通过协议的方式，明确再生水供水水质、水量和水压等要求。

## 4.3  再生水利用不应对生活、生产和生态产生现实的和潜在的危害。再生水水源的水量、水质应满足再生水生产与供给的可靠性、稳定性和安全性要求，且不应对后续再生利用过程产生危害。

## 4.4  再生水利用除应符合SL368标准外，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。

5  生产（水源-水质-设计水量）

## 5.1  宜将生活污水，或不含重金属、有毒有害工业废水的城市污水作为再生水的主要水源。

## 5.2  再生水水源水宜通过排水管道、暗渠收集输送，不得二次污染。严禁以放射性废水、重金属及有毒有害物质超标的污水作为再生水水源。

## 5.3  再生水水质应满足 GB/T 18920 的要求。当再生水用于多种用途时，其水质标准应按最高水质标准要求确定。也可按用水量最大用户的水质标准要求确定。个别水质要求更高的用户，可自行补充处理达到其水质要求。

## 5.4  水质基本控制项目及限值见表 A.1，选择控制项目及限值见表 A.2

## 5.5  用户应根据再生水水质达标及水质波动情况，根据不同市政杂用用途特点，选择重点关注指标进行重点分析。水质采样点布设位置应包括水源设施进水口处、处理设施出水口、管网和用户端。重点关注指标见表 B.1。

## 5.6  当再生水水质不能满足用户直接利用要求时，应对再生水进行深度处理，宜选择技术先进、安全可靠、经济合理的工艺。

## 5.7  车辆冲洗、城市绿化再生水设计水量参考DB13/T5450.2的要求；冲厕、道路清扫再生水设计水量结合调研及有关规定确定。市政道路清扫、绿化灌溉用水量应根据路面形式、植物种类、气候和土壤性质等条件确定。道路浇洒可根据浇洒面积按2.0~3.0L/（m2.d）计算，绿化灌溉用水量可根据灌溉面积按1.0~2.0L/（m2.d）计算。再生水做为备用消防水源，水质应满足水基消防设施的功能要求。建筑用再生水时，水质应满足（JGJ63）再生水水质要求。

## 6 输配（输配水管道+附属设施）

## 6.1  再生水输配水管道平面和竖向布置、水力计算、管道敷设及附属设施设置应符合GB 50013、GB50289的规定。

## 6.2  应根据再生水用水途径，合理确定管网设计压力。不同用户的服务压力要求差别大时，采用分压供水方式供水来满足使用要求。

## 6.3  再生水管道采用独立系统，严禁与生活饮用水给水管道、自建设施供水系统连通，用户宜根据实际需求设置再生水储存设施（如再生水二次供水水箱）。

## 6.4 再生水储存设施宜采用耐腐蚀、易清垢的材料制作。钢板池(箱)内、外壁及其附配件均应采取可靠的防腐蚀措施。再生水管网供水区域较大、距离再生水厂较远时，可设置管网运行管理站点（如再生水二次加压泵站）。

## 6.5  再生水管道管材选择应根据水量、水压、外部荷载、地质情况、施工维护等条件，经技术经济比较确定，可采用塑料管、钢塑复合管或其他具有可靠防腐性能的给水管材，不应采用非镀锌钢管。 ；管道不应穿过毒物污染及腐蚀性地段，不能避开时，应采取有效防护措施。再生水管道在穿过毒物污染区和腐蚀地段时应符合GB55026的有关规定。

## 6.6  城镇再生水储存设施的排空管道、溢流管道严禁直接和污水管道或雨水管渠连接，并应做好卫生防护工作，保障再生水水质安全。

## 6.7  再生水管道和储存等设备时应采用识别色，并配置“再生水管道”耐久标识，再生水管道埋地、暗敷时设置连续耐久标志带。

## 6.8  再生水管道向集水池等淹没出流配水时，应设置防止倒流装置。

## 6.9  绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用有防护功能的壁式或地下式给水栓，且用水口应设带锁装置。

## 6.10  再生水管网及附属设施应考虑冬季防冻措施。

## 6.11  再生水管道的阀门设置时应方便事故检修及放空排水，宜在阀门间管段低洼处设置泄水阀。

## 6.12  再生水取水装置宜根据再生水用途及取水便利性设置。取水装置应具备计量及远程计量工程，且计量器具配备和管理应符合GB/T 24789的要求。 再生水供水系统应安装计量装置。

## 6.13  再生水管道附属建筑物结构设计应符合GB50069的有关规定。

## 7  利用

## 7.1  冲厕

## 7.1.1  利用再生水的便器水箱不应同时设置自来水进水管。

## 7.1.2  当再生水二次供水水箱设有自来水补水管时，补水管从水箱上部或顶部接入，其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不小于 150 mm。补水管不应采用淹没式浮球阀补水。

## 7.1.3  长时间不使用便器时，应采取措施（如将水箱中的水排空、向水箱内投加消毒剂等）防止微生物滋生。

## 7.2  车辆清洗

## 7.2.1  宜采用非直接接触式的洗车方式（如隧道式洗车机等）。

## 7.2.2  采用龙门式洗车机洗车、手动洗车等方式时，工作人员宜采取安全防护措施（如佩戴口罩等）。

## 7.3  城市绿化

## 7.3.1  应在再生水灌溉区域内设置明确的提示标识。

## 7.3.2  宜将灌溉作业安排在公众暴露少的时间段并采用公众暴露风险低的灌溉方式（如微灌等）。

## 7.3.3  宜考虑再生水中溶解性总固体含量对植物的影响，可根据再生水中溶解性总固体含量选择具有相应耐盐性的植物种类。常见植物推荐见 DB11/T 672

## 7.3.4  再生水灌溉设施应专人管理，非灌溉用途时不得开启阀门，且不能擅自改造管线，不得与自来水管线对接使用。

## 7.4  道路清扫

## 7.4.1  利用再生水的道路清扫车辆应设置明确的提示标识。

## 7.4.2  采取措施防止清扫车辆水箱腐蚀（如使用防腐涂料等）。

## 7.4.3  宜将道路清扫作业安排在公众暴露少的时间段。

## 7.5  消防

## 7.5.1  消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0～9.0。

## 7.5.2  水质应满足水基消防设施的功能要求；
7.5.3  再生水量应满足水基消防设施在设计持续供水时间内的最大用水量要求；
 7.5.4  供消防车取水的再生水，应采取保障消防车安全取水与通行的技术措施，消防车取水的最大吸水高度应满足消防车可靠吸水的要求。

## 7.6  建筑施工

## 7.6.1  再生水可用于混凝土企业设备的洗刷。

## 7.6.2  建筑施工现场的运输车辆及地面清洗可用再生水，施工现场利用再生水的应设置明确的提示标识。

## 8  监测控制

## 8.1  再生水水源收集系统中的污（废）水接入口，宜设置水质监测点和控制闸门。

## 8.2  再生水供水企业应建立完善的水质水量监测及预警系统，按照供水协议的要求进行再生水水质监测，并及时向用户提供水质信息。有条件的可实现在线监测。

## 8.3  再生水供水管道起端、配水管网中的特征点，以及各用户进户管道上宜设置测流、测压装置，并宜设置遥测、遥信、遥控系统。

## 8.4  用户宜根据实际需求进行水质监测，主要监测项目、监测频率和检测方法见表 C.1。

## 8.5  再生水用于城市绿化时，用户宜监测植物生长状况和土壤残留。监测项目、监测频率和检测方法见 SL 368。

9  日常管理

## 9.1  建立健全各项管理制度，保证再生水设施正常运行。

## 9.2  应明确再生水利用管理人员，制定管理制度。管理职责包括日常运行、工程维养、水量计量、环境监测和安全管理等。

## 9.3  制定再生水管道运行与维护管理制度，实现专业化、规范化和智慧化管理。

## 9.4  低温季节，应对再生水供水设备及管网采取必要的防冻措施。

## 9.5  制定检修维护制度，定期对再生水设施进行巡查和维护，密切关注嗅味、色度、浊度等指标，发现问题及时联系供水企业。

## 9.6  自建再生水深度处理设施的运行维护人员应依据法律法规，由市节水管理部门培训并考核合格后，持证上岗。建立明确的岗位责任制，各工种、岗位应按工艺特征要求制订相应的安全操作规程，定期对全员进行安全考核，建立奖惩机制。

## 9.7  建立健全再生水利用档案管理制度，所有程序和过程进行全面准确的记录、备份和归档。

10  应急管理

## 10.1  应根据再生水管网运行维护安全和突发事件可能造成影响的程度建立分级处置制度。

## 10.2  供水企业和用户宜建立沟通联动机制，并针对传染病暴发、串接、水质异常等可能存在的事故和风险制定并及时启动应急预案。并按规定程序报批。

## 10.3  供水企业应急预案至少包括对紧急事件的界定、应急预案的启动程序、相关部门和人员的职责、与相关部门和机构及用户的联络、停产安排、不符合标准的再生水的处置方法等。

## 10.4  用户应急预案至少包括应急预案的启动程序、事故风险分析、相关部门和人员的职责、处置措施等，处置措施中应明确备用水源等重要事项。

## 10.5  当发生爆管、破损等突发事件时，应迅速关阀止水，组织应急抢修。

## 10.6  因突发事件和工程施工、设备维修等原因需要停止供水时，供水企业提前通知用户。

## 10.7  因进行管道维修、抢修实行计划停水后，如工程未能按时完工，应启动停水区域应急供水方案。

10.8  重大及以上突发事件发生后应对事件的发生原因和处置情况进行评估，编制事件分析报告。

# 附  录 A

# （资料性）

# 再生水市政杂用水质控制项目与限值

再生水市政杂用水质基本控制项目与限值见表 A.1。

## 表1  再生水市政杂用水质基本控制项目与限值

| 序号 | 项目 | 冲厕、车辆冲洗 | 城市绿化、道路清扫、消防 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0～9.0 | 6.0～9.0 | 6.0～9.0 |
| 2 | 色度，铂钴色度单位 | ≤15 | ≤30 | ≤30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 | 无不快感 | 无不快感 |
| 4 | 浊度（NTU） | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
| 5 | BOD5（mg/L） | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | ≤5 | ≤8 | ≤8 |
| 7 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 8 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | — | — |
| 9 | 锰（mg/L） | ≤0.1 | — | — |
| 10 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000（2000）a | ≤1000（2000）a | ≤1000（2000）a |
| 11 | 溶解氧（mg/L） | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 12 | 总氯（mg/L） | 出厂≥1.0 管网末端≥0.2 | 出厂≥ 1.0 2.5≥管网末端≥0.2 | 出厂≥1.0 管网末端≥0.2 |
| 13 | 大肠埃希氏菌 （MPN/100 mL 或 CFU/100 mL） | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 |
| 注： 1.“—”表示对此项无要求。 2.括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的地区的指标。 |  |  |  |  |

再生水市政杂用水质选择控制项目与限值见表A.2。

表A.2 再生水市政杂用水质选择控制项目与限值

| 序号 | 项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯化物（mg/L） | ≤350 |
| 2 | 硫酸盐（mg/L） | ≤500 |

表A.3 混凝土拌合用水水质要求

| 项目 | 预应力混凝土 | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | >5.0 | >4.5 | >4.5 |
| 不溶物(mg/L) | <2000 | <2000 | <5000 |
| 可溶物(mg/L) | <2000 | <5000 | <10000 |
| C1(mg/L) | <500 | <1000 | <3500 |
| SO42-(mg/L) | <600 | <2000 | <2700 |
| 碱含量(mg/L) | <1500 | <1500 | <1500 |

注:碱含量按Na2O+0.658K2O计算值来表示。采用非碱活性骨料时，可不检验碱含量。

# 附  录  B

# （资料性）

# 用户重点关注指标

用户重点关注指标见表 B.1。

表 B.1 用户重点关注指标

| 市政杂用途径 | 重点关注指标 |
| --- | --- |
| 冲厕 | pH、BOD5、嗅、色度、浊度、氨氮、总氯、大肠埃希氏菌、铁、锰、阴离子表面活性剂 |
| 车辆冲洗 | 嗅、色度、浊度、总氯、大肠埃希氏菌、铁、锰 |
| 城市绿化 | 嗅、色度、浊度、溶解性总固体、氯化物、总氯、大肠埃希氏菌 |
| 道路清扫 | 嗅、色度、浊度、总氯、大肠埃希氏菌、阴离子表面活性剂 |

# 附  录 C

# （资料性）

用户主要水质监测项目、监测频率与检测方法见表 C.1。

表C.1 用户主要水质监测项目、监测频率与检测方法

| 序号 | 项目 | 监测频率 |  |  |  | 检测方法 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冲厕 | 车辆冲洗 | 城市绿化 | 道路清扫 |  |
| 1 | pH | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | GB/T 5750.4 |
| 2 | 色度 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | GB/T 5750.4 |
| 3 | 嗅 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | GB/T 5750.4 |
| 4 | 浊度 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | GB/T 5750.4 |
| 5 | 溶解性总固体 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | GB/T 5750.4 |
| 6 | 总氯 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | GB/T 5750.11 |
| 7 | 氯化物 | — | — | 定期a 每日1次 | — | GB/T 5750.5 |
|  | BOD5 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次/每季度1次 | 每周1次 | HJ 505 |
|  | 氨氮 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | GB/T 5750.5 |
|  | 铁 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | GB/T 5750.6 |
|  | 锰 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | GB/T 5750.6 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次/每季度1次 | 每周1次 | GB/T 5750.4 |
|  | 大肠埃希氏菌 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | GB/T 5750.12 |
| 注： 1.“—”表示对此项无要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.a 定期监测项目，宜每半年 1 次，每年至少 1 次。 |  |  |  |  |  |  |

# 参	考	文	献

GB/T 5750.4 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标

GB/T 5750.5  生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标

GB/T 5750.11 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标

JGJ 39  托儿所、幼儿园建筑设计规范

JGJ 450 老年人照料设施建筑设计标准

DB11/T 348 建筑中水运行管理规范

___________________________