| ICS | 03.100.99 |
| --- | --- |
| CCS | A 02 |

13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

公共机构节约能源资源

第6部分：零碳管理与评价

（本草案完成时间：2025-3）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	4

5  零碳管理	4

6  零碳判定	7

参考文献	11

表1  低碳公共机构人均碳排放量限值(kgCO2/人·年)	8

表2  近零碳公共机构人均碳排放量限值(kgCO2/人·年)	8

表3  低碳公共机构建筑降碳率	9

表4  低碳公共机构建筑碳排放强度限值（kgCO2/m2·a）	9

表5  近零碳公共机构建筑降碳率	9

表6  近零碳公共机构建筑碳排放强度（kgCO2/m2·a）	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB13/T XXXX《公共机构节约能源资源》的第6部分。DB13/T XXXX《公共机构节约能源资源》已经发布了以下部分：

——第1部分：能源审计；

——第2部分：绿色运营；

——第3部分：能源资源消费统计；

——第4部分：节水管理与评价；

——第5部分：生活垃圾分类；

——第6部分：零碳管理与评价；

——第7部分：绿色评价。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省机关事务管理局提出并归口。

本文件起草单位：河北省机关事务管理局、河北省标准化研究院、河北省建筑科学研究院有限公司 。

本文件主要起草人：申虎山、马星晓、李彬、张宁、刘丹、牛思佳、郭朝辉、李沫、李梦迪。

引言

公共机构节约能源资源工作是实现全社会绿色低碳转型发展的重要组成部分。完善的节约能源资源标准有助于提升公共机构节约能源资源工作的法治效力和治理能力现代化水平，确保节约能源资源措施的有效执行。同时，充分发挥公共机构在社会中的示范引领作用，推动形成绿色低碳的生产和生活方式。

本文件旨在提升公共机构的运行效率，为公共机构开展能源审计、绿色运营、能源资源消费统计、节水管理与评价、生活垃圾分类、零碳管理、绿色评价等方面绿色节能工作提供技术支持和标准化支撑。

DB13/T XXXX《公共机构节约能源资源》针对公共机构节约能源资源的不同方面，分为7个部分。

第1部分：能源审计。对公共机构能源审计规定内容和程序方面的要求，旨在识别节能潜力和提出节能措施，促进公共机构节能降耗、提高公共机构能源利用效率、优化能源管理水平。

第2部分：绿色运营。对公共机构运营的管理要求、运行维护技术要求和特殊要求等内容进行了规定，旨在推动公共机构实现绿色低碳发展、提高能源资源利用效率、促进高质量发展。

第3部分：能源资源消费统计。规范公共机构能源资源消费统计的数据采集、数据分析等统计流程和方法，旨在为公共机构提供科学的能源资源消费分析工具，提升统计数据的准确性、科学性和可比性。

第4部分：节水管理与评价。对公共机构的节水管理与评价的管理要求、节水保障措施与绩效评价等内容进行了规定，旨在明确节水目标、标准和要求，推动公共机构采取有效的节水措施，降低用水量，从而减轻对水资源的压力。

第5部分：生活垃圾分类。规定了公共机构生活垃圾的基本规定、收集容器、分类投放、分类收集、分类运输和分类处置等内容，旨在推动垃圾分类工作规范化和科学化，提高公共机构垃圾分类意识和行动积极性，促进资源循环利用和减少环境污染，实现生活垃圾减量化、资源化和无害化处理。

第6部分：零碳管理与评价。对零碳公共机构运行管理和判定提出要求，旨在明确河北公共机构在追求零碳排放过程中应遵循的总体原则和管理内容，为实现零碳排放提供清晰的指导方针。通过判定方法，衡量河北公共机构实施零碳措施的效果和进展，便于监督和激励改进。

第7部分：绿色评价。对公共机构绿色评价的基本要求、评价方法、等级划分和相关指标体系等方面进行了规范，旨在引导公共机构节能管理从节约能源的单一目标向节约资源、环境保护、舒适健康的多目标转变，降低公共机构的运行能耗，节约资源和保护环境，改善公共机构工作环境。

公共机构节约能源资源

第6部分：零碳管理与评价

范围

本文件规定了公共机构零碳运行管理与评价的范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、公共机构零碳管理和公共机构零碳判定。

本文件适用于公共机构的零碳运行管理与评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 29149  公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

GB/T 30559.2  电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第2部分：电梯的能量计算与分级

GB/T 41568  机关事务管理 术语

GB/T 50801  可再生能源建筑应用工程评价标准

术语和定义

GB/T 41568界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

公共机构  public institutions

全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。

[来源：GB/T 41568—2022,7.1]

公共机构零碳管理  zero carbon management for public institutions

对公共机构实施的能源管理、绿色管理、可再生能源利用、绿色电力等一系列降低温室气体排放，推动单位建筑面积碳排放、人均碳排放、可再生能源利用等达到先进水平的活动。

先进水平是指公共机构省级节能主管部门发布的零碳管理的数据和要求。

本标准描述的零碳管理是指公共机构零碳管理。

公共机构建筑  public institutional buildings

公共机构区域内的建筑。

低碳公共机构  low carbon public institutions

综合考虑公共机构内的建筑及周边环境、能源结构、市政基础设施、交通等因素，优化规划设计和运行管理，统筹降低公共机构用能需求，充分利用公共机构内的可再生能源、蓄能、碳汇，实现年运行碳排放符合6.2.1规定的公共机构。

近零碳公共机构  nearly zero carbon public institution

综合考虑公共机构内的建筑及周边环境、能源结构、市政基础设施、交通等因素，优化规划设计和运行管理，统筹降低公共机构用能需求，充分利用公共机构内的可再生能源、蓄能、碳汇，实现年运行碳排放符合6.2.2规定的公共机构。

零碳公共机构  zero carbon public institution

综合考虑公共机构内的建筑及周边环境、能源结构、市政基础设施、交通等因素，优化规划设计和运行管理，统筹降低公共机构用能需求，充分利用公共机构内的可再生能源、蓄能、碳汇，可结合碳排放权交易和绿色电力交易等碳抵消方式，实现年运行碳排放量不大于零的公共机构。零碳公共机构的碳排放指标应符合本标准 6.2.3的规定。

低碳公共机构建筑  low carbon public institutions building

适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化公共机构建筑设计降低建筑用能需求，提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源和建筑蓄能，符合6.3.1 规定的建筑。

近零碳公共机构建筑  nearly zero carbon public institutions building

适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化公共机构建筑设计降低建筑用能需求，提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源和建筑蓄能，符合6.3.2规定的建筑。

零碳公共机构建筑  zero carbon public institutions building

适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化公共机构建筑设计降低建筑用能需求，提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源和建筑蓄能，在实现近零碳建筑基础上，可结合碳排放权交易和绿色电力交易等碳抵消方式，符合6.3.3规定的建筑。

全过程零碳公共机构建筑  whole process zero carbon public institutions building

在满足零碳公共机构建筑技术指标的基础上，通过采用低碳建材、低碳结构形式和材料减量化设计，可结合碳排放权交易和绿色电力交易等碳抵消方式，建筑建材、建造和运行全过程的总碳排放量不大于零的公共机构建筑。

基准公共机构  reference public institutions

用于计算公共机构降碳率的标准比对公共机构。

公共机构碳排放量  public institutions carbon emissions

在设定计算条件或实际运行条件下，公共机构建筑、交通、市政等活动产生的能源消耗以及公共机构碳汇、可再生能源产能按不同类型能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子计算得出的碳排放量。

公共机构人均碳排放量  public institutions carbon emissions per capita

在设定计算条件或实际运行条件下，用于满足公共机构自身功能而产生的公共机构碳排放量与公共机构总人数的比值。

公共机构降碳率  public institutions carbon emissions reduction ratio

基准公共机构碳排放量和设计碳排放量的差值，与基准公共机构碳排放量的比值。

公共机构建筑降碳率  public institutions building carbon emissions reduction ratio

基准建筑碳排放强度和设计建筑碳排放强度的差值，与基准建筑碳排放强度的比值。

公共机构建筑碳排放强度  public institutions building carbon emission intensity

在设定计算条件或实际运行条件下，年供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯、插座与炊事等终端能耗和建筑本体及周边可再生能源系统发电量，按碳排放因子换算为碳排放量后，两者的差值与建筑面积的比值。

    - 温室气体  greenhouse gases

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的，能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）。

[来源：GB/T 32150—2015，3.1]

    - 碳排放量  carbon emissions

一定时期内，公共机构核算边界内行政管理或服务中产生的二氧化碳排放量。

    - 可再生能源  renewable energy

一次能源的一类，在一定程度上，地球上此类能源可在自然过程中再生。

此类能源包括例如太阳能、水能、风能、生物质能、海洋能、地热能等。

[来源：GB/T 32910.4—2021]

碳中和  carbon neutralization

在核算边界内一定时间内行政管理或服务过程中产生的所有碳排放量，在自身减排的基础上，剩余部分排放量被核算边界外相应数量的碳信用额度、碳汇量等完全抵消，实现二氧化碳“零排放”。

碳信用额度  carbon credit

温室气体减排项目按照有关技术标准和认定程序确认减排量化效果后，由政府部门或其授权机构签发的碳减排指标。1个碳信用额度相当于1 t二氧化碳当量。

签发部门可为国际机构、独立第三方机构、政府部门或其授权的机构。

林业碳汇  carbon sink

通过植树造林、植被恢复、林业可持续管理、避免毁林和植被退化等措施，增加林业碳汇量，或减少林业碳排放量的过程、活动或机制。

[来源：GB/T 41198—2021，有修改]

碳抵消  carbon offset

排放单位用核算边界以外温室气体排放的减少量以及碳汇，以碳信用额度、碳汇等形式用来补偿或抵消边界内的温室气体排放量的过程。

碳中和率  carbon neutralization ratio

排放单位购买的碳抵消量与其在一定时期内产生的碳排放量的比值。

一定时期内通常以年度为单位。

- 绿色电力  green power

利用特定的发电设备，如风机、太阳能光伏电池等，将风能、太阳能等可再生能源转化为电能，发电过程中不产生对环境有害的排放物且不消耗化石能源。

绿色电力包括风电、太阳能光伏发电、地热发电、生物质能发电、小水电、潮汐发电等。

总体要求

公共机构应：

优先实施提升能源利用效率措施；

实施环境绿化和绿色行为，并利用可再生能源或绿色电力等手段进行自主减排；

在自主减排的基础上，将剩余部分碳排放量通过核算边界外的碳信用额度或碳汇进行抵消，实现碳中和。

用于碳中和的碳信用额度或碳汇不应作为其它用途使用。

零碳管理

基本要求

应建立零碳公共机构管理机制，制定零碳公共机构管理制度。

应确定实现零碳公共机构的路径，并制定年度节能减碳目标指标与方案。

应传播零碳管理的概念和知识，定期为员工及相关方提供零碳管理相关知识的培训。

近三年内，应完成上级节能行政主管部门下达的节能减碳考核目标。

能源管理

建筑

应利用天然采光、自然通风，提高建筑能源利用效率。宜通过对建筑围护结构的节能设计或绿色改造等措施加强建筑保温隔热。

应定期对建筑围护保温系统及气密性保障等关键部位进行维护或检查。对门窗和外遮阳等设施应定期进行完好性检查。

供热供冷系统

供热供冷系统优先利用可再生能源和自然冷源，并考虑多能互补集成优化。

供热供冷系统优先考虑采用地源热泵或空气源热泵，设备采购应优先采用能效等级为一级的产品。循环水泵、通风机等用能设备宜采用变频调速。

应合理设置新风热回收系统，并宜设置新风旁通管。

供热供冷设备主机及新风机组开启台数宜根据室外温度变化、室内温度、二氧化碳浓度实现动态控制。

过渡季节宜关闭普通区域空调系统，采用自然通风方式。

给水排水系统

给水排水系统应利用城镇给水管网的水压直接供水。集中热水供应系统的热源，宜利用余热、废热、可再生能源热水机（器）作为热水供应热源。

照明

应选用高效节能光源与灯具。

宜基于能源消耗监测信息及优控模式实现能源管理数字化控制，宜根据室外光照强度、有人无人或人数多少实现分区优化控制。

供配电系统

宜采用可再生能源微网系统，利用蓄能、用能设备协同控制技术，提升可再生能源就地消纳比例。

供配电系统应具备实时监测、分析、智能调度等管理功能

供配电系统应具备按核算单元和用能形式进行分类分项计量功能。

宜结合建筑及周边场地可再生能源系统，设置储电、蓄热(冷)、电动车充电等设施，实现不同蓄能形式灵活应用。

宜采用光储直柔技术，且宜具备与电网友好互动的接口。

用电设备宜具备用电负荷调节功能，采用光储直柔技术建筑的用电设备应具备功率主动响应功能。

电梯

宜采用节能的控制及拖动系统，当设有两台及以上电梯集中排列时，宜具备群控功能。高层建筑电梯系统宜采用能量回馈装置。高层建筑多台电梯宜分区或分层停靠。

电梯能效等级宜满足GB/T 30559.2的1级能效要求。

办公设备

不宜采用耗能高的办公设备。

办公设备设施应根据工作时间实现定时开关，减少电耗和待机耗电。超过一定的休息时间，应及时关闭相应办公设备电源。电开水器（饮水机）等设施夜间应切断电源。

车辆管理

提高公务用车新能源汽车使用比例，更新用于相对固定路线的车辆时，宜配备新能源汽车。

应建立公务用车油耗台账制度，推广节油新技术、新产品。

控制与管理措施

计量器具配置与管理可按照GB 17167、GB/T 29149要求执行。

应定期对供暖供冷、空调、照明、电梯、办公设备、生活热水、特殊用能等系统能源消耗进行分析。

应定期对碳排放量进行统计分析，并与上一年度相应数据进行纵向对比评价分析，或与相同功能的公共机构碳排放量数据进行横向对比评价分析。

宜设置建筑碳排放管理系统，实现建筑运行碳排放量的动态统计、计算、分析和展示等管理目标。

绿色管理

环境绿化

因地制宜做好室内外绿化、美化，发挥绿色植物群体的光合固碳和绿化土壤的吸碳贮碳功能。

可根据阳台、屋顶等建筑特点，实施阳台绿化、屋顶绿化或屋顶农业。

应从提高绿化覆盖率和增加绿色植物总量考虑，在院落场地，除必要的硬化地面外，实施乔、灌、草、花绿化。

绿色行为

应引导使用者遵循绿色低碳生活方式，应包括但不限于：

- 基础设施和建筑的装饰装修及日用品应选择绿色建材或再循环比例高的材料和产品；

应减少一次性用品的使用，自备可重复使用购物袋购物，快递包装应尽量重复使用并避免过度包装；

应提倡无纸化办公；

日常食品采购季节性本地产品，并应按需购买，减少浪费；

提倡节水节电行为习惯，选用高能效家用电器、办公设备和节能灯具；

电器在非运行时段应切断电源，减少待机能耗，或选用具有智能切断电源功能的节能型插座；

提倡步行、骑车或乘公共交通工具等绿色出行方式。

按照“应分尽分、应收尽收”原则，实施生活垃圾分类。

适用时，采用合同能源管理模式实施节能减碳技术改造。

宜依据GB/T 23331建立并保持能源管理体系。

可再生能源利用及绿色电力

可再生能源利用

公共机构应利用屋顶、屋面及其它条件，自行建设或采用合同能源管理模式建设光伏发电、风力发电、太阳能集热、地源热泵、空气源热泵等可再生能源利用设施。

可再生能源系统同常规能源系统并联运行时，应优先运行可再生能源系统。

可再生能源系统能源产出、输出、自用量应单独计量。

应定期开展可再生能源利用评价，可行时，采取措施提高可再生能源的实际使用量。

太阳能热利用系统设计效率不应低于现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801规定的2级以上。

光伏发电系统应优先自发自用。

绿色电力

需要时，公共机构可参与绿色电力市场化交易，购买绿证或直接绿色电力交易等途径实现零碳电力消费。

碳中和

核算边界与范围

核算边界可以是公共机构整体、整体的部分区域或具备独立计量的单幢建筑。

碳排放核算应覆盖公共机构核算边界内具有控制权的固定设施和移动设施。

碳排放核算范围为日常行政管理或服务中所产生的二氧化碳排放，应包括化石燃料燃烧排放、购入电力和热力的排放。

碳抵消方式

购买碳信用额度或碳汇抵消

公共机构可采用购买碳信用额度或碳汇的抵消方式，宜按照以下优先顺序使用：

- 购买国家温室气体自愿减排项目产生的“核证自愿减排量（CCER）”，优先选择林业碳汇类项目及本地、京津地区温室气体自愿减排项目；

购买政府批准、备案或者认可的碳普惠项目减排量，优先选择本地低碳出行抵消产品；

购买政府核证节能项目碳减排量，优先选择本地、京津地区节能项目。

自主开发项目抵消

公共机构可采用自主开发项目抵消方式，包括但不限于以下方式：

- 边界内外自主开发减排项目所产生的经核证的减排量；

采用开发碳汇的抵消方式，可在边界内外自主建设经核证的碳汇，优先考虑在本地、京津地区自主建设或委托建设碳汇林。

零碳判定

基本要求

公共机构及公共机构建筑的降碳水平应通过碳排放指标判定。

判定公共机构及公共机构建筑设计降碳水平，应以设计文件和计算结果作为判定依据；判定公共机构及公共机构建筑运行降碳水平，应以监测和核算结果作为判定依据。

低碳、近零碳、零碳公共机构及公共机构建筑的判定应以年为周期，全过程零碳公共机构建筑的判定应以设计使用年限为周期。

公共机构碳排放指标

低碳公共机构碳排放指标应满足下列条件之一：

- 公共机构降碳率不应低于30%；

公共机构人均碳排放量不应高于表1规定的限值。

低碳公共机构人均碳排放量限值(kgCO2/人·年)

| 气候区 | 太阳辐照量等级 | 办公区域 | 医院区域 | 校园区域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中小学 | 大学 |
| 严寒地区 | I | 490 | 1920 | 390 | 980 |
|  | Ⅱ | 470 | 1900 | 410 | 1020 |
|  | Ⅲ | 450 | 1880 | 430 | 1060 |
| 寒冷地区 | I | 470 | 1920 | 390 | 970 |
|  | Ⅱ | 450 | 1900 | 400 | 1000 |
|  | Ⅲ | 430 | 1880 | 420 | 1040 |

近零碳公共机构碳排放指标应满足下列条件之一：

- 公共机构降碳率不应低于60%；

公共机构人均碳排放量不应高于表2规定的限值。

近零碳公共机构人均碳排放量限值(kgCO2/人·年)

| 气候区 | 太阳辐照量等级 | 办公区域 | 医院区域 | 校园区域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中小学 | 大学 |
| 严寒地区 | I | 280 | 600 | 230 | 560 |
|  | Ⅱ | 270 | 600 | 240 | 580 |
|  | Ⅲ | 260 | 600 | 250 | 610 |
| 寒冷地区 | I | 270 | 600 | 230 | 560 |
|  | Ⅱ | 260 | 600 | 230 | 570 |
|  | Ⅲ | 250 | 600 | 240 | 590 |

零碳公共机构碳排放指标应满足下列条件之一：

- 公共机构年碳排放总量应小于等于零；

公共机构应满足6.2.2的要求，经过碳抵消后的年碳排放总量应小于等于零，且碳抵消比例不超过基准公共机构碳排放量的30%。

公共机构建筑碳排放指标

低碳公共机构建筑

低碳公共机构建筑碳排放指标应满足下列条件之一：

- 公共机构建筑降碳率应符合表3的规定：

低碳公共机构建筑降碳率

| 气候区 | 严寒地区 | 寒冷地区 |
| --- | --- | --- |
| 建筑降碳率 | ≥40% | ≥35% |

- 公共机构建筑碳排放强度应不高于表4规定的限值。

低碳公共机构建筑碳排放强度限值（kgCO2/m2·a）

| 建筑类型气候区 | 小型办公建筑 | 大型办公建筑 | 医院建筑-医技综合楼 | 学校建筑-教学楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 23 | 25 | 55 | 15 |
| 寒冷地区 | 21 | 25 | 55 | 16 |

近零碳公共机构建筑

近零碳公共机构建筑碳排放指标应满足下列条件之一：

- 公共机构建筑降碳率应符合表5的规定：

近零碳公共机构建筑降碳率

| 气候区 | 严寒地区 | 寒冷地区 |
| --- | --- | --- |
| 建筑降碳率 | ≥55% | ≥50% |

- 公共机构建筑碳排放强度应不高于表6限值的规定。

近零碳公共机构建筑碳排放强度（kgCO2/m2·a）

| 气候区 | 太阳辐照量等级 | 建筑类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型办公建筑 | 大型办公建筑 | 医院建筑医技综合楼 | 学校建筑教学楼 |
| 严寒 | 1 | 16 | 19 | 40.5 | 10 |
|  | Ⅱ | 17 | 20 | 42.5 | 11 |
|  | Ⅲ | 18 | 21 | 44.5 | 12 |
| 寒冷 | 1 | 14 | 18 | 42.5 | 11 |
|  | Ⅱ | 15 | 19 | 43.5 | 12 |
|  | Ⅲ | 16 | 20 | 45 | 13 |

零碳公共机构建筑

零碳公共机构建筑碳排放指标应满足下列条件之一：

- 公共机构建筑年碳排放总量应小于等于零；

公共机构建筑的碳排放强度应满足6.3.2的规定，经碳抵消后的年碳排放总量小于等于零，且应符合下列规定：

  - 除单体建筑面积大于40 000 m²或高度大于100 m的公共机构建筑外，其他建筑碳抵消比例不超过基准建筑碳排放量的30%；

单体建筑面积大于40 000 m²或高度大于100 m的公共机构建筑，碳抵消比例不超过基准建筑碳排放量的40%，并组织专家对其降碳方案进行专项论证。

全过程零碳公共机构建筑可采取碳抵消措施，且应符合下列规定：

- 符合6.3.3.1的规定；

公共机构建筑隐含碳排放不应高于350 kgCO₂/m²；

公共机构建筑全过程碳排放小于等于零。

判定分类

公共机构的判定应符合6.2、6.3的技术指标要求，并应符合下列规定：

- 当达到低碳公共机构及低碳公共机构建筑指标要求时，进行低碳公共机构判定；

当达到近零碳公共机构及近零碳公共机构建筑指标要求时，进行近零碳公共机构判定；

当达到零碳公共机构及零碳公共机构建筑指标要求时，进行零碳公共机构判定。

公共机构建筑的判定应符合6.2、6.3的技术指标要求，并应符合下列规定：

- 当达到低碳公共机构建筑指标要求时，进行低碳公共机构建筑判定；

当达到近零碳公共机构建筑指标要求时，进行近零碳公共机构建筑判定；

当达到零碳公共机构建筑指标要求时，进行零碳公共机构建筑判定；

当达到全过程零碳公共机构建筑指标要求时，进行全寿命周期零碳公共机构建筑判定。

公共机构设计判定应具备下列条件：

- 公共机构应具有修建性详细规划；

公共机构内获得方案批复的建筑面积不应低于判定总建筑面积的60%；

当公共机构内建筑分批次建造时，应制定不少于三年的实施方案。

公共机构建筑设计判定应具备下列条件：

- 公共机构建筑施工图设计审查通过；

公共机构建筑碳排放技术指标相关计算和证明文件齐全。

公共机构运行判定应符合下列规定：

- 公共机构内主要道路、管线、公共服务、绿地等基础设施应建成并投入使用；投入使用建筑面积不应低于判定总建筑面积的60%，且正常运行满一年后进行；

公共机构投入使用的建筑面积为判定总建筑面积的60%～80%时，采用运行数据折算后判定；投入使用的建筑面积高于判定总建筑面积的80%时，可采用运行数据直接判定；

公共机构以总电表、气表等计量仪表实测数据为依据，经计算分析后满足本标准第6.2节的要求。

公共机构建筑运行判定应符合下列规定：

- 公共机构建筑竣工并在建筑使用面积不低于判定面积60%的情况下正常运行一年以上；

公共机构建筑使用面积为判定面积的60%～80%时，采用运行数据折算后判定；建筑使用面积高于判定面积80%时，可采用运行数据直接判定；

公共机构建筑判定应采用分项计量的能耗数据，经计算分析后满足6.3的要求。

参考文献

[1] GB/T 30260—2013  《公共机构能源资源管理绩效评价导则》

[2] GB/T 32150—2015  《工业企业温室气体排放核算和报告通则》

[3] GB/T 32910.4—2021  《数据中心 资源利用 第 4 部分：可再生能源利用率》

[4] GB/T 36710—2018  《公共机构办公区节能运行管理规范》

[5] GB/T 41198—2021  《林业碳汇项目审定和核证指南》

[6] GB/T 41568—2022  《机关事务管理 术语》

[7] GB/T 50801—2013  《可再生能源建筑应用工程评价标准》

[8] DB33/T 2515-2022  《公共机构“零碳”管理与评价规范》

[9] 《零碳建筑技术标准（征求意见稿）》