| eICS | XXXX |
| --- | --- |
| CCS | XXXX |

DB13

河   北   省   地   方   标   准

氢气管束式集装箱充装安全技术规范

（征求意见稿）

DB 13/  XXXX—202X

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

河北省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本要求	3

5 充装作业	5

6 质量保障	7

7 禁控现象和异常情况	8

8 应急与救援	9

附录A	10

附录B	10

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局提出。

本文件由河北省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：河北启明氢能源发展有限公司、河北省特种设备技术检查中心、石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局、濮阳市伟祺化工物资有限公司衡水分公司、河北欣国氢能科技有限公司、定州旭阳氢能有限公司。

本文件主要起草人：李吉海、屈颖、薛寅浩、陶雷、李黎、钟海龙、冯敏、宋柯、姚嘉宁、孟祥钦、魏国强、杨国宾、韩振威、王占杰、杨嘉伟、郄迎立、常慧娟、王统军、李广海、马二亮、李畅、邢亚峰、郝立松、李双泉、娄申浩、李艳敏。

氢气管束式集装箱充装安全技术规范

（征求意见稿）

- 范围

本文件规定了氢气管束式集装箱充装的基本要求、作业流程、充装安全、质量安全、停止充装、禁控现象、异常情况和应急救援的要求。

本文件适用于河北省内氢气充装站管束式集装箱充装条件核查和氢气管束式集装箱充装作业、管束式集装箱氢气充装质量管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 31633  食品安全国家标准 食品添加剂 氢气

GB 4962  氢气使用安全技术规程

GB 50177  氢气站设计规范

GB/T 24499  氢气、氢能与氢能系统术语

GB/T 29729  氢系统安全的基本要求

GB/T 3634.1  氢气 第1部分：工业氢

GB/T 3634.2  氢气(第2部分)：纯氢、高纯氢和超纯氢

GB/T 37244  质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气

NB/T 10355  管束式集装箱

TSG 07  特种设备生产和充装单位许可规则

- 术语和定义

GB/T 24499、T/CCGA 40003界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 氢气充装站  Hydrogen filling station

能够开展氢气管束式集装箱充装业务的充装单位（充装站），以下称充装站。

- 氢气管束式集装箱  Hydrogen tube bundle container

由单只储氢气瓶，通过支撑端板与框架采用永久性连接，且与管路、安全附件、仪表、装卸附件等部件组成的装运压缩氢气的移动式压力容器。

氢气管束式集装箱和底盘由牵引车头牵引运行，本文件中也分别称挂车和车头。

- 氢气管束式集装箱车  Hydrogen gas tube bundle type container truck

- 分挂车（氢气管束式集装箱、承载底盘组成）和牵引车头两部分，用于装运压缩氢气。

牵引车头为氢气管束式集装箱（挂车）移动的动力设备。

- 检查场地  Inspect the venue

对氢气管束式集装箱及车辆的车况、证书、车内介质、安全附件、随车人员、车上违禁物品等进行检查及检测取样时，供车辆（包括牵引车头、管束式集装箱）驻留、停靠的场所、区域。

- 押运资格证书  Escort Qualification Certificate

氢气危险化学品道路运输从业资格证

- 押运员  supercargo

- 氢气化学危险品道路运输押运人员

- 氢气过充  Excessive hydrogen filling

管束式集装箱中的氢气充装压力高于规定的充装压力。

- 氢气安全卸放  Hydrogen safety venting

氢气过充时，为降低管束中氢气压力，对管束式集装箱中氢气的安全放空。

- 氢气充装  Hydrogen filling

通过增压将氢气充入氢气管束式集装箱的过程。

- 中控人员  Central control personnel

充装站集中控制岗位的监控操作人员。

- 基本要求

  - 资质条件

    - 应取得相应的移动式压力容器充装许可证，且充装介质类别为压缩气体，充装介质名称为氢，并在有效期内。

    - 单位管理和负责人应按规定取得相应资质。

    - 应取得应急、环保及与充装氢气种类对应的其他资质条件，无或不在停业期内，无其他不能开展氢气管束式集装箱充装业务的情况。

    - 除移动式压力容器充装许可证外，充装列入国家行政许可范围的氢气产品，还应按规定取得相关的国家行政许可。

  - 人员配置

    - 各类人员配置满足规范要求，作业分工明确，并按规定取得相应的资格证书。

    - 现场充装作业人员须经安全、技能培训，并考核合格。

    - 有关人员有国家规定的受教育背景和从业经历。

  - 场地设置

    - 充装站应有相对独立的位置场所，与外部分界及距离符合安全要求，入口设立进站须知牌，按规定设置防爆型人体静电消除装置。

    - 站内氢气相关的各功能区域应有良好的通风换气条件，避免形成危险的爆炸性混合物或毒性气体聚集，以及出现富氧或缺氧现象等。

    - 站内安全检查、充装、辅助等各功能区划分、分隔合理，设置符合规范的内部道路及出入口，满足氢气管束式集装箱充装作业需求，并配置必要的设备设施。

    - 站内应地面开阔平整，视野良好，按设计要求硬化；有醒目的充装位标线、标识、编号和车辆运行参照，有必要的应设置转角镜等。

    - 有充足的安全照明条件，保障夜间充装时，无照明盲区，充装区有防爆型应急照明。

    - 站内安全检查场地应设置在站内充装区以外区域，与充装区及其他区域保持距离，面积和位置应满足至少一台氢气管束式集装箱整车（含车头）停放、进出和检查需要。 设置多个检查车位的，应标明车位编号。

    - 充装区应与检查区分开设置，充装位（柱）分布合理，多个充装位（柱）应明显编号。

    - 充装区应有充装操作平台或辅助平台，充装操作平台或辅助平台高度应与管束集装箱挂车平板一致，有上下步梯，有必要的防护栏杆并连接防静电接地装置，钢柱结构应有防火保护层。

    - 安全检查及充装区均应设置在防雷设施保护范围内，地面平整硬化，与安全通道、紧急疏散口之间应保持畅通，能看到风向标。

    - 安全检查及充装区均应场地专用，有停车方向指示、停车位边界线等地面划线、标识。

    - 安全检查及充装区均不设置工作人员休息处，不设置座椅等人员休息停留设施。

    - 安全检查及充装区场地四周均应无易燃、易爆物质存放，无静电释放源等。

  - 设备设施

    - 氢气管束式集装箱车安全检查场地应配置必要的维修、警示、安全设施和应急设备。如：

- 铜制扳手、千斤顶、拖车钩、拖车绳、氢气漏气检测仪等必要的检查和临时维修用工器具。

- 灭火器、地面消防栓、消防栓箱、应急包等消防和应急用器材。

- 手持式带有荧光反射的车辆引导指示牌、工业水龙头、备用防静电服、防静电鞋（鞋套）、安全帽等必要的其他物资材料。

- 应设置禁止带入充装区的物质、物品临时集中存放处。

    - 氢气充装场地的设备设施配置应满足下列要求：

- 充装区充装平台附近放置灭火器、灭火毯、消防砂箱，有挡车设施、视频监视、氢气过充报警、氢气安全卸放装置。

- 专用的充装软管有防止充装软管拉脱的措施，并经过检验合格且在检验有效期内。

- 按规定装设氢气泄漏报警装置和静电消除报警装置。

- 有手动紧急停止充装装置。

- 有必要的夏季高温和冬季低温期间充装应对措施。

  - 警示标识

    - 充装站门口应明显标示严禁烟火、无关人员禁止入内等警示标识。

    - 各功能区，压缩机(泵)房、变配电室等重要部位规范标识，并有安全警示、路线引导和报警电话号码标识。

    - 充装站内氢气储存、压缩、检查、充装场所及设备设施的规定范围内，应有杜绝火源和热源等警示标识。

    - 有关区域有严禁烟火、佩戴安全帽、火警电话、佩带耳机、禁止使用手机等警示标识。

    - 设备启停装置、阀门、开关、急停按钮等关键部位处有禁止操作等警示禁识。

- 充装作业

  - 充装条件

    - 充装站充装作业开始前，应安全、操作、中控及辅助、专职安全检查等各岗位人员就位，并进入工作状态；安全检查人员不应由充装操作人员兼任。

    - 氢气充装作业开始前，应确认：

- 氢气供应系统正常。

- 压缩及配套辅助系统工作正常。

- 安全检查及充装区场地、工器具配置正常。

- 消防安全及应急系统正常。

- 通讯及控制系统工作正常。

- 无其它影响正常充装的异常情况。

  - 作业流程

    - 充装站应有符合规范和实际需求的充装作业流程，见附录A。

    - 充装站氢气管束式集装箱充装作业流程应包括氢气管束式集装箱车进站告知、安全检查、充装、充装量检查、充装完成离站及不合格情况处理等步骤，覆盖氢气管束式集装箱充装全过程。

  - 安全检查

    - 氢气管束式集装箱车进入充装站前应进行安全告知，告知进站须知及注意事项，并进行进站检查：

- 检查车牌、车号、车型、行车证、驾驶证、押运资格证书、车上充装气体证明、车辆及管束检验合格证等车辆信息。

- 将车辆信息与车况外观对照，包括车辆外观、车身标识、充装介质标识、安全附件及其检验信息、安装防火帽、车上人员着装等。

- 检查车内介质与充装站氢气种类是否一致，必要时取样检测对照。

- 检查车上有无打火机、手机、酒精、汽油、机油、油棉纱等违禁物品和物质。

- 充装有特殊用途、品质要求的氢气，根据对应的规范和要求增加检查项目。

    - 氢气管束式集装箱车进站后，应引导到检查车位，同时进入检查场地的车辆数量不应超过检查车位数量，并进行充装前检查：

- 检查车辆整体状况，有无明显损坏、损毁现象，轮胎压力有无明显异常等。

- 检查余压、温度、余量等是否符合充装要求，确认介质种类是否一致。

- 检查管束式集装箱及充装附件齐全、完好。

- 检查车辆的导静电橡胶拖地带，接地端无论空、满载应始终接地。

- 必要时，每次充装前取样分析车内氢气纯度及含氧情况。

    - 氢气管束式集装箱车经充装前安全检查合格后，并进行充装条件确认：

- 应与车上人员确认已发放氢气安全技术说明书和安全标签，专人引导车辆进入充装位。

- 开始充装前，牵引车头应驶离充装区，熄火停放在充装站指定位置，不应停在充装区、消防通道、安全出口前及其他影响安全和正常作业的位置。

- 氢气管束式集装箱进入充装位后，应放置挡车装置，并确认紧固连接防静电接地。

- 应使用充装站自备的检验合格并在检验有效期内的充装软管充装，检查快装接头密封面完好，无裂纹、擦伤、毛刺和砂眼。

- 充装前应对充装管路进行置换。

  - 充装氢气

    - 通过安全检查，并确认充装条件后，按操作规程进行充装，充装过程检查及控制由充装站负责，应：

- 充装操作由两名及以上操作人员配合完成。

- 定期对在充管束集装箱的即时压力、温度、外观状况和充装设施及系统进行巡检等进行巡回检查，两次巡查间隔不应超过1小时。

- 检查和操作时携带和使用便携式氢气检测仪、防爆通讯工具等。

- 安全检查与充装作业人员分工明确，不互相替代或兼任。

    - 正常充装期间，充状系统的安全连锁报警保护装置应处于完好状态。

    - 充装站中控人员应全程监控充装指标，及相应的现场情况。

    - 应控制充装速度，控制管道内氢气流速不高于允许流速。

    - 充装压力达到规定压力80%时，中控人员应提醒操作人员做好相应氢气管束式集装箱的充装停止准备。

    - 充装软管与管束式集装箱解离后，与管束集装箱连接的一端应安全挂起。

  - 充后复检

    - 达到充装量结束充装后，应对氢气管束式集装箱充装口进行气密验证。

    - 完成充装并确认无泄漏后的车辆，应及时安排离开充装区进入复检区复检，同时在充装场地的氢气管束式集装箱车数量不应超过充装车位数量。

    - 应重点复查管束内的氢气充装压力、温度等，确认不存在氢气过充现象。

  - 车辆离站

    - 应及时安排复检或氢气过充处理（氢气安全卸放）合格的辆离开充装站。

    - 应不充许复检不合格的车辆，未经安全泄放或消除异常直接离开充装站。

    - 对不能直接出站的车辆，充装站应有进一步处置和响应措施。

- 质量保障

  - 过程保障

    - 充装作业流程各步骤应顺序合理，内容符合规范和充装站实际，与所充装氢气产品对应。

    - 充装作业流程各步骤应规范操作，执行到位，有执行规程和应急措施。

    - 正常充装时，充装作业流程各步骤应按顺序全部执行，不随意删减步骤或调整执行顺序。

    - 管束式集装箱充装各项检查均应有记录。参考记录表见附录B。

    - 充装站宜提高自动化、智能化水平，应能集中控制和记录及在线检测作业过程中的指标参数，并按规范存储。

  - 品质保障

    - 充装站应有相应的产品检验检测能力和质量控制措施，按要求对所充装产品进行必要的检验分析，并出具检测报告。

    - 检验分析方法应有并符合规范依据，并与所充装的氢气产品对应一致。

    - 取样器具、方式、方法、时间、位置、样品量等应符合规范要求。

    - 检验分析设备及数据精度应符合要求。

    - 检测分析结果不符合要求时，应分析原因，重新取样分析。

    - 经取样分析，确定达不到相应品级的已充装氢气，按实际能达到的品级或降低品级使用处理，并附检验检测报告。

    - 氢气质量不能稳定达到相应品质时，不应开展相应质量品级的氢气充装。

- 禁控现象和异常情况

  - 禁控现象

为保证充装作业过程和质量安全，充装站应禁止违犯以下各项：

- 充装作业人员工作中应保持良好的精神和身体状态，不应酒后和带病上岗。

- 应使用符合规范的设备、设施、器材、物资进行操作和施工。

- 进入充装站应规范着装和穿戴劳动防护，不携带违禁物品。

- 无关人员进入充装站，应经批准并由专人带领，不应随意进入无关区域，不应随意触碰或操作充装站设备设施和仪器装置。

- 充装站正常运行期间，应不允许进站前检查不合格车辆进入充装站；不符合充装要求的车辆应及时处理或安排离站，管束气瓶的加热、抽空、置换和非必需的车辆维修不在充装站内进行。

- 充装站内含现场氢气管束式集装箱在内的氢气总量，应不超过充装站消防和应急系统的设计防控能力。

- 正常充装期间消防系统应正常，消防水不用作降温喷淋或洒扫绿化用水。

- 充装过程中，氢气管束式集装箱车上人员应在充装作业现场外指定场所等候。

- 充装作业及特种设备管理人应取得国家规定的资格证书，持证上岗。

- 充装有国家行政许可要求的氢气产品，应取得相应的国家行政许可。

  - 异常情况

出现以下情况应停止充装，并有相应安全措施。

- 供电、通讯、道路、在充装的车辆异常。

- 雷电、暴雨、暴雪、极寒等异常恶劣天气。

- 站内氢气、充装系统及上下游关联单位装置异常。

- 充装站氢气品质不符合要求。

- 外围环境影响等其他需停止充装的情况。

- 应急与救援

  - 应急预案

- 氢气管束式集装箱的氢气充装单位，应按GB/T 29639的规定编制生产安全事故应急预案，制定演练计划，并进行演练，应急预案应根据需要和实际进行修订。

  - 应急救援

- 应建立、完善应急通讯系统和网络，与地方政府及公安、交通、环保、医疗、消防、周边应急队伍

- 等相关机构建立通讯联系和应急协调工作机制。现场应急能力不能满足应急需要时，应向地方政府、周

- 边企业、外协单位等求援。

- 附录A

氢气管束式集装箱充装流程图

氢气管束式集装箱充装流程图A.1

图A.1 氢气管束式集装箱充装流程图

- 附录B

氢气管束式集装箱充装安全检查表

氢气管束式集装箱充装安全检查表B.1

氢气种类：工业氢□  纯氢□  高纯氢□  超纯氢□  其它□

| 登记时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 运输单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充装前检查 | 管束车集装箱车辆检查区检查项 | 购货单位 |  |  |  | 道路运输经营许可证编号 |  |  |  |  |
|  |  | 主车牌号 |  |  |  | 挂车牌号 |  |  |  |  |
|  |  | 使用证编号 |  |  |  | 挂车下次全面检验日期 |  | 年 月 |  |  |
|  |  | 驾驶员姓名 |  |  |  | 驾驶员道路运输资格证编号 |  |  |  |  |
|  |  | 驾驶员驾驶证是否在有效期内 | 是□ 否□ |  |  | 道路运输驾驶员从业资格证是否在有效期内 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 机动车行驶证是否在有效期内 | 是□ 否□ |  |  | 押运员道路危险货物运输操作证编号 |  |  |  |  |
|  |  | 押运员姓名 |  |  |  | 押运员道路危险货物运输操作证是否在有效期内 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 挂车水容积 （m³） |  |  |  | 挂车充装前温度（℃） |  |  |  |  |
|  |  | 挂车充装前压力（MPa)＞0.5 |  |  |  | 挂车充装前压力是否符合要求 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 车内介质是否与所要充介质一致 | 是□ 否□ |  |  | 挂车操作底阀是否关闭 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 司机、押运员着装是否符合要求 | 是□ 否□ |  |  | 挂车有无泄漏 |  | 无□ 有□ |  |  |
|  |  | 灭火器是否在有效期内 | 是□ 否□ |  |  | 挂车压力表是否完好并在检验有效期内 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 防爆危险标示是否完好 | 是□ 否□ |  |  | 挂车温度表是否完好，并在检验有效期内 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 挂车各密封是否完好 | 是□ 否□ |  |  | GPS是否运行良好 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 三角顶灯是否完好 | 是□ 否□ |  |  | 挂车、静电接地是否完好 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 防火帽安装是否完好 | 是□ 否□ |  |  | 气瓶与走行装置或者框架的连接应当完好、可靠 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 充装软管连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、漏检等缺陷。 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 氢气安全技术说明书+安全标签已经发放 |  |  |  | 领取人签字确认 |  |  |  |  |
|  |  | 检查人签名确认 |  |  |  | 驾驶员签名确认 |  |  |  |  |
|  |  | 检查区检查不合格的车辆严禁驶入充装区！ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充装区检查 | 车头是否与挂车分离 | 是□ 否□ |  |  | 挡车器是否已经放好 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 操作工防护是否规范 | 是□ 否□ |  |  | 充装软管是否完好 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 充装静电接地是否正常 | 是□ 否□ |  |  | 充装软管是否紧固好 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 充装前各瓶阀是否全打开 | 是□ 否□ |  |  | 充装软管是否置换 |  | 是□ 否□ |  |  |
| 充装中检查 | 充装开始时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 充装结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
|  | 挂车压力（MPa) |  | 挂车温度℃ | 静电接地 是否正常 |  | 挂车连接部件及充装软管接头是否泄漏 |  | 充装流速是否正常 |  | 检查人签字 |
|  |  |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  |  |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  | 是□ 否□ |  |  |
| 充装后 | 检查 | 是否关闭挂车充装总阀及各瓶阀 | 是□ 否□ |  |  | 是否泄压并拆除充装软管 |  | 是□ 否□ |  | 检查人签字 |
|  |  | 挂车各部位有无泄漏 | 无□ 有□ |  |  | 是否超装 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  |  | 充装完成压力（MPa) |  |  |  | 充装完成温度（℃） |  |  |  |  |
|  | 发车时间 | 年 月 日 | 发车时温度 |  | ℃ |  | 发车时压力 |  | MPa |  |

氢气管束式集装箱充装安全检查表B.1

- 参考文献

- [1] 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)

[2]《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（国务院令第549号）

[3]《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2019年第42号）

[4] 《河北省氢能产业安全管理办法（试行）》

[5] DB 13/T 5753-2023 长管拖车氢气运输技术要求

[6] SH3221  石油化工物料汽车装卸设施设计标准。

[7] TSG 07-2019 《特种设备生产和充装单位许可规则》