ICS 03.100.01

A 02

DB13

河北省地方标准

DB 13/T XXXX—XXXX

自来水制水单位产品综合能源消耗限额

引导性指标

Guiding Indicators for the Comprehensive Energy Consumption Quota per Unit Product of Tap Water Production Units

（网上征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

河北省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本文件由河北省发展和改革委员会提出。

本文件起草单位：秦皇岛市节能中心、河北省节能协会。

本文件主要起草人：安涛、倪英男、马丽娜、于振闪、赵怡、刘继彪、庞玉婷、李海峰、丁玉欣。

自来水制水单位产品综合能源消耗限额引导性指标

- 范围

本文件规定了自来水制水单位产品综合能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围、计算方法及节能措施。

本文件适用于河北省辖区内自来水制水企业能耗的计算、评价以及对扩建和改建项目的能耗控制。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2587用能设备能量平衡通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3484 企业能量平衡通则

GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 50013 室外给水设计标准

术语和定义

GB/T 12723 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

自来水制水单位产品综合能耗

报告期内，自来水综合能源消耗与同期内产出自来水总量及供水平均压力的比值。

自来水制水产量

报告期内，自来水制水生产出的符合国家饮用水标准的自来水总量。

供水平均压力

报告期内供水泵站出口平均压力。

能耗限额引导性指标及技术要求

- 4.1自来水制水生产单位产品综合能耗限额引导性指标

自来水制水单位产品综合能耗限额引导性指标见表１，其限定值应不大于表中对应的数值，其中１级能耗最低。

表1 自来水制水单位产品综合能耗限额引导性指标

单位为kgce/ MP·km3

| 类型 | 综合能耗限额引导性指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 自来水制水 | 67.9（kgce/MP·km3） | 77.7 （kgce/ MP·km3） | 108.85 （kgce/ MP·km3） |
| 注：电力折标准煤系数取当量值0.1229kgce/kw·h。 |  |  |  |

- 4.2技术要求

4.2.1  现有自来水制水生产企业的自来水制水单位产品综合能耗限定值应不大于表1中综合能耗限额引导性指标的3级要求。

4.2.2  自来水制水生产企业新建或改扩建自来水制水单位产品综合能耗准入值应不大于表1中综合能耗限额引导性指标的2级要求。

4.2.3  自来水制水生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理力争使其自来水制水单位产品综合能耗值指标达到或优于表1中综合能耗限额引导性指标的1级要求。

统计范围和计算方法

- 5.1能耗统计范围及能源折标准煤系数取值原则

5.1.1  综合能耗统计范围

自来水制水生产综合能耗包括生产系统（预处理、混凝沉淀、过滤、消毒、加压等常规处理）以及生产辅助系统（维修、办公、炊事、安防等）消耗的能源量。

5.1.2  能源折标准煤取值原则

生产系统投入的各种能源及耗能工质消耗量应按照GB/T 2589的规定折算为标准煤计算。各种能源的热值应以企业在统计期内实测值为准。无实测值的，可参见附录A的折算系数进行折算。耗能工质折算系数参见附录B。

- 5.2 计算方法

自来水制水生产单位产品综合能耗应按式（1）计算：

．．．．．．．．．．．．．．．．（1）

式中：

Eml——自来水制水生产单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每兆帕每千立方米（kgce/（MP·km³））；

ec——自来水制水直接生产消耗的能源量，单位为吨标准煤（tce）；

er——自来水制水辅助系统消耗的能源量，单位为吨标准煤（tce）；

Pml——自来水制水产量，单位为千立方米（km³）；

MP——自来水供水平均压力，单位为兆帕（MP）。

节能管理与技术措施

- 6.1 节能管理措施

6.1.1  企业应建立和健全能源管理制度，定期制订能源规划。

6.1.2  企业应建立工序用能责任制，制定工序用能计划和能耗考核办法，定期进行考核，考核结果记录在案，并对文件进行受控管理。

6.1.3  企业应建立和健全工序用能统计制度，建立工序用能台账。

6.1.4  企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.1.5  企业应建立和完善能源折算系数的实测制度，对于大宗能源介质定期测定，并建立台账。

6.1.6  企业宜定期开展能源审计工作，对能耗情况进行分析诊断。

- 6.2节能技术措施

6.2.1 企业应对耗能的主体设备进行整体结构的优化设计，实现工艺技术和生产操作协同优化，充分回收利用余热资源，提高能源利用效率，降低能源消耗。

在生产过程中，应采取有效措施，使生产系统正常、连续和稳定运行，提高系统运转率。

（资料性附录）
常用能源品种折标准煤参考系数

表A.1给出了常用能源品种折标准煤参考系数

常用能源品种折标准煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20 934 kJ/kg | 0.714 3 kgce/kg |
| 干洗精煤（灰分10%） | 29727 kJ/kg | 1.014 3 kgce/kg |
| 无烟煤 | 25 120 kJ/kg | 0.8571 kgce/kg |
| 动力煤 | 20 934 kJ/kg | 0.714 3 kgce/kg |
| 焦炭（灰分13.5%） | 28 469 kJ/kg | 0.9714 kgce/kg |
| 焦炉煤气 | 16 746 kJ/m3 | 0.5714 kgce/m3 |
| 高炉煤气 | 3 139 kJ/m3 | 0.1071 kgce/m3 |
| 转炉煤气 | 7 327 kJ/m3 | 0.2500 kgce/m3 |
| 燃料油 | 41 816 kJ/kg | 1.428 6 kgce/kg |
| 柴油 | 42 652 kJ/kg | 1.457 1 kgce/kg |
| 汽油 | 43 123 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 | 43 123 kJ/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 焦油 | 33496 kJ/kg | 1.1429 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50 242 kJ/kg | 1.714 3 kgce/kg |
| 液化天然气（液态） | 51 433 kJ/kg | 1.757 2 kgce/kg |
| 天然气（气态） | 35588 kJ/m3 | 1.2143 kgce/m3 |
| 蒸汽（中压） | 3 042 kJ/kg | 0.1038 kgce/kg |
| 蒸汽（低压） | 2 866 kJ/kg | 0.0978 kgce/kg |
| 电力（当量值） | 3 600 kJ/kWh | 0.122 9 kgce/(kW·h) |
| 热力（当量值） | __ | 0.034 12 kgce/MJ |
| - 注1：kgce与kJ的转换系数为29307.6，即1kgce对应29307.6kJ。 - 注2：蒸汽折标煤系数按热值计。 - 注3：本附录中折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行设定。 - 注4：洗精煤或焦炭灰分每增加1%，热值相应减少334kJ/kg。 |  |  |

(资料性附录)                                                                                常用耗能工质折算系数（按能源等价值计）推荐值

表B.1给出了常用耗能工质折算系数（按能源等价值计）推荐值

  - 表B.1 常用耗能工质折算系数（按能源等价值计）推荐值

| 品种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 7.54 MJ/t | 0.2571 kgce/t |
| 软水 | 14.24 MJ/t | 0.485 7 kgce/t |
| 除氧水 | 28.47 MJ/t | 0.9714 kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17 MJ/m3 | 0.040 0 kgce/m3 |
| 二氧化碳气 | 6.28 MJ/m3 | 0.214 3 kgce/m3 |
| 氧气 | 11.72 MJ/m3 | 0.400 0 kgce/m3 |
| 氮气 | 11.72 MJ/m3 | 0.400 0 kgce/m3 |
| - 注1：kgce与MJ的转换系数为29.3076，即1kgce对应29.3076MJ。 - 注2：单位耗能工质耗能量和折标准煤系数是按照电厂发电标准煤耗为0.404kgce/(kW·h)计算的折标准煤系数。实际计算时，推荐考虑上年电厂发电标准煤耗和制备耗能工质设备效率等影响因素，对折标准煤系数进行修正。 |  |  |